Załącznik nr B - Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej oferenta oraz o zgodności parametrów przedmiotu dostawy ze specyfikacją przedmiotu zamówienia określoną w Opisie przedmiotu

Oświadczenie dla Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, NIP 774-00-01-454

- Nazwa i dane adresowe Oferenta

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| NIP: |  |

Niniejszym oświadczam, że Oferent spełnia niżej wymienione warunki udziału w zapytaniu ofertowym, a mianowicie:

- nie znajduje się w stanie upadłości ani w stanie likwidacji,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, oraz

- przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Parametry generatora pary i urządzeń pomocniczych | Spełnia / nie spełnia wymogów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część 1. Elektryczna wytwornica pary z zasobnikiem pary |  |
| 1.1. | Zasilanie: 400 VAC, maks. 100 A |  |
| 1.2. | Zakres przepływów pary: od 1 do 32 kg/h |  |
| 1.3. | Dopuszczalne ciśnienie wylotowe pary: od 0 do co najmniej 1 barg |  |
| 1.4. | Praca w warunkach zadaszonych w temperaturach powyżej 0°C |  |
| 1.5. | Liczba urządzeń: 1 szt. |  |
| 2. | Część 2. Stacja osmotyczna |  |
| 2.1. | Wydajność minimalna: 20 kg/h |  |
| 2.2. | Przewodność wody po oczyszczeniu: <20 uS/cm |  |
| 2.3. | Liczba urządzeń: 1 szt. |  |
| 3. | Część 3. Moduł odgazowania |  |
| 3.1. | Układ przeznaczony do ciągłego odgazowania wody sieciowej |  |
| 3.2. | Wydajność minimalna 20 kg/h |  |
| 3.3. | Ciśnienie wody na wylocie >3bar |  |
| 3.4. | Liczba urządzeń: 1 szt. |  |
| 4. | Część 4. Zawór regulacyjny pary |  |
| 4.1. | Zwór grzybkowy, regulacyjny do pary wodnej ze stali nierdzewnej z siłownikiem pneumatycznym |  |
| 4.2. | Strumień pary: do 11 kg/h |  |
| 4.3. | Parametry pary: < 3 barg, T < 200°C |  |
| 4.4. | Przyłącze: DN10 |  |
| 4.5. | Ciśnienie sterujące układem pneumatyki: < 8bar |  |
| 4.6. | Komunikacja cyfrowa (preferowana Modbus) |  |
| 4.7. | Liczba urządzeń: 2 szt. |  |

| Lp. | Informacje dodatkowe | Do wypełnienia przez Oferenta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Określenie sposobu pakowania |  |  |
| 2 | Data produkcji |  |  |
| 3 | Gwarancja |  |

_________________________________________

(Miejscowość, data) 	(podpis i pieczęć Oferenta)