TABELA KOSZTOWA

Przebudowa kolektora AB na terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym dz. nr ew. 240/14 obr. 0004 Chrzanów Duży, gm. Grodzisk Maz.

| L.p. | Wyszczególnienie robót | J.m. | Ilość | Cena jedn. w zł /netto/ |  | Wartość w zł /netto/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  |
| 1 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: z rur PP-B SN≥10 KN/m2 dn1000. Rura strukturalna dwuścienna o ściance zewnętrznej o profilu trapezowym i wewnętrznej ściance gładkiej wg PN-EN 13476-3/A1:2009. Łączone kielichowo, kielichy fabrycznie zgrzane z rurą | mb | 238,6 |  |  |  |  |
| 2 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: z rur PP-B SN≥10 KN/m2 dn300. Rura strukturalna dwuścienna o ściance zewnętrznej o profilu trapezowym i wewnętrznej ściance gładkiej wg PN-EN 13476-3/A1:2009. Łączone kielichowo, kielichy fabrycznie zgrzane z rurą | mb | 30,6 |  |  |  |  |
| 3 | Wykonanie renowacji kanału dn1000 na odcinku S1 istn. do K1 metodą reliningu Dn900 | mb | 7,3 |  |  |  |  |
| 4 | Wykonanie studni S1, S5 Dn1800 żelbetowa, prefabrykowana, projektuje się wg PN-EN 1917:2004 i PN-EN 13369, kręgi studni łączone na uszczelki gumowe lub elastomerowe. Studnie należy wykonać z betonu kl. C-35/45 wg PN-EN 206-1 wodoszczelnego W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość ≤5% ze zbrojeniem montażowym. W celu zamontowania kanałów w dolnej części studni należy zabetonować odpowiednie kształtki producenta rur przeznaczone do tego celu (przejścia przez ścianę). | kpl | 2 |  |  |  |  |
| 5 | wykonanie studni S2, S3, S4 Dn1500 betonowa prefabrykowana, projektuje się wg PN-EN 1917:2004 i PN-EN 13369, kręgi studni łączone na uszczelki gumowe lub elastomerowe. Studnie należy wykonać z betonu kl. C-35/45 wg PN-EN 206-1 wodoszczelnego W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość ≤5%. W celu zamontowania kanałów w dolnej części studni należy zabetonować odpowiednie kształtki producenta rur przeznaczone do tego celu (przejścia przez ścianę). | kpl | 3 |  |  |  |  |
| 6 | wykonanie studni S1a, S5.1 Dn1000 betonowa prefabrykowana, projektuje się wg PN-EN 1917:2004 i PN-EN 13369, kręgi studni łączone na uszczelki gumowe lub elastomerowe. Studnie należy wykonać z betonu kl. C-35/45 wg PN-EN 206-1 wodoszczelnego W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość ≤5%. W celu zamontowania kanałów w dolnej części studni należy zabetonować odpowiednie kształtki producenta rur przeznaczone do tego celu (przejścia przez ścianę). | kpl | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Wykonanie studnia S1.1 dn425 PP z kinetą przelotową dn315, zwieńczenia studni – adapter teleskopowy z rury gładkiej PVC-U, właz klasy D 400, stożek odciążający. Włazy żeliwne przykręcane na śruby. Zgodnie z PN-EN 13598-2:2020-11: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany (polichlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylenu (PE) | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 8 | umartwienie przebudowanego kanału dn1000 poprzez wykonanie zamulenia oraz likwidację istniejących studni i ich zasypanie (demontaż min. 1m kręgów) | mb | 222,2 |  |  |  |  |
| 9 | Odwodnienie wykopu | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowę do stanu pierwotnego w pasie drogowym o nawierzchni asfaltowej | kpl | 1 |  |  |  |
| 10.1 | Nakładka z warstwy ścieralnej asfaltowej w całej szerokości drogi, regulacja istniejących krawężników | kpl | 1 |  |  |  |
| 11 | Monitoring wykonanej kanalizacji sanitarnej przy wykorzystaniu urządzenia posiadającego samobieżną kamerę telewizyjną z obrazem kolorowym o rozdzielczości minimalnej 320x240, posiadającą głowicę wychylno – obrotową pozwalającą na oglądanie wewnętrznych ścian kanałów prostopadle do osi podłużnej kanału, mierzącą przejechaną odległość i spadek dna kanału; Monitoring należy zakończyć sprawozdaniem zawierającym zmierzone przy użyciu urządzenia spadki z dokładnością 0,01%, przebytą odległość z dokładnością do 1 cm, film z kamerowania zawarty na płycie CD/DVD zapisany w formacie pozwalającym Zamawiającemu na jego obejrzenie bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania. | kpl | 1 |  |  |  |
| 12 | Pełna obsługa geodezyjna i geologiczna w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, tyczenie robót wraz z wyznaczeniem aktualnych skrzyżowań z inną infrastrukturą, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej przez Starostwo Powiatu Grodziskiego (min. 2 oryginalne komplety map), zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej, itp. Wykonanie kompletnej dokumentacji zrealizowanych robót, zawierającej m.in. rysunki powykonawcze z opisanym zakresem rzeczowym robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu, inwentaryzacją geodezyjną, atestami na wbudowane materiały, wypełnionym dziennikiem budowy. | kpl | 1 |  |  |  |
| Wytyczne realizacji inwestycji – dotyczy punktów: 1÷10: Odbiorowi podlegają: wyprofilowanie dna wykopu, podłoże w zakresie wymiarów i wskaźnika zagęszczenia, odbudowa i rozbiórka obudowy wykopów, obsypka w zakresie zagęszczenia i rodzaju użytych materiałów, spadki przewodów i szczelność złączy przewodów, zasypka wykopu w zakresie użytych materiałów i wskaźnika zagęszczenia gruntu, - wykop wąsko przestrzenny szerokości 1,85 m, o ścianach pionowych umocnionych z poszerzeniami pod studnie, - rury układać na podłożu wyrównanym i wyprofilowanym. Warstwy w wykopie: podsypka 10 cm, obsypka ochronna z piasku 30 cm wykonana ręcznie, ponad wierzch rury, zasypka warstwami 0,25 m i zagęszczona do Is=97% (w jezdni Is=100%) wykonana z gruntu rodzimego. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z przepisami BHP i normą BN-83/8836-02, - doprowadzenie energii elektrycznej do instalacji odwodnieniowej, montaż instalacji odwodnieniowej, wykonanie kompletnego systemu odprowadzającego wodę z odwodnienia wykopów, - zabezpieczenie i usuwanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, w tym przebudowy kolidującej infrastruktury uzbrojenia terenu, - montaż studni na budowanym kanale. Elementy studni: - kineta studni prefabrykowana z wkładką z poliuretanu, w której umocowane są mufy przyłączeniowe rur. Prefabrykat posiada zintegrowaną uszczelkę do połączeń z kręgami górnymi, - kręgi ze zintegrowaną uszczelką, - płyta pokrywowa z otworem na właz, - pierścienie wyrównawcze (pod właz) do regulacji o wysokości 6 cm, 8 cm lub 10 cm, - właz żeliwny Ø600 typu ciężkiego w drogach o nośności 40T (klasy D). - stopnie złazowe żeliwne powlekane osadzone fabrycznie w kręgach betonowych, w rozstawie pionowym, co 25cm, - studnie kanalizacyjne należy posadowić na płycie żelbetowej C12/15 o grubości 0,15m i o średnicy większej od średnicy zewnętrznej studzienki o 0,1m - wykonanie podsypki i obsypki z gruntu mineralnego (piasku), włącznie z wymianą gruntu pod studnią i wokół studni na grunt mineralny (piasek). Zgodnie z opinią geotechniczną grunty gliniaste lub grunty niebudowlane występujące w obrębie prowadzonych prac w wykopach należy wymienić na grunty budowlane, - montaż barier ochronnych, ogrodzeń zabezpieczających, pomostów i kładek, oznakowanie ruchu, - smarowanie na całej wysokości zewnętrznych ścian studni warstwą abizolu. -roboty ziemne wykonywać sprzętem mechanicznym, zasypki ręcznie i mechanicznie dopiero po dokonaniu prób technicznych i odbiorowych zgodnie z BN-83/8836-02, PN-86/B-02480, PN-81/B-03020, PN-B-06050. - doprowadzenie energii elektrycznej dla celów budowy po stronie wykonawcy. - zagospodarowanie nadmiaru urobku po stronie wykonawcy i zgodnie z ustawą o odpadach. - kolizje z kablami zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi z obejmami. Roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia muszą być wykonywane ręcznie pod nadzorem pracowników Oczyszczalni ścieków. - na trasie kanalizacji występują kolizje wodociągowe, gazowe, linie energetyczne kablowe oraz sieć c.o.. Roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością, - koszt przebudowy kolizji z budowanym kanałem sanitarnym po stronie Wykonawcy. - pobór wody dla celów budowy z istniejącego wodociągu w miejscu wskazanym przez Zakład Wodociągów przez zainstalowanie nadstawki na hydrant. |  |  |  |  |  |  |
| Razem cena netto zł /bez VAT/ |  |  |  |  |  |  |
| Razem VAT zł |  |  |  |  |  |  |
| Razem cena brutto /z VAT/ |  |  |  |  |  |  |

Słownie netto zł: …………………………………………………………………………………

Słownie brutto zł: ……………………………………………………………………………….