Załącznik 2 Parametry techniczne

Instalacja wentylacji, odpylania i filtracji powietrza

Minimalne wymagane parametry 

Instalacja do wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj. 
Konieczna wizja lokalna ze względu na prawidłowy dobór urządzenia/ filtra, orurowania. 
Minimalne zapotrzebowanie powietrza 44 000 m3/h, przy założeniu że wszystkie maszyny działają razem. (minimum wymagane 20 000 m3/h)
FILTR: 

- Filtr modułowy podciśnieniowy
- wyposażony zgodnie z normami przeciwwybuchowymi - dyrektywa ATEX – worki antystatyczne (nieprzekraczające długości 3m), panele przeciwwybuchowe

- wyposażony w suche zabezpieczenie przeciwpożarowe (sucha instalacja gaśnicza – min 4 szt. dyszy)

- rodzaj zanieczyszczeń – drobny pył drewniany
- minimalna powierzchnia filtracji min. 450m2
- filtr wyposażony w  podwójny system regeneracji (w tym regenerację sprężonym powietrzem) 
Opróżnianie filtra : wygarniacz łańcuchowy + śluza celkowa z certyfikatem ATEX.
Instalacja wyposażona w Instalację transportową z filtra do silosu z wentylatorem transportowym z certyfikatem ATEX. 

Wentylatory turbinowe umieszczone w komorze dźwiękochłonnej w filtrze w celu oszczędności i zmniejszenia hałasu: min. 3 szt o łącznej mocy min. 57kW. Minimum jeden wentylator na falowniku.  

Instalacja odpylająca dla maszyn zgodnie z załączonym schematem zawiera wszelkie niezbędne do montażu rury ocynkowane, kształtki, opaski z uszczelniaczem odporne na działanie ognia i wysokich temperatur gwarantujące bezpieczeństwo przed wystąpieniem przebić elektrycznych pracujących maszyn. Zastosowanie zasuw pneumatycznych - min. 3 szt i zasuwy ręczne przy pozostałych urządzeniach. 
Instalacja wyposażone w certyfikowane klapy zwrotne przeciwwybuchowe  ATEX (min. 2 szt) i certyfikowane zasuwy p.pożarowe ATEX  (min.2 szt)

Instalacja wyposażona w powrót ciepłego powietrza z filtra do hali  wraz ze specjalną certyfikowaną klapą przeciwpożarową oraz z klapą zima/ lato z siłownikiem elektrycznym i czujnikiem pyłu resztkowego.
Instalacja wyposażona w szafę sterowniczą z czujnikiem prędkości i falownikiem– sterująca urządzeniem filtracyjnym.
Po stronie Wykonawcy – przygotowanie projektu instalacji do uzyskania przez Zamawiającego pozwoleń na budowę/ zgłoszeń na wykonanie instalacji. 
Oferta uwzględnia koszty związane z dostawą i montażem urządzeń w miejscu realizacji : Zakład Produkcyjny DREMUS Gorczyn 45 98-100 Łask.

Po stronie zamawiającego : doprowadzenie wody gaśniczej, doprowadzenie energii elektrycznej do szaf/y sterowniczej, okablowanie pomiędzy szafą sterowniczą a odbiornikami, obsługa dźwigowa i udostępnienie wózka widłowego oraz prace budowlane – fundamenty, kucie i wiercenie w elementach konstrukcyjnych, prace dekarskie i uszczelnienia miejsc gdzie instalacja przechodzi przez ścianę lub strop.

- Gwarancja  : min 12 miesiące

- Termin realizacji :  do 31.08.2023 roku.
Silos na trociny – 1 szt.

Parametry minimalne wymagane:

· pojemność - min. 110 m3
· silos z lejem skośnym przeznaczony do przechowywania trocin i pyłu
· Silos wyposażony w filtr silosowy o wydajności min. 10 000 m3/h
· Minimalna grubość elementów silosu to 2mm ściany silosu, 3 mm dno podstawy, konstrukcja nośna 4mm i wieniec silosu 12mm. 
· U podstawy silosu zamontowany jest wygarniacz trocin – rozbijający słup trocin i zapobiegający zawieszaniu się pyłu.
· Silos wyposażony w zabezpieczenia p.poż – suchy pion, certyfikowane panele przeciwwybuchowe ATEX i drzwi rewizyjne.
·  Silos wyposażony w drabinę z osłonową, poręcze na dachu silosu
·  wyposażony w czujnik poziomu trocin ATEX
· Silos wyposażony w filtr silosowy spełniający normę ATEX, wyposażony w automatyczną regenerację worków filtracyjnych sprężonym powietrzem i zegar informujący o zanieczyszczeniu filtra. 
· Silos wyposażony w śluzy celkowe ATEX pod przenośniki ślimakowe – szt. 2 
· Silos wyposażony w przenośnik ślimakowy nad zbiornik buforowy oraz przenośnik awaryjny nad worek typu Big Bag 
· Silos wyposażony w szafę sterowniczą do obsługi systemu magazynującego.
Po stronie Wykonawcy – przygotowanie projektu instalacji wraz z dokumentacją niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwoleń na budowę/ zgłoszeń na wykonanie instalacji. 

Oferta uwzględnia koszty związane z dostawą, montażem urządzeń w miejscu realizacji : Zakład Produkcyjny DREMUS Gorczyn 45 98-100 Łask.

Po stronie zamawiającego : doprowadzenie wody gaśniczej, doprowadzenie energii elektrycznej do szafy sterowniczej wraz z okablowaniem, obsługa dźwigowa i udostępnienie wózka widłowego oraz prace budowlane – fundamenty, kucie i wiercenie w elementach konstrukcyjnych, prace dekarskie i uszczelnienia miejsc gdzie instalacja przechodzi przez ścianę lub strop.

Gwarancja  : min 12 miesiące

Termin realizacji :  do 31.08.2023 roku.
SCHEMAT [image: image1.png][z

s =




[image: image2.jpg].8 Fundusze :
Europejskie Eﬁf;,fg’ ospolita
Program Regionalny

TR Unia Europejska
L6014 Europejski Fundusz
l’UdeIE / Rozwoju Regionalnego






[image: image2.jpg]