Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 01/03/2023/SMART na zamówienie systemu automatyki przemysłowej do zarządzania procesami przetwórczymi w fabryce materiałów paszowych z owadów w ramach projektu: Ścieżka SMART, numer naboru FENG.01.01-IP.02-001/23

Wykonanie zakresu sterowania i wizualizacji procesów produkcyjnych w fabryce produkcji produktów paszowych na bazie białka owadziego.

ZASADA POUFNOŚCI I WŁASNOŚCI:

(1) INFORMACJE I/LUB DANE ZAWARTE W TEJ SPECYFIKACJI NIE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE STRONOM TRZECIM.

(2) PRAWA WŁASNOŚCI DO PROJEKTU I/LUB URZĄDZENIA BĘDĄCEGO WYNIKIEM TEJ SPECYFIKACJI PRZECHODZĄ AUTOMATYCZNIE NA HiProMine S A

(3) WYSTĄPIENIE O PRAWA WŁASNOŚCI OPARTE NA PROJEKCIE I/LUB URZĄDZENIU BĘDĄCYM WYNIKIEM TEJ SPECYFIKACJI MUSI BYĆ ZAAPROBOWANE PRZEZ WŁAŚCICIELA (HiProMine S A) NA PIŚMIE.

Spis treści

POSTANOWIENIA OGÓLNE	3

CEL ZAMÓWIENIA	5

ZAKRES	5

ETAPY PRAC ZWIAZANYCH Z ZAMOWIENIEM	7

HARMONOGRAM RELIZACJI ZAMÓWIENIA	7

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	7

ODBIÓR PRAC ZAMÓWIENIA	9

CZEŚĆ OGÓLNA – STANDARDY RELIZACJI ZADANIA W HIPROMINE SA	9

UWAGI KOŃCOWE	13

# POSTANOWIENIA OGÓLNE

Na potrzeby niniejszej specyfikacji HiProMine SA. będzie opisany jako HPM lub Zamawiający, a firma realizująca zamówienie (zarówno jej pracownicy jak i pracownicy firm kooperujących z tą firmą na rzecz realizacji zamówienia) będzie opisana jako Wykonawca.

  - Wykonawca musi mieć podpisaną z HPM dokument NDA.

- Wykonawca przejmie pełną odpowiedzialność za:

a.  Wykonanie

b.  Montaż oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia

c.   Nadzór powykonawczy

- Wyrób będący rezultatem niniejszego zamówienia musi być zgodny z niniejszą specyfikacją i wszystkimi wskazanymi przez HPM innymi specyfikacjami, projektami i rysunkami. Wykonawca musi poinformować HPM na piśmie o każdej niezgodności z niniejszą specyfikacją i rysunkami. Wykonawca powinien przedstawić HPM alternatywne rozwiązania umożliwiające realizację niniejszej specyfikacji. HPM musi wyrazić pisemną zgodę na każdy wyjątek od niniejszej specyfikacji przed rozpoczęciem prac związanych z zamówieniem.

- Niniejsza specyfikacja, wymagane materiały, specyfikacje urządzeń oraz rysunki muszą być ze sobą zgodne. Jakiekolwiek niezgodności pomiędzy specyfikacjami i rysunkami muszą być wskazane HPM w celu wyjaśnień.

- Wykonawca może zgłaszać i ofertować wszelkie alternatywne rozwiązania techniczne, które mogą usprawnić działanie, wytrzymałość oraz utrzymanie w sprawności wyrobów będących rezultatem niniejszej specyfikacji lub jej dotyczących.

- Wszystkie wyroby będące rezultatem niniejszego zamówienia muszą być zaprojektowane, wykonane, zainstalowane (w zależności od zakresu zamówienia) w sposób zapewniający pełną zgodność z polskim prawem (obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami) oraz dyrektywami i normami zharmonizowanymi obowiązującymi w Unii Europejskiej:

a) 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa),

b) 2009/104/WE (Dyrektywa Narzędziowa),

c) 94/9/WE (ATEX 95), d) 2006/95/WE (Dyrektywa niskonapięciowa),

e) 2004/108/WE (Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej),

f) 2000/14/WE (Dyrektywa Hałasowa),

g) 2009/105/WE (Proste Zbiorniki Ciśnieniowe),

h) 97/23/WE (Urządzenia ciśnieniowe i zespoły urządzeń ciśnieniowych)

i) 2009/142/WE (Urządzenia spalające paliwa gazowe)

j) 95/16/WE (Dźwigi i ich elementy bezpieczeństwa)

k) 2000/14/WE (Emisja hałasu do środowiska)

l) 89/689/EWG (Środki ochrony indywidualnej)

m) Rozporządzenie REACH oraz ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

n) EN 60204: Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn.

o) PN-IEC 60364: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

p) EN ISO 12100: Centralna norma bezpieczeństwa maszyn.

q) EN ISO 13849: Bezpieczeństwo maszyn. Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem

r) EN/IEC 62061: Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem,

s) EN/IEC 61508: Bezpieczeństwo funkcjonalne związanych z bezpieczeństwem systemów elektrycznych/elektronicznych/programowalnych systemów elektronicznych

t) EN 60947-5: Przekaźniki Niskonapięciowe,

u) ISO 19973 (Pneumatic Fluid Power);

oraz innymi wymaganiami, które muszą spełniać maszyny, aby mogły zostać oznaczone znakiem CE i wprowadzone na rynek europejski. Spełnione muszą zostać jednocześnie warunki techniczne wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego, jeśli takie elementy są częścią zamówienia.

- Wszelkie zastosowane i obowiązujące normy muszą być wyszczególnione w wystawionej Deklaracji Zgodności WE, a wyrób będący rezultatem niniejszego zamówienia powinien być oznaczony znakiem CE.

- Wszystkie zakupowe elementy i podzespoły zainstalowane lub dostarczone oddzielnie muszą być dopuszczone do obrotu na rynkach Unii Europejskiej.

- Wyrób będący rezultatem niniejszego zamówienia musi być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby nadawał się do wykonywania swojej funkcji oraz mógł być obsługiwany, regulowany i konserwowany bez narażenia osób na ryzyko w trakcie wykonywania tych czynności w przewidzianych warunkach, ale także z uwzględnieniem możliwego do przewidzenia jego niewłaściwego użycia.

- Oferty przedstawione przez Wykonawcę muszą zawierać co najmniej:

- Szczegóły zamówienia z dokładnością umożliwiającą ocenę porównawczą ofert. Wycena przedmiotu wykonania musi być przedstawiona według poniższych wytycznych:

- Projekt

- Wykonanie urządzeń

- Transport

- Montaż mechaniczny

- Montaż elektryczny

- Oprogramowanie

- Nadzór powykonawczy

- Wymagania dotyczące Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić do wykonania zadania tylko uzgodnionych z HPM podwykonawców.

- Wykonawca zagwarantuje niezmienny skład zespołu projektowego w całym okresie jego realizacji (wg wymagań inżyniera prowadzącego), który przedstawi w ciągu 2 tygodnia od otrzymania zamówienia

- Wykonawca na etapie realizacji zamówienia zobowiązuje się wykazać znajomością – potwierdzoną certyfikatem – umiejętności programowania stosownych sterowników, paneli i systemów (SCADA).

- Wykonawca zagwarantuje wykonanie pełnego zakresu prac w terminie zawartym w harmonogramie, a także rzetelne raportowanie postępu prac w trakcie jego realizacji z częstotliwością określoną przez inżyniera prowadzącego.

Niespełnienie któregoś z powyższych punktów będzie skutkowało nieważnością złożonej oferty, a w czasie realizacji jej unieważnieniem lub karami umownymi.

# CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest  wykonanie nadrzędnego systemu sterowania i wizualizacji maszyn i urządzeń technologicznych w zakładzie produkcyjnym HiProMine.

# ZAKRES

Zakresem prac jest wykonanie nadrzędnego systemu sterowania procesami produkcyjnymi w fabryce białka owadziego HiProMine.

Zakres obszaru postprodukcyjnego zakłada kompletne podłączenie elektryczne wszystkich przenośników instalację tras kablowych, montaż niezbędnych szaf elektrycznych, integrację maszyn znajdujących się w węźle przesiewacza oraz przygotowanie automatyki niezbędnej do sterowania obszarem.

- Odbiór towaru z regału – Przenośniki mające możliwość pracy w obu kierunkach w zależności na którą magistralę chcemy przekierować towar – 36 napędów.

- Transport na dalszą magistrale – Przenośniki umożliwiające jednokierunkowy transport towaru z transportera odbiorowego na dalszą magistralę – 24 napędów

- Transportery magistrali – Przenośniki umożliwiające transport zbiorczy towaru z regałów do transporterów przed węzłem przesiewacza - falownik (soft start) (4 kW) – 4 napędy

- Transportery rozdzielające na węzeł – Przenośniki umożliwiające transport towaru z magistrali na dany węzeł - dwustronne działanie – falownik (2 kW) – 2 szt.

- Transporter wznoszący / przez ścianę - Transport towaru do węzła – falownik (2 kW) – 2 szt.

- Transport do bębna - Transport towaru do bębna przesiewacza – falownik (2 kW) – 2 szt.

- Integracja bębna przesiewacza - jeden falownik i jeden stycznik (2,2 kW) – 2 szt.

- Integracja przesiewacza zataczającego – (4 kW) – 2 szt.

- Bypass węzłów – przenośnik umożliwiający transport odsianych larw pomiędzy węzłami technologii mokrej oraz suchej. Umożliwienie przesyłu z dowolnego przesiewacza na dowolną technologię  (2 kW) – 2 szt.

- Transport larwy do technologii - Odbiór z przesiewaczy i transport do technologii (1,5 kW) 
– 4 szt.

- Transport nawozu z przesiewaczy na magistralę nawozową – Przenośniku umożlwiające odbiór materiału z przesiewaczy i transport(1,5 kW) – 4 szt.

- Rozdział przepływu nawozu - Przenośnik rozdzielający przepływ dwukierunkowy – stycznik (1 kW) – 1 szt.

- Przenośnik wznoszący - Transport nawozu do technologii przetwórstwa nawozu - jednokierunkowy – stycznik (1 kW) – 1 szt.

- Przenośniki nawozowe - Przenośniki jednokierunkowe -– styczniki (2 kW) – 7 szt.

- Przenośniki po procesie mrożenia - Transport larwy do stacji big bag (2 kW) – 2 szt.

Wszystkie napędy oraz zakresy prac związane z wizualizowaniem oraz kompletnym sterowaniem napędami musi być wizualizowany przed nadrzędny system SCADA. Dostarczenie nadrzędnego punktu kontrolnego wyposażonego w stację roboczą oraz 4 mobilne punkty sterowania.

Wymagania dotyczące systemu wizualizacji procesów produkcyjnych SCADA:

  - Integracja w jednym systemie wszystkich danych produkcyjnych.

  - Możliwość stworzenia i ustanowienia standardów w zakresie systemów klasy HMI/SCADA/MES/IIoT

  - Możliwość agregacji i analizy danych historycznych

  - Możliwość integracji z systemami MES i ERP

  - Wbudowane mechanizmy redundancji logiki aplikacji

  - Wbudowany mechanizm buforowania danych historycznych

  - Możliwość diagnostyki i archiwizacji pracy wszystkich komputerów wchodzących w skład systemu z jednego stanowiska

  - Możliwość dokonywania uaktualnień wersji i uaktualnień funkcjonalnych systemu bez konieczności zatrzymywania działania logiki i wizualizacji procesów

  - Możliwość rozdystrybuowania aplikacji na dowolną ilość maszyn

  - Składowanie informacji historycznych dotyczących alarmów i zdarzeń w blokach danych

- Wizualizacja wielo-monitorowa

- Obsługa funkcji multi-touch oraz gestów (przesuwanie, obracanie, przybliżanie) w przypadku ekranów dotykowych

- Pełna funkcjonalność systemu wizualizacyjnego dostępna zdalnie

- Dostęp z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej i z urządzenia mobilnego

- Mechanizm lokalnego zbierania danych w przypadku utraty połączenia zdalnego komputera z głównym serwerem bazodanowym i przekazania ich w momencie odzyskania połączenia

- Możliwość rozbudowania systemu bazodanowego umożliwiająca zalogowanie co najmniej 300 000 zmiennych

- Obsługa rejestracji w serwerze bazodanowym floating point double precision (64 bit)

- Automatyczne wysyłanie wiadomości typu e-mail w chwili zaistnienia definiowalnego zdarzenia,

- Możliwość łączenia się narzędzi z lokalnymi lub zdalnymi (przez sieć TCP/IP) serwerami przemysłowej bazy danych (jednym bądź wieloma serwerami jednocześnie)

- Możliwość kreślenia wykresów/trendów bieżących I historycznych:

- Możliwość tworzenia raportów

- Kompatybilność z bazami danych

- Zgodność z systemami wirtualizacji

- Scentralizowany system zarządzania licencjami

# ETAPY PRAC ZWIAZANYCH Z ZAMOWIENIEM

- Przygotowanie we wskazanym terminie projektu wykonawczego uwzględniającego prace:

- Elektryczne

- Mechaniczne

- Omówienie projektu z Zamawiającym.

- Wykonanie ewentualnych poprawek w projekcie.

- Akceptacja projektu po uwzględnieniu wniesionych uwag.

- Zakup materiałów.

- Wykonanie koniecznych detali i elementów.

- Transport elementów na miejsce montażu w HPM.

- Prace instalacyjne oraz modernizacyjne.

- Sprawdzenie poprawność wszystkich połączeń elektrycznych (poziomu napięć w obwodach sterowniczych i zasilających, kontrola wejść/wyjść PLC).

- Uruchomienie.

- Sprawdzenie elementów bezpieczeństwa (regulacja linek, wyłączników krańcowych, sprawdzenie ciągłości obwodów bezpieczeństwa oraz wykonanie mapy bezpieczeństwa).

- Próby i testy oraz zatwierdzanie maszyny (wsparcie Wykonawcy).

- Dostarczenie końcowej wersji oprogramowania.

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz deklaracji wykonania zgodnie z dokumentacją.

- Odbiór prac.

- Udział w próbach i testach z materiałem.

- Wsparcie podczas regularnej produkcji przez trzy miesiące od daty uruchomienia.

- Podpisanie protokołu odbioru.

# HARMONOGRAM RELIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram prac najpóźniej 1 tydzień po otrzymaniu zamówienia (w formie graficznej, np. format Excel, PowerPoint). Aktualizacja harmonogramu jest po stronie Wykonawcy.

- Dostarczenie planu prac do 26.05.2023.

- Przygotowanie części elektrycznej 22.09.2023

- Oczekiwane rozpoczęcie prac na terenie HPM: 20.10.2023.

- Instalacja musi się zakończyć najpóźniej: do 29.02.2024 (zakończenie prób odbiorowych do 04.03.2024)

- Wsparcie w trakcie rozruchów i testów produkcyjnych: trzy miesiące po oddaniu przedmiotu zamówienia.

- Dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej (elementy zmienione względem dokumentacji oryginalnej) musi być zrealizowane do dwóch dni po oddaniu przedmiotu zamówienia.

# DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza musi być przygotowana w dwóch kopiach papierowych + jednej edytowalnej elektronicznej na nośniku pamięci. Dokumentacja musi być wykonana w języku polskim. Akceptowane formaty dla dokumentacji rysunkowej - format CAD (przerysować od nowa strony z dokumentacji uwzględniające modyfikację). Dokumentacja rysunkowa musi być edytowalna – nie dopuszcza się tutaj wersji skanowanej. Rysunki przekazane przez HPM nie mogą być użyte w dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza musi uwzględniać również zmiany wprowadzone w trakcie montażu, jeśli takie będą miały miejsce. Jeden komplet dokumentacji elektrycznej umieścić przy modernizowanym urządzeniu w oznaczonej szafce lub skrzynce nieelektrycznej (w przypadku braku szafki zakup szafki po stronie Wykonawcy) (zakupić niebieską metalową szafkę na dokumentację)  Wszystkie instrukcje i dokumenty muszą być zgodne z dyrektywami UE i powinny zawierać m.in. uwagi, obliczenia i wyniki prób wymaganych przez przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Dokumentacja powykonawcza zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej musi zawierać punkty jak poniżej:

- Dokument „pierwsze smarowanie przed uruchomieniem urządzenia”

- Schematy elektryczne powykonawcze. W przypadku modyfikacji przy opracowywaniu schematów elektrycznych wymagane będzie naniesienie zmian w aktualnych schematach elektrycznych maszyny zgodnie z wykonanymi modyfikacjami na obiekcie. Nowo powstałe strony schematów jak i modyfikacje stron muszą być wykonane z zachowaniem wcześniej zastosowanych zasad oznaczania przewodów i elementów sterowania przyjętych w istniejących schematach.

- Dokumentacja mechaniczna powykonawcza, dokumentacja ta musi zawierać rysunki złożeniowe i wykonawcze elementów, rysunki te muszą uwzględniać wszystkie szczegóły wykonawcze zastosowanych rozwiązań przez Wykonawcę (zabudowa, detale) jak również ewentualne ich wpięcie w istniejącą maszynę (dotyczy to zarówno nowych jak i modernizowanych elementów).

- Schematy wykonanych instalacji hydraulicznych lub pneumatycznych

- Protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych

- Mapę wyłączników bezpieczeństwa

- Mapę połączeń wyrównawczych

- Deklarację wykonania montażu zgodnie z przekazaną dokumentacją

- Ocena ryzyka Aprobaty techniczne lub certyfikaty odpowiedzialnych elementów zakupowych             - Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zainstalowanych elementów.

- Pliki źródłowe: sterowników, paneli, sieci oraz innych parametryzowanych urządzeń

-Sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń obsługi i utrzymania ruchu Raporty z testów szczelności nowych instalacji każdego rodzaju

-Przekazanie dokumentacji powykonawczej jest równoznaczne z przekazaniem praw do jej kopiowania, zmian konstrukcji, wykonywania wyrobów wg rysunków w całości lub części i do dalszego rozpowszechniania przez HiProMine SA

# ODBIÓR PRAC ZAMÓWIENIA

Podstawą do płatności będzie realizacja poniższych punktów:

- Realizacja wszystkich punktów specyfikacji.

- Protokolarne potwierdzenie prawidłowego działania układów bezpieczeństwa (Wykonawca + HPM), jeśli urządzenie czy maszyna jest w takie układy wyposażona - bez względu na to czy zakres niniejszego zamówienia ingerował w te układy.

- Sprawdzenie funkcjonalne przedmiotu zamówienia bez obciążenia oraz pod docelowym obciążeniem.

- Poprawna praca zainstalowanego/zmodernizowanego urządzenia uwzględniająca, co najmniej 72-godzinną bezawaryjną pracę.

- Dostarczenie pełnego zestawu dokumentacji powykonawczej.

# CZEŚĆ OGÓLNA – STANDARDY RELIZACJI ZADANIA W HIPROMINE S. A.

- Gwarancja na wykonane prace

Gwarancja na wykonane prace Jeśli w trakcie okresu gwarancyjnego część urządzenia okaże się wadliwa lub wykonana z wadliwych materiałów bądź nieprawidłowo wykonana, Wykonawca wykona inspekcję oraz wymianę lub naprawę wadliwych elementów na koszt Wykonawcy w możliwie najkrótszym terminie uzgodnionym z HPM. W przypadku, gdy urządzenie nie będzie spełniało wymogów specyfikacji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieścisłości na swój koszt w możliwie najkrótszym terminie uzgodnionym z HPM (do 3 dni roboczych od zgłoszenia mailowego). Wszystkie gwarancje jednostkowe na zainstalowane urządzenia pozostaną po stronie Wykonawcy. Okres gwarancji na prace objęte zamówieniem wynosi, co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru końcowego urządzenia.

- Warunki pracy przedmiotu zamówienia:

| Pozycja | Wartość w lokalizacji | Wartości średnie w fabryce |
| --- | --- | --- |
| Temperatura powietrza | Ogólnozakładowa | 10deg – 50 deg |
| Wilgotność | Ogólnozakładowa | 10% - 90% |

- Malowanie

Wszelkie elementy nowe lub modernizowane poza miejscem montażu w HPM muszą być malowane proszkowo, a wszelkie elementy modernizowane w miejscu montażu w HPM muszą być malowane wałkiem lub pędzlem z zachowaniem estetyki na kolory obowiązujące w HPM. W każdym przypadku grubość powłok malarskich nie może być mniejsza niż 70 mikrometrów. Części metalowe przed pomalowaniem należy oczyścić do klasy min. St2 lub Sa1 i odtłuścić.

| Pozycja | Kolor | RAL |
| --- | --- | --- |
| Ramy, elementy konstrukcji | Niebieski | 5012 |
| Osłony | Pomarańczowy | 2008 |
| Belka bezpieczeństwa | Czerwony | 3020 |
| Elementy ruchome | Pomarańczowy | 2008 |
| Instalacje hydrauliczne | Brązowy | 8001 |
| Rurociągi wody bytowej | Zielony | 6029 |
| Szafy elektryczne i sterujące | Szary | 7032 lub 7035 |

Elementy, których nie wolno malować:

▪ Powierzchnie styku/tarcia/ślizgowe;

▪ Metale nieżelazne lub powierzchnie pokrywane galwanicznie, ogniowo;

▪ Złącza i zawory;

▪ Części zakupione (napędy, zawory, siłowniki itd.) - kolor wytwórcy jest akceptowalny

- Zasilanie

| Napięcie zasilania | 400V lub 240V |
| --- | --- |
| Napięcie sterowania | 24V |

- Wymagane komponenty

Wszelkie elementy zamontowanych lub modernizowanych instalacji powinny być łatwo wymienialne (np. dla pneumatyki szybkozłączki, dla rurociągów śrubunki).

• Zakresy urządzeń pomiarowych nie mogą przekraczać 100% wartości nominalnych.

• Skale urządzeń pomiarowych muszą być zgodne z normami ISO (Pa, N; °C, etc.)

- Okablowanie

- Wytyczne ogólne

Wykonane instalacje elektryczne i AKPiA muszą być zgodne ze standardami wykonawczymi HPM szczególnie, jeżeli chodzi o estetykę prefabrykacji szaf, zachowanie w nich odpowiednich odległości i rezerwy miejsca oraz odpowiednie oznaczenie wszystkich przewodów i urządzeń (również sieciowych) znajdujących się zarówno wewnątrz jak i na obiekcie.

- Kolor izolacji:

▪ Przewody fazowe czarny, brązowy, szary lub wszystkie czarne L1,L2,L3

▪ Przewód neutralny jasnoniebieski N

▪ Przewód ochronny zielono-żółty PE

▪ Przewody sterujące AC czerwony

▪ Przewody sterujące DC ciemnoniebieskie

▪ Przewody pod napięciem po wył. wyłącznika głównego zasilania pomarańczowe 2. Pozostawić 20% wolnych pozycji na listwach połączeniowych oraz 20% wolnego miejsca w szafie na dodatkowe elementy.

Stosować wyłącznie przewody miedziane w podwójnej izolacji polwinitowej, żyły okrągłe, wykonane w postaci linki. Dla połączeń falownik → silnik bezwzględnie kable lub przewody ekranowane. Ekran połączony do urządzeń po obu stronach.

Do połączeń sterowniczych stosować kable o odpowiednio dobranych przekrojach, z kolorowymi żyłami, analogicznie jak na nowo instalowanych maszynach (nie stosować kabli wielożyłowych z numerowanymi żyłami o jednakowym kolorze żył).

Wszystkie trasy kablowe prowadzić co najmniej 30cm od posadzki w celu łatwego czyszczenia obszaru maszyny.

Stosować koryta/drabiny kablowe o grubości ścianki co najmniej 1,5 mm z przykrywkami. Odcinek drabiny poniżej poziomu 2,5m od posadzki ma być osłonięty pokrywą pozbawioną ostrych krawędzi, przymocowaną do drabiny połączeniem śrubowym. W miejscu styku drabiny z posadzką zastosować dodatkowe połączenia wyrównawcze (przewód linka 25 mm2 ) z najbliższym punktem metalowym konstrukcyjnym maszyny lub hali.

Peszle olejoodporne koloru czarnego (dławiki metalowe lub plastikowe dopasowane do grubości peszla, typ umożliwiający wkręcenie peszla w dławik).

Stosować metalowe puszki przyłączeniowo-rozgałęźne, identyczne jak na pozostałych maszynach.

Kable sygnałowe i zasilające prowadzić osobnymi torami kablowymi.

W obwodach bezpieczeństwa stosować wyłącznie przekaźniki pomocnicze. Wykonać na maszynie odpowiednie połączenia wyrównawcze przy pomocy bednarki wychodzącej z posadzki hali, a w przypadku jej braku zastosować kabel wyrównawczy linka PE 25 mm2 jako połączenie ramy maszyny z konstrukcją wsporczą dachu. Wykonać również dodatkowe połączenia wyrównawcze (płotki, ogrodzenia, konstrukcja maszyny, blachy na posadzce) w postaci linki miedzianej o przekroju 25 mm2 w izolacji żółto/zielonej, punkty łączeniowe (śruby M8 miedziane cynowane). Połączenia wykonać zgodnie ze standardem HPM oraz obowiązującą normą.

Główny wyłącznik elektryczny musi być miejscu łatwo dostępnym, umożliwiający wyłączenie urządzenia bez otwierania drzwi szafy. Połącznie rozłączne sygnałowe z końcówka Y lub tulejka, zasilanie realizowane na połączeniach oczkowych.

Oznaczenie kabli, przewodów i elementów automatyki:

• Stosować oznaczniki kabli i przewodów zgodnie z schematem w postaci dopasowanych do przekroju przewodu nadrukowanych tulejek. Niedopuszczalne jest stosowanie oznaczników w postaci koralików i opisów ręcznych. Oznaczenia kabli i przewodów umieścić na wszystkich kablach i przewodach wewnątrz szafy sterowniczej jak również i w skrzynkach podłączeniowych na maszynie.

• Aparaty elektryczne wewnątrz szaf zasilająco-sterowniczych i na maszynie oznaczyć zgodnie z schematem elektrycznym. Aparaty elektryczne na maszynie mają mieć trwałą etykietę (grawerowaną lub laminowaną) przywiązaną drutem DY 0,5 w izolacji białej. Etykiety na panelach operatorskich i kasetach sterowniczych mają być grawerowane i trwale przymocowane.

• Wszystkie sygnalizatory optyczne muszą być czytelnie opisane.

Logika oznaczenia kabli, przewodów i elementów automatyki

• Urządzenia i maszyny modyfikowane Podczas modyfikowania dokumentacji elektrycznej maszyn i urządzeń należy zachować zasady oznaczania przyjęte w dokumentacji oryginalnej.

• Urządzenia i maszyny nowoprojektowane Dla maszyn i urządzeń nowoprojektowanych należy stosować następującą logikę oznaczania: o Oznaczanie przewodów i kabli

▪ pierwsza pozycja – numer strony;

▪ druga pozycja – kolejny numer na stronie lub numer kolumny (od 0 do 9) i numer przewodu. Pozycje rozdzielone ukośnikiem (np. 4/12) lub bez ukośnika - wówczas pierwsza pozycja składa się zawsze z trzech cyfr (np. 00412).

Oznaczenie przewodów zasilających po przejściu przez zabezpieczenie rozszerzyć o wyróżnik związany z numerem strony, zasilanym urządzeniem lub numer kolejny. (np.:L1→L11, L1→L1aux, 24V→24VA). o Oznaczanie elementów automatyki ▪ pierwsza pozycja – numer strony;

▪ druga pozycja - symbol literowy elementu;

▪ trzecia pozycja – numer elementu na stronie (np.: 31K1, 31K2) Dla elementów podłączonych do wyjść sterownika akceptowane jest oznaczenie związane z adresem sterownika (np. 5K15: slot 5, K - przekaźnik, wyjście nr 15).

Wytyczne podczas pisania/modyfikacji programu PLC

■ program w postaci LADDER-ów (bez SFC, FBD, ST),

■ struktura programu z użyciem podprogramów bez odwołań parametrycznych,

■ używać wyłącznie oryginalnych instrukcji dostępnych z poziomu programu,

■ unikać stosowania bitów OTL i OTU, zamiast nich używać bity OTE,

■ wszystkie zmienne powinny posiadać komentarze, opisy jasne i zrozumiałe (w uzgodnieniu z inżynierem prowadzącym),

■ oznaczenia urządzeń zgodnie z dokumentacją,

■ Wszystkie elementy na maszynie, których przewody wchodzą na zaciski I/O oznaczyć etykietami, o opisie i symbolach, które jednoznacznie kojarzą się z wejściem/wyjściem w programie (dla we/wy stosować aliasy, np. wejście w PLC: IN2307 odpowiada na maszynie fotokomórce PH2307 lub wyjście w PLC: OT3511 odpowiada na maszynie elektrozaworowi SV3511). Szczegóły wymagań związanych z przygotowaniem aplikacją należy uzgodnić przed jej wykonaniem. Każdorazowo należy przedstawić oprogramowanie do akceptacji inżyniera prowadzącego przed jego uruchomieniem na obiekcie, a następnie po jego uruchomieniu. Ostateczną wersje aplikacji należy przekazać w formie elektronicznej pliku źródłowego.

Bezpieczeństwo

Maszyna wyposażona ma być w aktywne zabezpieczenia. Aktywne oznacza, że niedozwolone czynności obsługowe mają samoczynnie wyzwalać wyłączenie awaryjne maszyny. Ruchome, ostre i gorące elementy mają być niedostępne i zabezpieczone w taki sposób, aby zabezpieczenia (osłony) nie ograniczały czynności obsługowych. Linki bezpieczeństwa będące na wyposażeniu maszyny zatrzymują w trybie awaryjnym całą linię. Pozostały osprzęt bezpieczeństwa, tj. przyciski E-STOP, kurtyny bezpieczeństwa, wyłączniki krańcowe, drzwiowe, klapy wychyłowe (kick plate), zatrzymują awaryjnie jedynie strefę, do której przynależą.

# UWAGI KOŃCOWE

- Wykonawca musi potwierdzić w ofercie zgodność oferty z niniejszą specyfikacją. Wszystkie prace niedoprecyzowane niniejszą specyfikacją muszą być wyjaśnione pisemnie z prowadzącymi temat ze strony HPM. Nie wolno wykonywać samowolnych instalacji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zapakowanie zamawianego wyrobu do transportu i jego zabezpieczenie przed korozją i uszkodzeniami podczas transportu.

- Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do obsługi urządzeń i narzędzi niezbędnych do realizacji zamówienia oraz aktualne uprawnienia elektryczne.

- Wykonawca musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie prac instalacyjno-montażowych.

- Wykonawca odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie terenu i bezpieczeństwo ludzi podczas wykonywanych prac, zwłaszcza podczas prac na wysokości i prac pożarowo niebezpiecznych.

- Zakazane jest stosowanie drewnianych drabin.

- Wszystkie urządzenia i narzędzia wymagające dopuszczenia przez odpowiednie urzędy powinny posiadać widoczne oznaczenia lub dokumenty – gotowe do wglądu.

- Opakowania transportowe, palety transportowe, podpory, zaślepki i materiały zabezpieczające podczas transportu utylizuje Wykonawca. Wszelkie odpady muszą być składowane w odpowiednich kontenerach (kontenery dostarcza Wykonawca) i usuwane na koszt Wykonawcy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy oczyszczenie ze smarów czy kurzu, uzupełnienie ubytków farby na konstrukcji (RAL 2008 lub RAL 5012), nasmarowanie elementów oraz sprawdzenie i zamarkowanie pozycji wszystkich połączeń złącznych przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do codziennego raportowania wykonanych prac ze szczególnym uwzględnieniem wyników pomiarów. Wykonawca musi przedstawić dzienny raport postępów instalacji do zatwierdzenia przez HPM (do godz. 10.00 dnia następnego).

- Ewentualną obsługę geodezyjną (wytyczenie osi, sprawdzenie po montażu) zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia, jak np. wózki podnośnikowe, drabiny, rusztowania, narzędzia.

- Wykonawca zapewnia we własnym zakresie komputer/laptop z licencjonowanym oprogramowaniem i osprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie nowe i modernizowane instalacje hydrauliczne muszą mieć zaznaczone w miejscach widocznych kierunki przepływu.

- W przypadku opóźnienia prac z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Zamawiający ma prawo żądać podjęcia natychmiastowych środków zaradczych.

- Wszystkie przewody, puszki, złączki elektryczne muszą być zabudowane, aby zapobiec osadzaniu się zabrudzeń lub osłonięte tak aby podczas czyszczenia nie stwarzać zagrożenia dla osoby wykonującej czynność.

- Wszystkie elementy urządzeń, instalacji muszą być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

- W urządzeniach, gdzie montowane są mierniki lub czujniki mierzące parametry procesu musi być możliwość monitorowania działania czujników/mierników (okresowego sprawdzania poprawności odczytów).

- Stosowane urządzenia, w miarę możliwości, muszą być tak posadowione aby nie tworzyć martwych stref, gdzie nie ma możliwości usunięcia gromadzących się zanieczyszczeń.

- Nie ma możliwości swobodnego poruszania się po terenie poza obszar w jakim wykonywane są zlecone prace, jeżeli taka potrzeba zachodzi to tylko w obecności kierownika zmiany.

- Wykonawca zapewni środki ochrony osobistej swoim pracownikom.