Załącznik do Zapytania Ofertowego – instalacje solarne

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

D o t y c z y:

„Dostawa i montaż instalacji OZE w zakresie kolektorów słonecznych”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych wspomagających c.w.u. na dachach budowanych domków na wynajem w Gostyniu przy ul. Motyla 42C .

- Wykonanie konstrukcji mocującej na powierzchni dachu dla montażu kolektorów słonecznych wspomagających c.w.u. dla standardowych potrzeb 4-10 osób

- Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych o jednostkowej mocy dla nasłonecznienia G=1000

W/m2 i różnicy temperatury dT= 30K wg. PN-EN 12975 nie może być niższa niż 1,3 kW.

- Wykonanie orurowania systemu,

- Montaż zasobnika (podgrzewacza) min 400dm3,

- Montaż sterownika solarnego wyposażonego w komplet min.2 czujników temperatury,

- Montaż naczynia przeponowego oraz zestawu przyłączeniowego

Dla uzyskania zakładanych parametrów Wykonawca może zastosować  kolektory o  większej powierzchni

W związku z rodzajem prac wskazane jest by Wykonawca zapoznał się z miejscami dostawy i montażu przed złożeniem oferty.  Wizyta w miejscach poszczególnych lokalizacjach możliwa będzie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym lub użytkownikiem instalacji.

Wymagane jest aby montaż instalacji solarnej był przeprowadzony przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie.  Osoby te muszą posiadać minimum roczne doświadczenie w montażu instalacji solarnych.

Montaż instalacji na dachach budynków może być przeprowadzony tylko przez osoby posiadające ważne badania lekarskie, badania do przeprowadzania prac na wysokości oraz szkolenia BHP.

Przedmiot zamówienia obejmuje, dostawę, montaż systemu solarnego, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz rozruch wszystkich elementów systemów,  a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania Zamówienia opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem.

W zakresie wykonania prac związanych z przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona wszelkie prace niezbędne do realizacji zadania, m.in. takie jak:

- dostawa oraz montaż niezbędnych systemowych konstrukcji, orurowania i urządzeń dla instalacji systemu solarnego

- wykonanie przejść rur przez przegrody (strop, dach, ściany), prowadzenia w terenie oraz zabezpieczenie ich,

- montaż sytemu zaworu zwrotnego i zaworu bezpieczeństwa bezpieczeństwa oraz wyraźne

jego oznaczenie,

- montaż elektronicznej pompy obiegu solarnego o wskaźniku EEI ≤ 0,27 i wysokość podnoszenia min. 7 mH2O

- montaż armatura do napełniania (co najmniej dwa zawory kulowe spustowe),

- montaż separatora powietrza lub odpowietrznika,

- montaż manometru,

- montaż obudowy grupy solarnej w postaci odpowiednio profilowanej izolacji termicznej,

- montaż regulatora solarnego (automatyka sterująca) wyposażonego w komplet min.
2 czujników temperatury, automatyczny i ręczny tryb pracy urządzeń, funkcja zabezpieczające: tryb urlopowy, blokujący inne urządzenia grzewcze; wychładzanie nocne zbiornika przez kolektory; zabezpieczenie przed zamarzaniem / przegrzaniem kolektora, możliwość rozbudowy o moduły komunikacyjne do zdalnej obsługi i odczytu danych za pomocą sieci LAN lub Wi-Fi,

- opracowanie instrukcji obsługi instalacji,

- dokonanie wszelkich ewentualnych uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń związanych z prawem budowlanym oraz uzgodnieniami Ppoż.

- wykonanie niezbędnych prac porządkowych po realizacji prac.

- uruchomienie oraz przeprowadzenie testów ruchowych jak również prób odbiorczych,

- przeszkolenie użytkowników i przekazanie instalacji solarnej Zamawiającemu,

- przekazanie użytkownikowi dokumentacji powykonawczej instalacji solarnej.

Wszystkie montowane kolektory muszą być identyczne, tego samego producenta i o identycznych parametrach

Minimalna zawartość dokumentacji powykonawczej instalacji solarnej:

- Karty katalogowe zastosowanych urządzeń spełniających wytyczne z regulaminu oraz procedury;

- Zwięzły opis techniczny zawierający informacje co do zakresu robót, technologii ich wykonania oraz doboru urządzeń zgodnie z wymogami programu;

- Rysunek/rzut dachu z lokalizacją kolektorów słonecznych, ich ułożeniem względem stron świata. Wymiary dachu, odległości modułów do obrzeży poszycia dachu. Rodzaj nawierzchni dachu. Podać sposób ułożenia konstrukcji montażowej instalacji na nawierzchni dachu.

- Schemat połączeń rurowych;

Wszędzie tam, gdzie w w/w opracowaniach występują nazwy producenta, modelu,  symbole, znaki towarowe, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne czyli użycie do wycen i wbudowania materiałów, urządzeń i technologii innych producentów w stosunku do przywołanych pod warunkiem, że proponowany przez Wykonawcę materiały, urządzenia i technologie posiadają parametry techniczne i fizyczne nie gorsze jak materiały urządzenia i technologie wskazane w tych opracowaniach.

Wszędzie tam, gdzie w przedmiotach zamówienia występują konkretne normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez Polskie oraz Europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, dołączając do składanej przez siebie oferty karty katalogowe, Certyfikaty producenta na proponowane przez siebie rozwiązania.

Wykonawca dla wykazania spełnienia wymagań Zamawiającego dotyczących przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozwiązań i parametrów, przedstawi własne rozwiązania i parametry w układzie tabelarycznym zgodnie z Załącznikiem A do niniejszego Zapytania Ofertowego