Załącznik do OPZ – instalacje solarne

………………………

pieczęć wykonawcy

Nazwa Wykonawcy ……………………………………….

Adres Wykonawcy ………………………………………

D o t y c z y:

„Dostawa i montaż instalacji OZE w zakresie kolektorów słonecznych

| Opis | Wymagania | Potwierdzenie spełnienia wymogów: TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| Kolektory słoneczne |  |  |
| Absorber kolektora | Blacha miedziana lub aluminiowa |  |
| Jednostkowa moc zainstalowana kolektora, określona dla nasłonecznienia G=1000 W/m2 i różnicy temperatury dT= 30K wg. PN-EN 12975 | nie niższa niż 1,3 kW |  |
| układ orurowania absorbera | Miedź |  |
| Konstrukcja absorbera zabezpieczająca nośnik ciepła przed jego niszczącym przegrzaniem w wyniku awarii, w tym przy braku zasilania elektrycznego, niezależnie od chwili wystąpienia i czasu trwania | Układ harfowy lub układ meandrowy, każdorazowo z czterema drożnymi króćcami przyłączeniowymi |  |
| Połączenia wzajemne kolektorów za pomocą dwóch przewodów kompensujących naprężenia termiczne | TAK |  |
| Obudowa kolektorów z aluminium | TAK |  |
| Kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat zgodności na znak Keymark („Solar Keymark”) lub inny równoważny certyfikat zgodności potwierdzający między innymi przeprowadzenie badań kolektora zgodnie z całym obowiązkowym zakresem normy PN-EN 12975-1 (lub równoważnej) według metodologii ujętej w normie PN-EN 12975-2 (lub równoważnej) | TAK |  |
| Ilość kolektorów słonecznych | Min. 4 sztuki |  |
| Grupa pompowa |  |  |
| Elektroniczna pompa obiegu solarnego o wskaźniku, | EEI ≤ 0,27 i wysokość podnoszenia min. 7 mH2O |  |
| Zawór bezpieczeństwa | TAK |  |
| Zawór zwrotny | TAK |  |
| Armatura do napełniania | co najmniej dwa zawory kulowe spustowe |  |
| Manometry | TAK |  |
| Separator powietrza lub odpowietrznik | TAK |  |
| Obudowa grupy solarnej | w postaci odpowiednio profilowanej izolacji termicznej |  |
| Konstrukcja mocująca |  |  |
| Certyfikat wytrzymałości | TAK |  |
| Elementy konstrukcji | Profile aluminiowe oraz ze stali nierdzewnej |  |
| Regulator solarny (automatyka sterująca) |  |  |
| Czujniki temperatury. | min.2 czujniki temperatury |  |
| Tryb pracy | Ręczny i automatyczny |  |
| Funkcja zabezpieczające: tryb urlopowy | Tryb blokujący inne urządzenia grzewcze; wychładzanie nocne zbiornika przez kolektory; zabezpieczenie przed zamarzaniem / przegrzaniem kolektora |  |
| Zasobnik |  |  |
| Pojemność | Minimum 400 dm3 |  |
| Ilość wężownic | Min. 1 szt. |  |

Wymagania dodatkowe:

Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe (nie starsze niż 24 miesięce), posiadać gwarancję producentów zgodnie z wymaganiami minimalnymi określonymi              w tabelach, posiadać wymagane certyfikaty, posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

Wszystkie montowane kolektory muszą być identyczne, tego samego producenta i o identycznych parametrach

.

Dla potwierdzenia spełnienia wymogów technicznych Wykonawca przedłoży: karty katalogowe i Certyfikaty producenta na proponowane przez siebie rozwiązania

( kolektory słoneczne, zasobnik , zespół popowo-sterowniczy).