Załącznik 4 do zapytania ofertowego 
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
[image: image1.png]



1.1
KONSTRUKCJA NOŚNA HALI

Konstrukcja nośna hali obejmuje komplet dźwigarów stalowych opartych na słupach żelbetowych prefabrykowanych wraz z niezbędnymi stężeniami wiatrowymi ze skrzyżowanych prętów.

Dźwigary dachowe wykonane ze spawanych elementów o pełnych przekrojach, pokryte warstwą antykorozyjną gr.120um w kolorze RAL 7035. Powłoka którą została pokryta konstrukcja jest przeznaczona dla środowiska nieagresywnego chemicznie, C2. Wszystkie połączenia konstrukcyjne na galwanizowane śruby ze stali o wysokiej wytrzymałości.

Płatwie dachowe oraz rygle ścienne, stanowiące szkielet do zamocowania obudowy dachu i ścian wykonane są z zimnogiętych kształtowników stalowych, ocynkowanych ogniowo.

Słupy żelbetowe, prefabrykowane,

Słupy mocowane do stóp fundamentowych na wytyki za pośrednictwem rur typu robusta. Kolorystyka prefabrykatów to naturalny kolor betonu, niejednorodny, szary. Fazowanie krawędzi prefabrykatów 15x15mm. Słupy w osi B są elementem ściany oddzielenia p.poż REI120 i są wykonane w klasie R120.

Strop między-kondygnacyjny żelbetowy prefabrykowany z płyt kanałowych wys. 265mm. Strop oparty w osi A na żelbetowej belce prefabrykowanej oraz w osi B na wieńcu ściany murowanej.

Klatka schodowa wydzielona ścianami nośnymi murowanymi, strop w klatce schodowej żelbetowy monolityczny gr 265mm, biegi i spoczniki schodowe żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane.

Ściany nośne murowane gr 24cm z usztywnieniem w postaci wieńców żelbetowych monolitycznych.

1.2
OBUDOWA DACHU

a)

Obudowę dachu stanowią panele blachy trapezowej TR45 gr.0,70 mm obustronnie ocynkowane, pokryte alucynkiem, oparte na płatwiach stalowych zimno-giętych. Na blasze trapezowej jako paro-izolacja położona jest folia PE 0,2mm. Na folii jako izolacja termiczna ułożone są płyty z PIR o łącznej grubości 160mm

Warstwa zewnętrzna to membrana PCV gr.1,20 mm w kolorze standardowym szarym, mocowana mechanicznie do blachy dachowej i zgrzewana gorącym powietrzem na zakładach.

b)

W miejscu połączenia z istniejącą halą – na szerokości 55cm (pomiędzy nowym murem a istniejącą ścianą stalową).

Obudowę dachu stanowią panele blachy trapezowej TR45 gr.0,70 mm obustronnie ocynkowane, pokryte alucynkiem, oparte na podkonstrukcji stalowej. Na blasze trapezowej jako paro-izolacja położona jest folia PE 0,2mm. Na folii jako izolacja termiczna ułożone są płyty z PIR 160mm

Warstwa zewnętrzna to membrana PCV gr.1,20 mm w kolorze standardowym szarym, mocowana mechanicznie do blachy dachowej i zgrzewana gorącym powietrzem na zakładach.

Uwaga:

· Opis uwzględnia połączenie nowego dachu z membrany z istniejącym dachem z płyt warstwowych

· opis uwzględnia ocieplenie, uszczelnienie i obróbkę nowej ściany p.poż, która wystaje 30cm ponad połać dachu istniejącego, zgodnie z jego spadkiem.

· zawiera uszczelnienie połączenia dachu hali ze ścianami murowanymi, wystającymi ponad połać dachową, w osi 7 oraz w osi 1, wełna 10cm+membrana 1,2mm

· wewnątrz hali wszystkie obróbki blacharskie w kolorze RAL 9002

1.3
OBUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Obudowę ścian zewnętrznych stanowią płyty warstwowe z rdzeniem z pianki PIR gr.120mm z widocznym łącznikiem montowane w układzie poziomym.

Grubość rdzenia: 120mm;

Współczynnik Uc = 0,19W/m2K;

Stopień rozprzestrzeniania ognia: NRO; Kolor RAL zewn. 9002/ wew. 9002

Zewnętrzne obróbki ścian hali są w kolorach RAL 9002 Wewnętrzne obróbki ścian hali są w kolorze RAL 9002. Dolny poziom płyt warstwowych to +0,35m .

Górny poziom belki podwalinowej to +0,45m

Uwaga

Opis zawiera ocieplenie pilastrów ścian w osi A/1 metodą lekką mokrą: wełna 12cm+tynk cienkowarstwowy

Opis zawiera ocieplenie nadbudowy ściany murowanej w osi 1, nad dachem hali istniejącej: wełna 12cm+tynk cienkowarstwowy

Opis zawiera demontaż drabiny stalowej z istniejącej ściany oraz powtórny jej montaż na ścianie nowego budynku

Opis uwzględnia demontaż obudowy (blacha zew.+ wełna 200mm na ruszcie stalowym) z istniejącej ściany na styku z nową halą, w osi 1/A-B oraz w osi B/6-7, po montażu konstrukcji hali, wykonanie w tym miejscu tynku oraz malowania ściany

Opis zawiera demontaż obudowy ściany (blacha zew.+ wełna 200mm + blacha wew.) wraz  ze  skuciem  belki  podwalinowej  w  osi  B/1-6.  Uzupełnienie  posadzki  pomiędzy zdemontowaną ścianą stalową a nową ścianą murowaną uwzględnione w punkcie „5.

POSADZKA Z PODBUDOWĄ”

Materiały z rozbiórek zostają u Zamawiającego

1.4
OTWORY W ŚCIANACH ZEW.

Cena zawiera umieszczenie w ścianach budynku ram z zimno-giętych kształtowników stalowych o przekroju C, ocynkowanych ogniowo, stanowiących obramowanie otworów w ilościach i wymiarach:

a)
W nowej ścianie – ryglówka stalowa

	Rama dla okien:
	8 szt.,
	wymiary:
	550 x 130cm

	
	1 szt.,
	wymiary:
	110 x 130cm

	Rama dla drzwi:
	1 szt.,
	wymiary:
	120 x 200cm

	b)  W nowej ścianie murowanej – ryglówka żelbetowa, monolityczna
	

	Rama dla drzwi:
	2 szt.,
	wymiary:
	120 x 200cm

	
	2 szt.,
	wymiary:
	200 x 200cm

	Rama dla okien:
	6 szt.,
	wymiary:
	300 x 100cm

	c)  W istniejącej ścianie murowanej
	
	

	Rama dla drzwi:
	1 szt.,
	wymiary:
	200 x 200cm

	Rama dla okien:
	1 szt.,
	wymiary:
	300 x 100cm


Uwaga

Opis uwzględnia demontaż drzwi w istniejącej ścianie w osi B/1-2 oraz obróbki blacharskie otworu po ich demontażu. Drzwi zostają u Zamawiającego.

	1.5
	SYSTEM ODPROWADZENIA WODY Z DACHU
	
	
	
	

	Komplet
	rynien   dachowych
	oraz
	rur   spustowych
	jest   wliczony
	w   cenę   obiektu.

	-
	rynna
	jest  obróbką
	blacharską,
	z  blachy  stalowej  gr.  0,60mm,
	kolor
	RAL
	7016

	-
	rura
	spustowa,
	to  rura
	fi
	110mm  z  PCV,
	malowana  na
	kolor
	RAL
	7016


- woda sprowadzana jest rurami do poziomu +0,00m.

1.6
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Opis w zakresie:

wykonanie ścian murowanych gr. 24cm np. silka, ilość i lokalizacja zgodna z projektem wykonanie nadbudowania istniejącej ściany murowanej w osi 1/A-B oraz w osi B/6-7 wykonanie wieńców żelbetowych, monolitycznych dla ścian murowanych

wykonanie ścian działowych w systemie 2xpłyta g-k / wełna 10cm+stelaż/ 2xpłyta g-k wraz ze szpachlowaniem połączeń + malowanie 2x farbami emulsyjnymi

wykonanie przedścianek w systemie 2xpłyta g-k na ruszcie mocowanym do ściany z płyt warstwowych

tynkowanie i malowanie ścian murowanych od wewnątrz, malowanie 2x farba emulsyjna biała, tynk cem-wap. 1,5cm

dostawa i montaż płytek gresowych podłogowych (płytki do 45zł/m2) wraz z cokołem podłogowym dla:

wszystkie pomieszczenia parter i piętro za wyjątkiem pom 0.01 ( Pomocnicze 143,39m2) na parterze, gdzie przewidziana jest posadzka przemysłowa

dostawa i montaż płytek ściennych (płytki do 45zł/m2) do wys. 2,1m dla: pomieszczenia wc parter + piętro

pomieszczenie 0.10 (laboratorium) na parterze

dostawa i montaż sufitów podwieszanych modułowych na ruszcie krzyżowym nad parterem i piętrem dla wszystkich pomieszczeń za wyjątkiem pom 0.01( Pomocnicze 143,39m2), gdzie wykończenie sufitu stanowią surowe płyty kanałowe stropowe. W pomieszczeniu laboratorium 0.10 przewidziano wypełnienie sufitu płytami higienicznymi.

dostawa i montaż parapetów wewnętrznych PCV dostawa i montaż stalowej balustrady schodowej

Uwaga:

Wykonanie ściany murowanej w osi 7/A-B 

2.0
DRZWI, OKNA

Okna PCV

Wymiar/ ilość:
550 x 130cm – 8 szt.

100 x 130cm – 1 szt.

Okna PCV rozwierno-uchylne. Ramy okien od wewnątrz w kolorze białym, od zewnątrz w kolorze antracyt. Współczynnik U<1,0 W/m2K. Podział na kwatery zgodnie z koncepcją.

Drzwi p.poż stalowe

Wymiar/ ilość:



200 x 200cm – 3 szt.

Drzwi ppoż., wewnętrzne, stalowe, 1-skrzydłowe, EI 60, kolor obustronnie RAL 9002, samozamykacz. Płyta izolowana wełną mineralną,

Drzwi, okna i ścianki wewnętrzne aluminiowe

Wymiar/ ilość:
120 x 200cm – 1 szt. (drzwi wejściowe)

120 x 200cm – 2 szt. (drzwi p.poż EI60)

300 x 100cm – 7 szt. (okna stałe p.poż EI60)

90 x 200cm – 4 szt. (drzwi wewnętrzne)

722 x 200cm – 1 szt. (ścianka wew. aluminiowo-szklana z drzwiami)

722 x 300cm – 1 szt. (ścianka wew. aluminiowo-szklana z drzwiami)

262 x 300cm – 1 szt. (ścianka wew. aluminiowo-szklana z drzwiami)

Drzwi, okna, ścianki na profilach aluminiowych. Kolorystyka zgodna z projektem.

Drzwi wewnętrzne płycinowe

Wymiar/ ilość:
90 x 200cm – 12 szt.

80 x 200cm – 3 szt.

Drzwi systemowe, przylgowe, np. typu Porta, wraz z ościeżnicą i kompletem klamek

Daszek szklany nad wejściem

Wymiar/ ilość:
100 x 200cm – 1 szt.

Daszek szklany ze szkła bezpiecznego, na odciągach. Okucia ze stali nierdzewnej.

Roleta okienna

Wymiar/ ilość:
300 x 100cm – 6 szt.

Rolety zewnętrzne natynkowe. Kolor biały. Sterowanie ręczne.

3.0
PRACE ZIEMNE dla fundamentów i posadzki:

Założenia:

· Poziom wykończonej posadzki przemysłowej 0,00m

· Poziom posadowienia fundamentów przy istniejącej hali -1,20m

· Poziom posadowienia fundamentów zewnętrznych -1,20m

Prace:
· wykopy pod fundamenty

· wykop pod posadzkę

· dostawa piasku i zasypanie fundamentów z zagęszczeniem

· podbudowa pod posadzkę z piasku dowiezionego

· wywóz nadmiaru gruntu

· ostateczne rozliczenie prac ziemnych nastąpi wg obmiarów i ustalonych cen jednostkowych

4.0
FUNDAMENTY

Stopy fundamentowe

Podkład betonowy C8/10 gr.10cm

Stopy fundamentowe żelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 W8 Wytyki stalowe dla słupów żelbetowych, prefabrykowanych

Ławy fundamentowe

Podkład betonowy C8/10 gr.10cm

Ławy fundamentowe żelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 W8

Ściany fundamentowe gr 24cm, z bloczków betonowych, izolacja wodochronna na bazie roztworu bitumicznego

Belki podwalinowe

Podkład betonowy C8/10 gr.10cm

Belki żelbetowe gr 15cm, prefabrykowane z betonu C20/25 W8 Wysokość belek 1,25m

Zbrojenie

Zbrojenie stóp, ław i belek fundamentowych wg projektu.

Izolacje fundamentowe

Styropian EPS100 gr. 8cm + siatka Tynk akrylowy Baumit na cokole

5.0
POSADZKA Z PODBUDOWĄ

a) pomieszczenie parteru 0.01 ( Pomocnicze) oraz uzupełnienie posadzki pomiędzy zdemontowaną ścianą stalową a nowa ścianą murowaną

Wykonanie posadzki w układzie warstw:

Podbudowa z betonu C8/10 gr.10cm Folia PE gr. 0,2mm

Posadzka z betonu C20/25, spoinowana, gr.15cm zbrojona włóknami polimerowymi w ilości 2,5 kg/m3.

Zatarcie powierzchni na gładko z utwardzeniem powierzchniowym w ilości 4kg/m2, w kolorze szarym (naturalny beton).

Impregnacja materiałem impregnującym.

Posadzka jest obliczona na przeniesienie ciężaru użytkowego do 5t/m2

b) posadzka na gruncie na parterze

Podbudowa z betonu C8/10 gr.10cm Folia PE gr. 0,2mm

EPS 100 gr. 120mm

Wylewka betonowa gr. 8cm z siatką przeciwskurczową, wylewka typu miksokret

c) posadzka piętro

Folia PE gr. 0,2mm EPS 100 gr. 60mm

Wylewka betonowa gr 8cm z siatką przeciwskurczową, wylewka typu miksokret

