Załącznik do Zapytania ofertowego nr 2023-34184-168658 – Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 2023-34184-168658 na dostawę i montaż 2 (dwóch) wind dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, wraz z nieodpłatnym serwisem w okresie gwarancji, realizowany w miejscowości Mucharz, w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania deski warstwowej oraz uruchomienie produkcji VENIFLOOR X”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 3. Oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (nr POIR.03.02.01-12-0071/21)

W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami konkretnych producentów, nazwami konkretnych produktów, znakami towarowymi, patentami czy pochodzeniem, należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia – mają one charakter orientacyjny, przybliżający wymagania, których nie można było opisać przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W każdym przypadku dopuszcza się użycie produktu równoważnego, który spełni standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy, które to wymagania są przedstawione w Zapytaniu ofertowym.

Przedmiot zamówienia dot. dostawy 2 (dwóch) wind dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością,  usługi montażu wraz  z nieodpłatną usługą serwisową w okresie gwarancji. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach inwestycji prowadzonej w miejscowości Mucharz, w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania deski warstwowej oraz uruchomienie produkcji VENIFLOOR X”,

Wykonanie robót należy wykonać zgodnie z harmonogr. rzeczowo-finansowym ustalonym i uzgodnionym po podpisaniu umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

      - Dostawa windy dost. do potrzeb osób z niepełnospraw., wraz z usługą montażu i odbioru technicznego, w tym UDT, w budynku produkcyjnym, o parametrach:

- dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnospraw.,

- udźwig nominalny: 630 kg lub 8 osób,

- napęd elektryczny, linowy, bezreduktorowy, z falownikiem,

- maszynownia: bez maszynowni, napęd umieszczony w szybie

- prędkość min. 1 m/s

- liczba przystanków: 3

- oznaczenie przystanków: 0/1/2

- przystanek podstawowy: 0

- szyb: konstrukcja żelbetowa,

- drzwi kabinowe: automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, o wymiarach 900 x 2000 mm, próg aluminiowy wzmocniony- szt. 1

- drzwi szybowe: automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, o wymiarach 900 x 2000 mm, odporność ogniowa według EN 81-58, próg aluminiowy wzmocniony – szt. 3,

- Wyświetlacz pozycji kabiny - na każdym przystanku,

- Strzałki kierunku jazdy - na każdym przystanku,

- Położenie kaset wezwań - w ościeżnicy drzwi szybowych. Kasety wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

- Położenie piętrowskazywacza - w ościeżnicy drzwi szybowych

- Sterowanie: mikroprocesorowe.

- Opcje sterowania: zjazd pożarowy na przystanek podstawowy, automatyczny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia oraz czasowe otwarcie drzwi, blokada otwartych drzwi, stand-by.

- Kabina:

- wymiary 1100 x 1400 x 2100 mm (szer. x gł. x wys.), nieprzelotowa,

- ściany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

- odboje – 2 rzędy na każdej ścianie, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

- podłoga – aluminium ryflowane,

- sufit – stal nierdzewna szczotkowana,

- oświetlenie LED (automatyczne wyłączanie oświetlenia i akumulatorowe, oświetlenie awaryjne,

- wentylacja elektryczna,

- lustro (½ ściany tylnej, jasne),

- poręcz – szt. 2 (na ścianie bocznej i tylnej – ze stali nierdzewnej),

- panel dyspozycji - ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami z oznaczeniami Braille’a – 1 szt., piętrowskazywacz ze strzałkami kierunku jazdy

- urządzenie głośnomówiące,

- przycisk otwierania drzwi,

- przycisk zamykania drzwi,

- wskaźnik przeciążenia,

- intercom – kabina – szafa sterowa dźwigu,

- łączność GSM.

      - Dostawa windy dost. do potrzeb osób z niepełnospraw., wraz z usługą montażu i odbioru technicznego, w tym UDT, w budynku biurowo-magazynowym, o parametrach:

- dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnospraw.,

- udźwig nominalny: 630 kg lub 8 osób,

- napęd elektryczny, linowy, bezreduktorowy, z falownikiem,

- maszynownia: bez maszynowni, napęd umieszczony w szybie

- prędkość min. 1 m/s

- liczba przystanków: 3

- oznaczenie przystanków: 0/1/2

- przystanek podstawowy: 0

- szyb: konstrukcja żelbetowa,

- drzwi kabinowe: automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, wykonane ze szkła bezbarwnego, bezpiecznego w ramach ze stali nierdzewnej polerowanej, o wymiarach 900 x 2000 mm, próg aluminiowy - szt. 1

- drzwi szybowe: automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, wykonane ze szkła bezbarwnego, bezpiecznego w ramach ze stali nierdzewnej polerowanej, o wymiarach 900 x 2000 mm, próg aluminiowy– szt. 3,

- Wyświetlacz pozycji kabiny - na każdym przystanku - TFT,

- Strzałki kierunku jazdy - na każdym przystanku,

- Położenie kaset wezwań - w ościeżnicy drzwi szybowych. Kasety wykonane ze stali nierdzewnej. Przyciski wykonane z czarnej stali szczotkowanej.

- Położenie piętrowskazywacza - w ościeżnicy drzwi szybowych.

- Sterowanie: mikroprocesorowe.

- Opcje sterowania: zjazd pożarowy na przystanek podstawowy, automatyczny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia oraz czasowe otwarcie drzwi, blokada otwartych drzwi, stand-by.

- Kabina:

- wymiary 1100 x 1400 x 2100 mm (szer. x gł. x wys.), nieprzelotowa,

- ściany kabiny

  - Ściana tylna wykonana ze szkła bezbarwnego, bezpiecznego w ramie ze stali nierdzewnej polerowanej,

  - ściana lewa – drewnopodobna , laminat wzór dąb naturalny, lub inny równoważny uzgodniony z Zamawiającym,

  - ściana prawa (ściana z panelem dyspozycji) – drewnopodobna, laminat wzór dąb naturalny, lub inny równoważny uzgodniony z Zamawiającym,

- odboje – 2 rzędy na każdej ścianie, wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej,

- podłoga – materiał imitujący beton posadzkowy jasnoszary, lub inny równoważny uzgodniony z Zamawiającym,

- sufit – panel LED prostokątny w ramie ze stali nierdzewnej polerowanej (dostosowany do rozmiaru kabiny),

- oświetlenie LED (automatyczne wyłączanie oświetlenia) i akumulatorowe, oświetlenie awaryjne,

- wentylacja elektryczna,

- lustro (½ ściany lewej, jasne),

- poręcz – szt. 2 (na ścianie bocznej i tylnej – ze stali nierdzewnej),

- panel dyspozycji - ze stali nierdzewnej polerowanej z przyciskami wykonanymi stali nierdzewnej szczotkowanej z oznaczeniami Braille’a – 1 szt., piętrowskazywacz TFT ze strzałkami kierunku jazdy

- urządzenie głośnomówiące,

- przycisk otwierania drzwi,

- przycisk zamykania drzwi,

- wskaźnik przeciążenia,

- intercom – kabina – szafa sterowa dźwigu,

- łączność GSM.

      - Zgłoszenie urządzeń do objęcia dozorem tech. wraz z kompletem dok. rejestracyjnej dla dźwigu.

      - Nieodpłatna usługa serwisowa i naprawa windy w okresie objętym gwarancją w zakresie:

- wszystkich rodzajów prac konserwacyjnych zgodnie z instrukcją konserwacji producenta windy, w ramach miesięcznego przeglądu konserwacyjnego, w tym.: wymianę żarówek i świetlówek w kabinie, regulację zamków bezpieczeństwa, wymianę klocków hamulcowych, smarowanie, zabezpieczenie przed korozją, itp. za wyjątkiem napraw dodatkowych, wynikających z dewastacji urządzenia.

- usuwania dysfunkcji i wad urządzeń ujawnionych lub powstałych w trakcie ich użytkowania,

- wymianę wadliwych elementów lub zespołów/podzespołów urządzeń,

- pogotowia dźwigowego, z czasem reakcji w przypadku osoby uwięzionej w kabinie do 30 min., czas reakcji w przypadku awarii do 3 godzin,

- przeprowadzanie rocznych odbiorów dźwigów z udziałem UDT,

- wykonania usługi serwisu gwarancyjnego przy wykorzystaniu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi.

Okres gwarancji wynosi co najmniej 60 miesięcy od daty podpisania odbioru końcowego przedmiotu Zamówienia bez uwag.

Zamawiający zastrzega, że protokół odbioru końcowego podpisany zostanie w przypadku pozytywnego wyniku badań przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, otrzymaniu protokołu z badania oraz decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń.

W przypadku powstania wątpliwości co do treści zapytania, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania.

Pytania w ramach postępowania należy kierować za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub do reprezentanta Zamawiającego – P. Justyny Guzik, na e-mail: j.guzik@venifloor.com.

Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminie do 3 dni od dnia ich wpływu. Jeżeli w ocenie Zamawiającego udzielone odp. będą miały wpływ na możliwość i sposób przygotowania oferty, Zamawiający podejmie decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert.

Zamawiający będzie odp. na pytania i wątpliwości tylko w przypadku, gdy wpłyną one do niego najpóźniej 6 dni przed terminem składania ofert.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zapytania ofertowego a treścią udzielonych odpowiedzi lub zmian zapytania, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.

KRYTERIA OCENY

Kryterium cena – 100 %

Wykonawca zobowiązany jest przyg. ofertę zgodnie z formularzem ofertowym. Wskazana w Formularzu wartość całkowita będzie uznawana za cenę ofertową. Cena ofertowa netto będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie poz. opisane w formularzu  ofertowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian w formularzu.

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wyk. przedmiotu umowy zgodnie z  warunkami określonymi w postepowaniu.

Wartość w poszczególnych pozycjach formularza oraz cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, która miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Składając ofertę wykonawca w takim przypadku ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego,

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

- wskazania wartości towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2023, do godz. 12:00.

Dozwolone jest dostarczenie ofert poprzez:

- portal Baza Konkurencyjności;

- osobiście lub listownie na adres: ZIP Sp. z o.o. ul. Zamkowa 34, kod pocztowy 34-200, Sucha Beskidzka;

- w formie elektronicznej na adres: j.guzik@venifloor.com, z tytułem wiadomości zawierającym nr ogłoszenia z Bazy Konkurencyjności.

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty, które wpłynęły do Zamawiającego w terminie do dnia 04.09.2023 do godziny 12:00.