[image: image1.png]f FUI'\dUS.Ze . RZECZPOSPOlita 8 Narodowe Centrum Unia EUI"'OPE_]Ska
Eu I'Op@jSkle Polska Badai i Rozwoju Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwoéj Rozwoju Regionalnego





   


     Załącznik nr 1 do ogłoszenia - 9/974/2023/PROT
nr 2023-3191-169781
…………..……………………..…………
………………..…………………..………

(nazwa i adres lub pieczęć Wykonawcy)
OFERTA nr ……..
Ja(My), niżej podpisany(-i), w odpowiedzi na ogłoszenie pn. „Dostawa fabrycznie nowych pomp wirowych - 9/974/2023/PROT”, przedkładam(-y) poniższą ofertę.
I. Dane kontaktowe Wykonawcy
	Nazwa:
	

	NIP:
	

	Adres siedziby:
	

	Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie złożonej oferty:
	

	Nr telefonu:
	

	Adres e-mail:
	


II. Wartość oferty, termin realizacji i okres gwarancji.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Producent, model, typ
	Cena netto
	Cena brutto

	1.
	PZ1

Zespół pompy z pompą wirową pionową i silnikiem elektrycznym bez falownika 
	
	
	

	2.
	PB1
Zespół pompy z pompą wirową pionową i silnikiem elektrycznym bez falownika
	
	
	

	3
	PM1

Zespół pompowy z pompą wirową pionową i silnikiem elektrycznym, z falownikiem
	
	
	

	4
	PN1

Zespół pompowy z pompą wirową pionową i silnikiem elektrycznym, z falownikiem
	
	
	

	Wartość ogółem
	
	

	Termin ważności oferty
	
	………..………dni

(minimum 30 dni)

	Termin realizacji zamówienia
	
	do 15.09.2023

	Gwarancja 
	
	………..…………miesięcy

(minimum 24 miesiące)


III.  Potwierdzenie warunków pracy

	Wymagane warunki pracy
	Potwierdzenie spełnienia wymagania

	Temperatura otoczenia
	+10 … +30 °C 
	TAK / NIE*

	Ciśnienie otoczenia
	Ciśnienie normalne (1013 hPa)
	TAK / NIE*

	Medium robocze
	Woda pitna ze źródeł naturalnych; 
	TAK / NIE*

	Temperatura medium roboczego
	+10 … +40 °C
	TAK / NIE*

	Miejsce instalacji
	W kontenerze
	TAK / NIE*


* niepotrzebne skreślić

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek pozycji skreśli „TAK” lub poświadczy nieprawdę, jego oferta zostanie odrzucona z uwagi na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia.

IV. Potwierdzenie wymagań technicznych dla zespołu pompowego PZ1
	Wymagania techniczne dla zespołu pompowego PZ1
	Oferowana wartość wymagania   
	Źródło weryfikacji wartości wymagania

(należy podać nazwę dokumentu oraz nr strony)
	Potwierdzenie spełnienia wymagania

	Typ pompy
	Wirowa odśrodkowa wielostopniowa
	
	
	TAK / NIE*

	Forma wykonania
	Pionowa
	
	
	TAK / NIE*

	Wydajność 

nie mniejsza niż
	15 m3/h przy ciśnieniu 2 bar
	
	
	TAK / NIE*

	Wysokość zasysania / wlot
	2 m
	
	
	TAK / NIE*

	Ciśnienie na wylocie

nie mniejsze niż
	2 bar @ 15 m3/h
	
	
	TAK / NIE*

	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy pompy
	25 bar(g)
	
	
	TAK / NIE*

	Materiał korpusu pompy i części zwilżanych
	Stal nierdzewna w gatunku EN 1.4301 (AISI 304) lub lepszym
	
	
	TAK / NIE*

	Przyłącza pompy
	Flanszowe DN 50
	
	
	TAK / NIE*

	Uszczelnienie wałka
	Mechaniczne
	
	
	TAK / NIE*

	Materiał uszczelnień
	EPDM
	
	
	TAK / NIE*

	Napęd
	Silnik elektryczny o klasie sprawności nie gorszej niż IE3  
	
	
	TAK / NIE*

	Napięcie zasilania
	1~ 230V, 50Hz lub 3~ 400V, 50Hz zależnie od standardu producenta
	
	
	TAK / NIE*

	Funkcja zespołu pompowego PZ1
	Przetłaczanie wody pitnej ze źródła klienta do atmosferycznego zbiornika buforowego z nominalna wydajnością 15 m3/h; utrzymanie poziomu wody w zbiorniku buforowym w zadanym zakresie;


	
	
	TAK / NIE*

	Sterowanie
	z zewnętrznego sterownika, nie będącego w zakresie dostawy 

-sygnał Start/Stop
	
	
	TAK / NIE*

	Sprawność energetyczna ze sterowaniem
	klasa nie gorsza niż IES2
	
	
	TAK / NIE*

	Stopień ochrony 
	nie gorszy niż  IP 55
	
	
	TAK / NIE*

	Kategoria zgodności z EMC
	nie dotyczy
	
	
	

	Pozostałe
	uszczelnienie mechaniczne pompy  i obudowa uszczelnienia mechanicznego muszą być zgodne z normą ISO 3069 - EN 12756
	
	
	TAK / NIE*

	Gabaryty nie większe niż
	długość 300 mm

szerokość 300 mm

wysokość 1 000 mm
	
	
	TAK / NIE*

	Wymagania:
	
	

	Wymagana dokumentacja po otrzymaniu zamówienia (j.polski):

	1. Model 3D możliwy do importu przez oprogramowanie CAD SolidWorks
	
	
	TAK / NIE*

	2. Karta katalogowa produktu
	
	
	TAK / NIE*

	3. Certyfikat PZH (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny)  dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
	
	
	TAK / NIE*

	Wymagana dokumentacja po dostawie (j.polski):

	1. DTR 
	
	
	TAK / NIE*

	2. Deklaracja zgodności UE
	
	
	TAK / NIE*


* niepotrzebne skreślić

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek pozycji skreśli „TAK” lub poświadczy nieprawdę, jego oferta zostanie odrzucona z uwagi na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia.

V. Potwierdzenie wymagań technicznych dla zespołu pompowego PB1

	Wymagania techniczne dla zespołu pompowego PB1
	Oferowana wartość wymagania   
	Źródło weryfikacji wartości wymagania

(należy podać nazwę dokumentu oraz nr strony)
	Potwierdzenie spełnienia wymagania

	Typ pompy
	Wirowa odśrodkowa wielostopniowa
	
	
	TAK / NIE*

	Forma wykonania
	Pionowa
	
	
	TAK / NIE*

	Wydajność nominalna
nie mniejsza niż
	10 m3/h przy ciśnieniu 2.5 bar
	
	
	TAK / NIE*

	Zasilanie/ciśnienie wlotowe
	zbiornik buforowy

0,3 m sł. wody
	
	
	TAK / NIE*

	Ciśnienie na wylocie

nie mniejsze niż
	2.5 bar @ 10 m3/h
	
	
	TAK / NIE*

	Maksymalne ciśnienie wylotowe przy wydatku zerowym
	3 bar
	
	
	TAK / NIE*

	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy pompy
	25 bar(g)
	
	
	TAK / NIE*

	Materiał korpusu pompy i części zwilżanych
	Stal nierdzewna w gatunku EN 1.4301 (AISI 304) lub lepszym
	
	
	TAK / NIE*

	Przyłącza pompy
	Flanszowe DN 50
	
	
	TAK / NIE*

	Uszczelnienie wałka
	Mechaniczne
	
	
	TAK / NIE*

	Materiał uszczelnień
	EPDM
	
	
	TAK / NIE*

	Napęd
	Silnik elektryczny o klasie sprawności nie gorszej niż IE3  
	
	
	TAK / NIE*

	Napięcie zasilania
	1~ 230V, 50Hz lub 3~ 400V, 50Hz zależnie od standardu producenta
	
	
	TAK / NIE*

	Funkcja zespołu pompowego PB1
	Wsteczne przetłaczanie wody przez moduły MF z wydajnością nominalną 10 m3/h przy ciśnieniu maksymalnym 2.5 bar; z uwagi na wytrzymałość modułów maksymalne ciśnienie pompowania 3 bar przy wydatku zerowym
	
	
	TAK / NIE*

	Sterowanie
	z zewnętrznego sterownika, nie będącego w zakresie dostawy 

-sygnał Start/Stop
	
	
	TAK / NIE*

	Sprawność energetyczna ze sterowaniem
	klasa nie gorsza niż IES2
	
	
	TAK / NIE*

	Stopień ochrony 
	nie gorszy niż  IP 55
	
	
	TAK / NIE*

	Kategoria zgodności z EMC
	nie dotyczy
	
	
	

	Pozostałe
	Uszczelnienie mechaniczne pompy  i obudowa uszczelnienia mechanicznego muszą być zgodne z normą ISO 3069 - EN 12756
	
	
	TAK / NIE*

	Gabaryty nie większe niż
	Długość 300 mm

Szerokość 300 mm

Wysokość 1 000 mm
	
	
	TAK / NIE*

	Wymagania:
	
	

	Wymagana dokumentacja po otrzymaniu zamówienia (j.polski):

	1. Model 3D możliwy do importu przez oprogramowanie CAD SolidWorks
	
	
	TAK / NIE*

	2. Karta katalogowa produktu
	
	
	TAK / NIE*

	3. Certyfikat PZH (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny)  dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
	
	
	TAK / NIE*

	Wymagana dokumentacja po dostawie (j.polski):

	1. DTR w j. polskim
	
	
	TAK / NIE*

	2. Deklaracja zgodności UE
	
	
	TAK / NIE*


* niepotrzebne skreślić

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek pozycji skreśli „TAK” lub poświadczy nieprawdę, jego oferta zostanie odrzucona z uwagi na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia.


VI. Potwierdzenie wymagań technicznych dla zespołu pompowego PM1
	Wymagania techniczne dla zespołu pompowego PM1
	Oferowana wartość wymagania   
	Źródło weryfikacji wartości wymagania

(należy podać nazwę dokumentu oraz nr strony)
	Potwierdzenie spełnienia wymagania

	Typ pompy
	Wirowa odśrodkowa wielostopniowa z falownikiem
	
	
	TAK / NIE*

	Forma wykonania
	Pionowa
	
	
	TAK / NIE*

	Wydajność nominalna
nie mniejsza niż
	14 m3/h przy ciśnieniu 3 bar
	
	
	TAK / NIE*

	Zasilanie/ciśnienie wlotowe 
	zbiornik atmosferyczny 1 m sł. wody
	
	
	TAK / NIE*

	Ciśnienie na wylocie nie mniejsze niż 
	3 bar @ 14 m3/h
	
	
	TAK / NIE*

	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy pompy
	25 bar(g)
	
	
	TAK / NIE*

	Zakres regulacji parametrów wylotowych pompy
	stała wydajność pompowania 14 m3/h w regulowanym zakresie ciśnienia wylotowego nie węższym niż 1-3 bar
	
	
	TAK/NIE*

	Materiał korpusu pompy i części zwilżanych
	Stal nierdzewna w gatunku EN 1.4301 (AISI304) lub lepszym
	
	
	TAK / NIE*

	Przyłącza pompy
	Flanszowe DN50
	
	
	TAK / NIE*

	Uszczelnienie wałka
	Mechaniczne
	
	
	TAK / NIE*

	Materiał uszczelnień
	EPDM
	
	
	TAK / NIE*

	Napęd
	Silnik elektryczny o klasie sprawności nie gorszej niż IE3, ze zintegrowanym falownikiem, sterowanie sygnałem prądowym 4-20 mA z PLC
	
	
	TAK / NIE*

	Napięcie zasilania
	1~ 230V, 50Hz lub 3~ 400V, 50Hz zależnie od standardu producenta
	
	
	TAK / NIE*

	Funkcja zespołu pompowego PM1
	zasilanie systemu membranowego ze stałą zadaną wydajnością filtracji 14m3/h przy zmiennym, narastającym, ciśnieniu w zakresie 1-3 bar; pompa zasilana z falownika sterowanego sygnałem z zewnętrznego sterownika wg wynikowego strumienia filtracji
	
	
	TAK / NIE*

	Sterowanie
	Pompa sterowana sygnałem z zewnętrznego sterownika nie będącego w zakresie dostawy

-regulacja prędkości sygnałem  4-20 mA 

- sygnał Start/Stop 
	
	
	TAK / NIE*

	Sprawność ze sterowaniem:
	klasa nie gorsza niż IES2
	
	
	TAK / NIE*

	Stopień ochrony
	nie gorszy niż  IP 55
	
	
	TAK / NIE*

	Kategoria zgodności z EMC
	EMC: C2-category compliant with EN 61800-3 for residential environment  Harmonics: compliant with IEC/EN 61000-3-2
	
	
	TAK / NIE*

	Pozostałe
	Uszczelnienie mechaniczne pompy  i obudowa uszczelnienia mechanicznego muszą być zgodne z normą ISO 3069 - EN 12756
	
	
	TAK / NIE*

	Gabaryty nie większe niż
	Długość 300 mm

Szerokość 300 mm

Wysokość 1 000 mm
	
	
	TAK / NIE*

	Wymagania:
	
	

	Wymagana dokumentacja po otrzymaniu zamówienia (j.polski):

	1. Model 3D możliwy do importu przez oprogramowanie CAD SolidWorks
	
	
	TAK / NIE*

	2. Karta katalogowa produktu
	
	
	TAK / NIE*

	3. Certyfikat PZH (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny)  dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
	
	
	TAK / NIE*

	Wymagana dokumentacja po dostawie (j.polski):

	1. DTR w j. polskim
	
	
	TAK / NIE*

	2. Deklaracja zgodności UE
	
	
	TAK / NIE*


* niepotrzebne skreślić

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek pozycji skreśli „TAK” lub poświadczy nieprawdę, jego oferta zostanie odrzucona z uwagi na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia.
VII. Potwierdzenie wymagań technicznych dla zespołu pompowego PN1

	Wymagania techniczne dla zespołu pompowego PN1
	Oferowana wartość wymagania   
	Źródło weryfikacji wartości wymagania

(należy podać nazwę dokumentu oraz nr strony)
	Potwierdzenie spełnienia wymagania

	Typ pompy
	Wirowa odśrodkowa wielostopniowa ze zintegrowanym falownikiem
	
	
	TAK / NIE*

	Forma wykonania
	Pionowa
	
	
	TAK / NIE*

	Wydajność nominalna
nie mniejsza niż
	14 m3/h przy ciśnieniu 20 bar
	
	
	TAK / NIE*

	Ciśnienie na wlocie nie mniejsze niż 
	0,5  mH2O 
	
	
	TAK / NIE*

	Ciśnienie na wylocie nie mniejsze niż 
	20 bar @ 14 m3/h
	
	
	TAK / NIE*

	Zakres regulacji parametrów wylotowych pompy
	stała wydajność pompowania 14 m3/h w regulowanym zakresie ciśnienia wylotowego nie węższym niż 10-20 bar
	
	
	TAK/NIE*

	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy pompy
	25 bar(g)
	
	
	TAK / NIE*

	Materiał korpusu pompy i części zwilżanych
	Stal nierdzewna w gatunku EN 1.4301 (AISI304) lub lepszym
	
	
	TAK / NIE*

	Przyłącza pompy
	Flanszowe DN50
	
	
	TAK / NIE*

	Uszczelnienie wałka
	Mechaniczne
	
	
	TAK / NIE*

	Materiał uszczelnień
	EPDM
	
	
	TAK / NIE*

	Napęd
	Silnik elektryczny o klasie sprawności nie gorszej niż IE3, ze zintegrowanym falownikiem, sterowanie sygnałem prądowym 4-20 mA z PLC
	
	
	TAK / NIE*

	Napięcie zasilania
	1~ 230V, 50Hz lub 3~ 400V, 50Hz zależnie od standardu producenta
	
	
	TAK / NIE*

	Funkcja zespołu pompowego PN1
	zasilanie systemu membranowego NF/RO ze stałą zadaną wydajnością filtracji 10m3/h i nominalnym przepływie koncentratu 4 m3/h, przy zmiennym ciśnieniu w zakresie 10-20 bar ; pompa zasilana z falownika sterowanego sygnałem z zewnętrznego sterownika wg zadanego strumienia filtracji
	
	
	TAK / NIE*

	Sterowanie
	Pompa sterowana sygnałem z zewnętrznego sterownika nie będącego w zakresie dostawy

-regulacja prędkości sygnałem  4-20 mA 

- sygnał Start/Stop 
	
	
	TAK / NIE*

	Sprawność ze sterowaniem:
	klasa nie gorsza niż IES2
	
	
	TAK / NIE*

	Stopień ochrony
	nie gorszy niż  IP 55
	
	
	TAK / NIE*

	Kategoria zgodności z EMC
	EMC: C2-category compliant with EN 61800-3 for residential environment  Harmonics: compliant with IEC/EN 61000-3-2
	
	
	TAK / NIE*

	Pozostałe
	Uszczelnienie mechaniczne pompy  i obudowa uszczelnienia mechanicznego muszą być zgodne z normą ISO 3069 - EN 12756
	
	
	TAK / NIE*

	Gabaryty nie większe niż
	Długość 300 mm

Szerokość 300 mm

Wysokość 2 000 mm
	
	
	TAK / NIE*

	Wymagania:
	
	

	Wymagana dokumentacja po otrzymaniu zamówienia (j.polski):

	1. Model 3D możliwy do importu przez oprogramowanie CAD SolidWorks
	
	
	TAK / NIE*

	2. Karta katalogowa produktu
	
	
	TAK / NIE*

	3. Certyfikat PZH (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny)  dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
	
	
	TAK / NIE*

	Wymagana dokumentacja po dostawie (j.polski):

	1. DTR 
	
	
	TAK / NIE*

	2. Deklaracja zgodności UE
	
	
	TAK / NIE*


* niepotrzebne skreślić

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek pozycji skreśli „TAK” lub poświadczy nieprawdę, jego oferta zostanie odrzucona z uwagi na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia.

VIII. Oświadczamy, że:

a) cena oferty określona w pkt. II zawiera wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia,

b) zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi ogłoszenia o zamówieniu oraz wszystkimi jego załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia,

c) oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w przedmiotowym ogłoszeniu o zamówieniu, fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany, kompletny i sprawny,

d) zamówienie wykonamy samodzielnie/przy pomocy podwykonawców, którym powierzymy wykonanie części zamówienia(
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

(w przypadku, kiedy jest to wiadome na dzień składania oferty, należy wskazać nazwy podwykonawców oraz określić zakres w przypadku realizacji zamówienia z ich udziałem)

e) akceptujemy następujące warunki płatności: 100% wartości zamówienia w ciągu 30 dni po należytej realizacji zamówienia,
f) nie jestem(-śmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

· uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

· posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

· pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

· pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX. Integralną częścią oferty są poniższe załączniki:
1. Specyfikacja materiałowa pomp lub adres strony internetowej do dokumentu: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Charakterystyki przepływowe pomp lub adres strony internetowej do dokumentu: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Rysunki wymiarowe pomp lub adres strony internetowej do dokumentu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

miejscowość, dnia .................... r.               

               ………….......................................................................

podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

( niepotrzebne skreślić







Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

4

