Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 2/2023 – Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania budowlanego w formule „Zaprojektuj i wybuduj” polegającego na wykonaniu hali produkcyjnej w Pruszczu Gdańskim.

Zakres:

- wykonanie koncepcji architektonicznej wraz z wizualizacją

- wykonanie dokumentacji budowlanej pełnobranżowej

- wykonanie projektów wykonawczych oraz projektu warsztatowego konstrukcji stalowej

- wykonanie obiektu hali produkcyjnej o wymiarach w rzucie około 24 x 60 m, o wysokości netto (do spodu dźwigara 5 m), przyjęte 0.00 budynku = 18,60 m npm

- wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych

- wykonanie zagospodarowania terenu w obrębie projektowanego obiektu

Dane podstawowe:

Oferta powinna być przygotowana na podstawie wytycznych Inwestora oraz koncepcji architektonicznej przygotowanej przez Oferenta

- Lokalizacja: Pruszcz Gdański, ul. Tczewska

- Przeznaczenie obiektu: profil produkcyjno-magazynowy

Obiekty hali produkcyjno-magazynowej oraz biurowca:

1. Zakres prac budowlanych:

Roboty ziemne:

- tyczenie geodezyjne obiektów

- zebranie warstwy humusu (nasypu niebudowlanego)

- wykopy fundamentowe

- wykonanie nasypów budowlanych pod posadzkę

- wykonanie zasypek wraz z zagęszczeniem

- wykonanie stabilizacji gruntu cementem pod posadzkę Rm=2,5 MPa gr.30 cm

Fundamenty:

- podkłady betonowe C8/10 gr.10 cm

- stopy fundamentowe żelbetowe

- podwaliny żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane

- izolacje przeciwwilgociowe

- izolacje termiczne

Konstrukcja żelbetowa i murowa:

- Słupy główne obiektu hali żelbetowe prefabrykowane

Posadzka:

- izolacja przeciwwilgociowa folia PE 2 x 0,2mm

- posadzka przemysłowa gr.18 cm z betonu C25/30 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego 50/1 w ilości 25 kg/m3, nośność posadzki 5 t/m2 obciążenia równomiernego

- dylatacje pozorne, bez dylatacji konstrukcyjnych typ np. Alpha Joint

- wylewka fundamentów utwardzających podłoże oraz fundamentów pod maszyny (uwzględniająca konstrukcje maszyn, które pracują pod poziomem podłoża)

- wylewka posadzek (uwzględniająca konstrukcje maszyn, które pracują pod poziomem podłoża)

Konstrukcja stalowa:

- konstrukcja stalowa –dźwigary kratowe, stężenia dachowe i ścienne

- podkonstrukcja pod zabudowę ścian zewnętrznych z płyt warstwowych oraz blachy trapezowej

- podkonstrukcja pod bramy oraz drzwi

- elementy oczyszczone do stopnia czystości Sa 2,5

- kolor konstrukcji stalowej np. RAL 7035 (do uzgodnienia)

- możliwość rozbudowy hali dwukrotnie wzdłuż i dwukrotnie w szerz, dzięki konstrukcji pozwalającej na demontaż ścian

Obudowa zewnętrzna hali produkcyjno-magazynowej:

- płyty warstwowe grubości 12 cm, z rdzeniem z PIR, w układzie poziomym, płyty z widocznym zamkiem

- kolorystyka standardowa (np. RAL 9007)

- łączniki, obróbki, uszczelki

-możliwość demontażu dwóch ścian dzięki zastosowaniu konstrukcji, która pozwoli na rozbudowę hali produkcyjnej

Dach:

- blacha trapezowa T135 gr. 0,80-1,0 mm

- termoizolacja, wełna mineralna gr. 22cm (dla temp. wewnętrznej do +16’C)

- membrana dachowa PCV gr.1,5mm

- obróbki blacharskie

- obróbki pasm kalenicowych

- odwodnienie dachu grawitacyjne (rynny i rury spustowe)

Wyposażenie dachu hali:

- pasmo świetlne kalenicowe, z płyty poliwęglanowej o w współczynniku 1,6 U(max) [W/(m2·K)]

Drzwi:

- drzwi zewnętrzne ewakuacyjne stalowe, bezklasowe, pełne

Bramy przemysłowe:

- bramy przemysłowe zewnętrzne 4,00x4,50m, segmentowe

Wyposażenie:

- drabina zewnętrzna stalowa z koszem zabezpieczającym

- wycieraczki zewnętrzne stalowe, przy drzwiach ewakuacyjnych

- kontener biurowy o wym. ok. 422 x 222 cm (bez wyposażenia meblowego)

- kontener sanitarny o wym. w rzucie ok. 400 x 200 cm

- balustrada stalowa (h=110 cm) malowana w pasy żółto-czarne, wzdłuż urządzeń produkcyjnych

- gaśnice

3. Instalacje sanitarne dla obiektów kubaturowych:

- Instalacja wentylacji

- Instalacja CO

- Instalacja wod-kan

- Wewnętrzna instalacja gazu

4. Instalacja elektryczna dla obiektów kubaturowych:

- Oświetlenie bytowe

- Oświetlenie awaryjne

- Koryta kablowe, kable i przewody NN

- Rozdzielnice NN

- Osprzęt elektroinstalacyjny

- Instalacja uziemienia i odgromowa

Pakiet budowlany:

- w ofercie należy przyjąć, że w obszarze projektowanego obiektu nie ma potrzeby wykonania wycinków zieleni, demontaży lub wyburzeń obiektów budowlanych (naziemnych i podziemnych) oraz nie zachodzi konieczność wykonania przekładek istniejących instalacji.

- w ofercie należy przyjąć, że zaplecze budowy zostanie zlokalizowane w sąsiedztwie planowanej budowy, na terenie wskazanym i nieodpłatnie udostępnionym przez Inwestora.

- na potrzeby kalkulacji należy przyjąć, że obciążenie ogniowe dla hali do 500 MJ/m2.

- oferta powinna zakładać wykonanie podbudowy pod posadzkę w formie stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr.30 cm.

- oferta powinna zakładać zapewnienie izolacyjności przeciwwodnej fundamentów poprzez zastosowanie dodatku wodoszczelnego do betonu W8, bez konieczności stosowania izolacji powłokowych.

- w ofercie należy przyjąć konstrukcję mieszaną hali: słupy żelbetowe prefabrykowane + dźwigary stalowe kratownicowe

- w zakresie nawierzchni utwardzonych należy przyjąć drogi z kostki betonowej, szarej, grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, na warstwie podbudowy wykonanej ze stabilizacji gruntu cementem. Nawierzchnie ograniczone krawężnikiem drogowym, betonowym ułożonym na ławie z oporem.

Możliwe przykładowe standardy materiałowe:

- Bramy segmentowe: Hormann, Promstahl, Wiśniowski, LUPUS Fire lub rówonoważne

- Płyta warstwowa: Izopanel; Arcelor Mittal; Paneltech, Pruszyński lub równoważne

- Wełna mineralna: Rockwool, Paroc, Isover, Petralana lub równoważne

- Membrana dachowa: Fatra Fatrafol 810/V; Bauder Thermoform; Texa Vinitex MP lub równoważne

- Pasma świetlne: Mercor; Jet, Essmann, Techplast lub równoważne

- Drzwi stalowe: Hormann; Wiśniowski, LUPUS Fire lub równoważne

Pakiet elektryczny:

Oferta powinna zawierać:

1. wykonanie zasilanie obiektu kablem aluminiowym 4 x YAKY 1 x 240 od sąsiedniego budynku do RG zlokalizowanej w hali założono 60 mb.

2. wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz na elewacji obiektu, prod. LUXON lub równoważne

3. wykonanie oświetlenia podstawowego w hali w założeniu 200 Lux, zgodnie PN_EN 12464-1 oprawy prod. LUXON lub równoważne

4. oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne autonomiczne zgodnie z PN-EN 1838:2013-11, oprawy autonomiczne 1 h prod. TM Technologie lub równoważne

5. montaż kabli i przewodów nn WLZ, (KABLE MIEDZIANE YKY, YDY, do przekroju 16 mm2 pow. 16mm2 kable ALUMNIOWE)

6. montaż trasy kablowej prod. BAKS lub równoważne

7. montaż rozdzielnicy prod. SCHRACK lub równoważne

8. montaż instalacji gniazd wtykowych

9. montaż instalacji siłowych wraz z zespołami gniazd 6 szt. (2x 400V 16A + 4 x 230V 16 A) PCE

10. montaż zasilania urządzeń bytowych, zasilenie bram wjazdowych, wentylacji mechanicznej, nagrzewnic elektrycznych

11. montaż instalacji uziemienia (FeZn 25x4, Fe/Zn 30x4) i odgromowa (FeZn 25x4 drut FeZn fi 8mm)

Należy założyć zasilanie placu budowy ze złącza Inwestora na granicy działki (wymagane jest min 80 kW) rozliczenie energii wg. stanu licznika

Możliwa Lista przykładowych producentów:

- Oprawy oświetleniowe prod. LUXON lub równoważne

- Oprawy awaryjne i ewakuacyjne prod. TM technologie lub równoważne

- Konstrukcje, zawieszenia trasy kablowej firmy Baks lub równoważne

- Kable i przewody firmy Telefonika, Technokabel lub równoważne

- Rozdzielnice firmy SCHRACK TECHNIK lub równoważne

- Zestawy gniazd siłowych PCE lub równoważne

- Osprzęt SIMON KONTAKT serii 10 lub równoważne

Pakiet teletechniczny

1. Oferta nie zawiera żadnych innych instalacji teletechnicznych jak: LAN RJ, gniazd komputerowych czerwonych zasilanych z UPS, instancji access point, monitoringu CCTV, systemu domofonowego, system sygnalizacji pożaru SSP, systemu odymiania, dźwiękowego systemu DSO, systemu alarmu włamania i napadu SSWIN, rejestracji czasu pracy RCP, automatyki BMS, instalacji detekcji metanu, tlenku węgla, szlabanów, itp.

Pakiet instalacji sanitarnych wewnętrznych:

1. instalacja wodociągowa – należy wycenić instalację wody zimnej zasilającej kontener sanitarny na hali. W skład wyceny wchodzi zestaw wodomierzowy z zaworami odcinającymi oraz kompletnie wyposażony kontener socjalny wraz z 2 ustępami, 2 umywalkami i elektrycznymi podgrzewaczami ciepłej wody

3. kanalizacja sanitarna – należy wycenić kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z kontenera sanitarnego oraz instalację odprowadzenia skroplin z nagrzewnic. Kanalizacja podposadzkowa wykonana z rur PVC litych SN8, kanalizacja nadposadzkowa z rur PVC lub PP

4. odwodnienie dachu hali – grawitacyjne rynnami i rurami spustowymi po elewacji

5. biały montaż – wchodzi skład wyposażenia kontenera sanitarnego

6. instalacja ogrzewania hali – należy wycenić instalację ogrzewania gazowego składającą się z 5 nagrzewnic gazowych o mocy 18,7kW każda oraz 4 destratyfikatorów zapewniających równomierny rozkład ciepła na hali. Nagrzewnice gazowe, destratyfikatory firmy Flowair, Sonniger lub równoważne

7. ogrzewanie kontenera sanitarnego grzejnik elektryczny będący elementem wyposażenia kontenera

8. instalacja gazowa zasilająca nagrzewnice z rur stalowych bez szwu

9. detekcja gazu w hali przy nagrzewnicach gazowych

10. wentylacja hali – należy wycenić 4 wentylatory wyciągowe, każdy o wydajności 3000m3/h, wentylatory prod. Flowair, Venture, Harmann lub równoważne

Pakiet instalacji sanitarnych wewnętrznych:

1. Instalacja wodociągowa – włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej na terenie Inwestora do instalacji oznaczonej jako wA80 przy hydrancie zewnętrznym. Za włączeniem zasuwa dn50 i wodociąg wykonany z PE dn63

2. Kanalizacja sanitarna – włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora. Oznaczonej jako ks160. Ścieki z budynku odprowadzane grawitacyjne do pompowni ścieków o wydajności 2,5l/s i dalej przewodem tłocznym do istniejącej kanalizacji. Przewody grawitacyjne wykonane z rur PVC SN8, przewód tłoczny z rur PE PN10 dn63

3. Kanalizacja deszczowa – włączenie do istniejącej instalacji na terenie Inwestora oznaczonej jako kd300. Wody deszczowe odprowadzane grawitacyjnie do separatora substancji ropopochodnych, po podczyszczeniu odprowadzane do podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności 100m3, z którego odpompowywane będą do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej pompą o wydajności 2,0l/s. Kanalizacja grawitacyjna wykonana z rur PVC SN8, przewód tłoczny z rur PE PN10.

4. Instalacja gazowa – rozprowadzona od projektowanej szafki gazowej kończącej przyłącze gazowe (należy przyjąć lokalizację przy bramie wjazdowej) do szafki gazowej z zaworem odcinającym na ścianie projektowanej hali. Doprowadzenie instalacji gazowej rurą PE dn63. Na ścianie powinna być zamontowana szafka gazowa, zaworem odcinającym i zaworem MAG.

Uwagi:

Należy przyjąć, że istniejące hydranty zewnętrzne zapewnią odpowiednią ilość wody oraz wymagane ciśnienie do zewnętrznego gaszenia pożaru

Gwarancje:

- gwarancja na roboty budowlane: 3 lata

- gwarancja na urządzenia: zgodnie z gwarancją producenta, nie mniej niż 1 rok

Termin realizacji: do 6 miesięcy od daty uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wszędzie tam, gdzie przy opisie przywołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a Oferent ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania Oferent zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzą, iż zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym lub lepszym od opisanego w zapytaniu ofertowym jako system odniesienia (np. specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych). W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Oferenta do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.