ZAŁĄCZNIK NR 2

Kompleksowe wykonanie nowego zasilania polegające na dostawie i montażu stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz wykonaniu linii kablowej SN.

Podstawowy zakres oferty:

- uzgodnienie projektu technicznego układu pomiarowego

- budowę nowej stacji transformatorowej z obsługa zewnętrzną z transformatorem 1000kVA 21/0,42kV oraz rozdzielnicami: SN i nN;

- budowę linii zasilające 20KV do nowej stacji

- podłączenie linii kablowej nN od nowej hali do nowej stacji

- kompleksowe wykonawstwo i uruchomienie stacji

- opracowanie i uzgodnienie IWR oraz dokumentacji potrzebnej do odbioru stacji przez Tauron

- udział w uruchomieniu

Całość inwestycji będzie zrealizowana na terenie inwestora. Obsługa geodezyjna oraz formalności związanie z uzgodnieniem i odbiorem OUG po stronie inwestora.

Wstępny Opis Techniczny

- Stacja transformatorowa w obudowie betonowej, (obsługa od wewnątrz) – fabrycznie nowa

- Obudowa betonowa - Stacja przystosowana do transformatora o mocy max 1000kVA.

Obudowa monolityczna żelbetowa z betonu samozagęszczanego , piwnica kablowa (fundament), stolarka stalowa ocynkowana lub aluminiowa i malowana proszkowo

- Wymiary zewnętrzne

- długość			5500  mm

- szerokość			2500  mm

- wysokość wewnątrz		2500 mm

- 1 x drzwi jednoskrzydłowe z wentylacją – komora transformatora

- 1 x drzwi jednoskrzydłowe z wentylacja  – przedział SN/nN

- dach betonowy

- 3x ściana REI120 (tylna i boczne)

- wykończenie wewnątrz, gładko na biało

- posadzka betonowa pokryta farbą

- 1 x właz w posadzce

- 1x przegroda siatkowa do transformatora

- w posadzce otwory na przejścia kablowe

- instalacja elektryczna potrzeb własnych (oświetlenie + gniazda) + wew. instalacja uziemiająca – wykonanie standardowe

- przepusty  kablowe – ilość i szczegóły do ustalenia

- 1x Przepust prod. AQUA-PASS typu  APP – 150/120 dla kabli SN + wkład uszczelniający

- 12x Przepust prod. AQUA-PASS typu  APP – 100/120 dla kabli nN – bez wkładów uszczelniających

Kolorystyka stacji zostanie wybrana i określona w Umowie, z pośród standardowych kolorów: RAL 1013 ( piaskowy), 7035 (szary) lub 9006 (popielaty)

Połączenia kablowe i uziemienia wewnętrzne

- połączenie  pola transformatorowego SN- z transformatorem wykonane  kablem YHAKXS 70 mm2 zakończony po obu stronach głowicami  – dostarczane luzem do stacji

- połączenie kablowe rozdzielnica nn- transformator kablem 4x4 x YKY 240 mm2

- połączenia uziemiające i wyrównawcze + bednarka wewnątrz FeZn

- Rozdzielnica RGnN

Rozdzielnica nN, IP20, zasilanie od góry, odpływy od dołu, 1600A

Aparatura :

- Na zasilaniu rozłącznik izolacyjny 3P 1600A

- 3 x przekładnik do BK – wyprowadzony na listwę

- 3x przekładnik do analizatora parametrów sieci + analizator parametrów

Odpływy

- 1x wyłącznik stacjonarny 1000A + zabezpieczenie fabryczne + 3 przekładniki prądowe + licznik energii do rozliczeń wewnętrznych

- 4 x rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 630A bez kontroli przepalenia wkładki

- 4 x rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 400A bez kontroli przepalenia wkładki (dla 2 odpływów po 100kW dodatkowe przekładniki prądowe i licznik energii do rozliczeń wewnętrznych)

- 4 x rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 160A bez kontroli przepalenia wkładki

- Potrzeby własne stacji

- Szyna PEN (lub na życzenie PE+N)

- (Wkładki NH nie uwzględnione w cenie !!)

- TABLICA LICZNIKOWA DO POMIARU POŚREDNIEGO – moduł RGnN

- uchylna płyta montażowa

- listwa kontrolno-pomiarowa Ska-P1 lub WAGO

- tabliczka z opisem

- gniazdo 16/230 z zabezpieczeniem

- tablica licznikowa 3F

- nie uwzględniono: licznik + modułu + synchronizator czasu, itd

- Rozdzielnica SN –z przekładnikami do pomiaru po stronie SN

RSN - Rozdzielnica SN w izolacji powietrznej z aparatami łączeniowymi w SF6 wg specyfikacji:

DANE TECHNICZNE :

Typ/ producent						………………………….

Poziom izolacji napięciowej kV:			Um=do 24

Napięcie znamionowe pracy:				do 20 kV

Częstotliwość znamionowa :				50 Hz

Prąd znamionowy szyn zbiorczych :			630 A

Prąd zwarciowy krótkotrwały :			16 kA / 1 s

Prąd zwarciowy szczytowy :				40 kA

Rozdzielnica SN

# POLA ROZDZIELNICY  (kolejność pól do ustalenia):

- Pole liniowe z rozłącznikiem x 1 szt.

- Pole pomiarowe z odłącznikiem x 1 szt.

- Pole transformatorowe z rozłącznikiem i bezpiecznikami  x 1 szt.

# OPIS PÓL ROZDZIELNICY:

- Pole liniowe

- kompletne pole wyposażone w rozłącznik w izolacji SF6 z uziemnikiem, napęd ręczny zasobnikowy, odpowiednie blokady mechaniczne,

- izolatory reaktancyjne + wskaźniki obecności napięcia (bez dodatkowych styków)

- szyny trójfazowe 630 A, Schemat synoptyczny

- Pole pomiarowe

- 3 przekładniki prądowe o parametrach: 30/5A  kl. 0,2SFS5  5 lub 10VA  Ith=np. 12kA/1s - inne param. do ustalenia

- 3 przekładniki napięciowe o parametrach   20:√3 /0,1:√3  kl. 0,2   moc 0÷5VA + wkładki bezpiecznikowe 0,5A - inne parametry do ustalenia

- Pole transformatorowe z rozłącznikiem i bezpiecznikami

- kompletne pole wyposażone w rozłącznik w izolacji SF6 z uziemnikiem, napęd ręczny zasobnikowy, odpowiednie blokady mechaniczne,

- cewka wyłączająca 230VAC np. do wyłącznika p.poż.

- wkładki bezpiecznikowe SN, szyny trójfazowe 630 A, Schemat synoptyczny

- izolatory reaktancyjne + wskaźniki obecności napięcia (bez dodatkowych styków)

Cena ma zawierać:

- Kompletna rozdzielnica z aparatami wg schematu jednokreskowego

- Przekładniki prądowe i napięciowe (rdzenie pomiarowe) z wzorcowaniem rdzeni pomiarowych w Urzędzie Miar przygotowane do plombowania

Cena  nie ma zawierać:

- pokrycia ścian preparatem antygraffiti

- dodatkowego wyposażenia tablicy pomiarowej (licznik energii, modem komunikacyjny itp.)

- wykonania wylewki żelbetonowej pod prefabrykaty

- wkładek bezpiecznikowych nn, uzgadniacza faz,

- projektu oraz wprowadzenia nastaw dla zabezpieczeń

- przepustów innych niż te wymienione w ofercie

- orynnowania oraz przygotowania pod orynnowania

- projektu wykonawczego

- sprzętu BHP i P.poż., zasilania DC, Układu SZR lub podobnych,

- opłat ZE za przyłączanie i odbiór układu pomiarowego, opłaty za ewentualną dzierżawę gruntu, opłat do UM itp

- innych prac lub elementów niż wymienione w ofercie itp.

- Olejowy transformator o mocy 1000kVA

| TYP: |  | ……………… |
| --- | --- | --- |
| Seria: |  | ……………………….. |
| Wykonanie: |  | Hermetyczny |
| Rodzaj pracy: |  | Standardowy dystrybucyjny |
| Moc znamionowa (kVA): |  | 1000 |
| Napięcie GN (kV): |  | 21,0 |
| Regulacja beznapięciowa na uzwojeniu SN: |  | ±2 x 2,5% |
| Poziom izolacji uzwojeń GN (kV): |  | 24/50/125 |
| Napięcie DN (kV): |  | 0,42 |
| Grupa połączeń: |  | Dyn5 |
| Napięcie zwarcia (przy 75 st.C) (%): |  | 6% |
| Straty stanu jałowego (W): |  | 693 |
| Straty obciążeniowe (przy 75 st.C) (W): |  | 7 600 |
| Tolerancja strat mocy: |  | +0% |
| Tryb pracy: |  | ciągły |
| Klasa izolacji: |  | A |
| Dopuszczalny przyrost temperatury uzwojeń / oleju (K): |  | 65 / 60 |
| Chłodzenie: |  | ONAN |
| Temperatura pracy (oC): |  | -25 ÷ +40 |
| Materiał uzwojeń GN/DN: |  | Al./Al. |
| Stopień ochrony: |  | IP-00 |
| Wykonanie: |  | wnętrzowe |
| Przybliżone Wymiary | Długość A (mm): | 1800 |
|  | Szerokość B (mm): | 1200 |
|  | Wysokość C (mm): | 1950 |
|  | Rozstaw kół D (mm): | 820 |
| Przybliżona masa całkowita (kg): |  | 3700 |
| Termin dostawy od daty złożenia zamówienia: |  | Z magazynu |
| Ilość (szt.): |  | 1 |
| Wyposażenie standardowe (w cenie): |  |  |
| 1. Przyłącza GN i DN izolatory porcelanowe |  | + |
| 2. Śruby uziemiające |  | + |
| 3. Uchwyty do podnoszenia transformatora |  | + |
| 4. Podwozie z kółkami do przesuwania w kierunku wzdł. i poprz. |  | + |
| 5. Zawór nadciśnieniowy (bezpieczeństwa) |  | + |
| 6. Olejowskaz, |  | + |
| 7. Tabliczka znamionowa |  | + |
| 8. Termometr tarczowy 2C |  | + |

- Realizacja prac

- Projekt techniczno wykonawczy :

- Zakłada się wykorzystanie istniejącego projektu budowlanego z 2019r pod warunkiem, że projekt nadaje się do wykorzystania. Opracowanie i uzgodnienie projektu układu pomiarowego do zwiększonej mocy transformatora z Tauron

- Założenia do oferty:

- brak jest przeszkód formalnych i prawnych,

- zamawiający posiada odpowiednie zgody od właściciela terenu na którym ma być

wykonana inwestycja

- opłaty administracyjne, opłaty do ZE, ewentualne opłaty za dzierżawę gruntu, itp po stronie Zamawiającego

- stacja nie podlega wpływom geologicznym od wyrobiska

- Zakres wykonywanych prac związanych z budową i dostosowaniem stacji do zasilania nowego zakładu produkcyjnego.

Prace w zakresie Inwestora

- Demontaż i przeniesienie ograniczników przepięć wraz z podłączeniem na szyny zbiorcze. Uwaga konieczne jest czasowe wyłączenie całej stacji i linii zasilającej SN.

--   wytyczenie geodezyjne stacji i tras kablowych

- wykonanie wykopu i dostawa kruszywa na podbudowę pod stację transformatorową, zasypanie pozostałego wykopu rodzimym gruntem po montażu stacji, zagospodarowanie nadmiaru gruntu

Prace w zakresie Wykonawcy

- dostawa, rozładunek i posadowienie nowej stacji transformatorowej, wstawienie transformatora i kompletacja wyposażenia stacji transformatorowej (Inwestor zapewnia drogę o odpowiedniej jakości i nośności)

- wykonanie uziemienia otokowego, pomiary i podłączenie;

- podłączenie kabli SN, rozdzielnicy SN i nN oraz transformatora;

- wykonanie niezbędnych pomiarów i protokołów

- odrutowanie przekładników pomiarowych na tablicę pomiarową

- uruchomienie stacji transformatorowej

- opracowanie i uzgodnienie Instrukcji Współpracy Ruchowej z Tauron

- nadzór kierownika budowy z branży elektrycznej potwierdzony wpisami do dziennika budowy – jeśli wymagane

- Linie kablowe

- wykonanie linii kablowej SN o długości kabla do 40mb, założono podłączenie z pola odgromnikowego stacji „Jędrek” po przeniesieniu ograniczników przepięć w inne miejsce, układane kabla będzie w wykopie otwartym bez przeszkód typu mury, przegrody betonowe itp,  ewentualne zabezpieczenie linii kablowej SN rurami osłonowymi typu „AROT”.

- Wykonanie wykopów i zasypanie po stronie inwestora, dostawa i ułożenia kabli Sn oraz zarobienie głowic kablowych po stronie wykonawcy

- wykonanie linii kablowych nN – 2 linie kablowe układane w ziemi, założono kabel YAKXS 4x70mm2 0,6/1kV o długości kabla  do 50mb każda – 100kW pd nowej stacji  do hali1 (namiot) i hali2. Układane kabli będzie w wykopie otwartym, możliwe zabezpieczenie linii rurami osłonowymi typu „AROT”. Wytyczenie, wykonanie wykopów i zasypanie po stronie inwestora, dostawa i ułożenia kabli nN oraz zarobienie głowic kablowych po stronie wykonawcy

Uwagi: 	- prace będą prowadzone na podstawie uzgodnionego projektu technicznego

- prace będą prowadzone przy odpowiednich warunkach atmosferycznych w dniach roboczych między PN-PT w godzinach 7-15

Zgłoszenia związane z rozpoczęciem robót i zakończeniem do OUG po stronie inwestora.

Nadzór Kierownika budowy po stronie Inwestora.