Załącznik nr 2ado zapytania ofertowego nr 3/1.1.1/FENG/2023 z dnia 17.10.2023r.

| Przedmiot oferty | KOCIOŁ PAROWY NA BIOMASĘ AGRO Nazwa: ________________________________________________ Model: ________________________________________________ Producent: ____________________________________________ |
| --- | --- |

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY OFEROWANEGO KOTŁA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kocioł parowy na biomasę w postaci otrębów pszennych oraz łusek owsianych. Palenisko umożliwiające spalanie biomasy w wysokiej temperaturze, topnienie popiołu w temp. od 750 stop. oC do 900 stop. oC, z jednoczesnym spalaniem powstałych produktów po zgazowaniu (np. w wirującym strumieniu rozgrzanego powietrza). Kocioł wyposażony w automatyczny podajnik biomasy wraz z automatyką sterowania procesów spalania. |  |
| 2. | Charakterystyka biomasy i zdjęcie frakcji agro: Frakcje przewidywane: od 1 mm do 5 mm. |  |
| 3. | Podstawowe parametry pracy kotła: - wydajność kotła – ≈ 2800 kg pary/h; - ciśnienie robocze – min. 10 – 12 bar;; - temperatura pary – ≈185oC; - sprawność kotła – ≥ 75%; - temperatura spalin (za kotłem)– max. 250oC (+/- 5%); - temperatura spalin (za ekonomizerem) – ok. 150 -170 oC ; - przepływ wody przez ekonomizer – ≈ 2800 dm3/h; - ilość zużytej biomasy – około 600 kg/h; |  |
| 4. | Podstawowe wyposażenie kotła na biomasę: - automatyczny zespół podający biomasę wraz ze śluzą zamykającą drogę podawania paliwa; - automatyczny system odsalający i odmulający; - zdalny monitoring i zarządzanie pracą kotła; - zdalny automatyczny nadzór i optymalizacja pracy kotła; - układ recyrkulacji spalin; - układ wodny i parowy wyposażony w zawory bezpieczeństwa pracy; - główny zawór parowy tzw. zaporowy; - zawory zaporowe na zasilaniu wodnym oraz odmulaniu; - pompy zasilające; - płynowskazy zamontowane na i w zbiorniku, i rurociągach; - manometry z zaworem, sondy załączające, wyłączające, bezpieczeństwa w zakresie ograniczenia ciśnienia. |  |
| 5. | Dodatkowe wyposażenie kotła dla utrzymania funkcjonalności: - automatyczne oczyszczanie wymiennika ciepła za pomocą impulsów sprężonego powietrza; - sprężarka powietrza dla systemu automatycznego oczyszczania wymiennika ciepła; - automatyczne odpopielanie strefy podrusztowej; - automatyczne pneumatyczne oczyszczanie stropu pośredniego; - odpopielenie rusztu. UWAGA: osprzęt dla kotła parowego powinien być przede wszystkim zgodny z normą EN 12 953. Założono, że według informacji z Technologii Agro kondensat będzie wracał w całości i nie zostanie wykorzystany w produkowanym materiale. |  |
| 6. | Opcjonalne wyposażenie kotła: - automatyczne oczyszczanie wymiennika ciepła za pomocą impulsów sprężonego powietrza; - sprężarka powietrza dla systemu automatycznego oczyszczania wymiennika ciepła; - automatyczne odpopielanie strefy podrusztowej; - automatyczne pneumatyczne oczyszczanie stropu pośredniego; |  |
| 6. | Automatyka pracy kotła wyposażona: - wizualizacja parametrów pracy; - pomiar i regulacja poziomu wody w kotle; - zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia pary w kotle; - sygnalizacja i sterowanie pracą urządzeń wykonawczych wraz z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem; - sterowanie palnikiem; - sygnalizacja stanów awaryjnych w kotle. |  |
| 7. | Podstawowe wyposażenie szafy sterowniczej: - przekaźniki do sond kotła; - ekran sterownika LCD dotykowy; - presostaty regulujące i zabezpieczające; - falowniki dla wentylatorów wyciągowych. |  |
| 8. | Ekonomizer spalin. |  |
| 9. | Wentylator wyciągowy spalin (bez przewodów dymnych). |  |
| 10. | Stacja uzdatniania wody i armatura przyłączeniowa i schładzacz odmulin oraz zbiornik kondensatu 1,5 m3 z wyposażeniem w sondy średniego, wysokiego i najwyższego poziomu wody, pływowskaz gwintowany osadnik zanieczyszczeń, gwintowany zawór zwrotny, gwintowany zawór elektromagnetyczny z cewką 230 V, kołnierzowy osadnik zanieczyszczeń z gęstą siatką, kołnierzowy zawór termostatyczny bezpośredniego działania z termostatem, chłodniczką oraz osłoną ze stali nierdzewnej, inżektor parowy. |  |
| 11. | Cyklon wraz z izolacją multicyklonu, przewody dymne w wykonaniu izolowanym. |  |

| LP | POZOSTAŁE WYMAGANIA | CZY OFERTA SPEŁNIA POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koszt opakowania i dostarczenie kotła do zakładu Zamawiającego wliczone w cenę (Transport i ubezpieczenie transportu po stronie Dostawcy); |  |
| 2 | Prace inżynieryjno-projektowe, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, technicznej i technologicznej po stronie Dostawcy, w tym także: - projekt wykonawczy przebudowy kotłowni; - instrukcja eksploatacji i montażu (DTR); - protokoły z testów FAT/SAT; - dokumentacja odbiorowa w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację przez UDT. UWAGA: W ramach projektowania rozwiązania technologicznego zostaną przygotowane wytyczne dla przeprowadzenia tras orurowania i ich estakad, dobrany zostanie magazyn paliwa, zbiornik wody zasilającej, wykorzystanie i zaplanowanie użycia dźwigu do rozładunku i montaży, obliczony zostanie odpowiedni komin w technologii umożliwiającej wyprowadzenie spalin zgodnie z przepisami prawa, dokonana zostanie ocena wybuchowości dla materiałów sypkich biomasy pochodzenia „agro” i ocena rzeczoznawcy ppoż. dla usytuowania kotła w istniejących budynkach technicznych. |  |
| 4 | Spełnienie standardów emisyjnych dla nowych średnich źródeł spalania paliw, które objęte były derogacją 20 000 h, opalanych biomasą, mg/m3u2), zgodnie z załącznikiem nr 5 rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów); |  |
| 5 | Rozruch kotła i dojazdy serwisu na uruchomienie; |  |
| 6 | Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i programowania kotła – w siedzibie Zamawiającego; |  |
| 7 | Okres gwarancji min. 24 miesiące; |  |
| 8 | Certyfikat CE. |  |