Załącznik nr 2

Doprecyzowanie zapytania ofertowego

z dnia 19.10.2023 r.

Dane Zamawiającego:

Robur Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Szafirowa 14

16-400 Suwałki

Osoba do kontaktu: Dariusz Kalejta

e-mail: Dariusz.Kalejta@robursafe.com.pl

+48 87 563 04 23

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie, mające na celu wyłonienie wykonawcy robót instalacyjno - montażowych prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa instalacji fotowoltaicznej w oparciu  o moduły monokrystaliczne. Zamawiający informuje, iż docelowo zaplanowano moc instalacji 49,92 kW, jednakże by nie ograniczać możliwych konfiguracji, co wynika z możliwości dostaw modułów o różnej mocy,  przyjmuje się możliwość dostawy instalacji w zakresie mocy od 49,50 kWp jednakże nie większej niż 50,00 kW (dalej 50kW). Instalacja zgodnie z regulaminem konkursu 5.1 RPOWP musi przeważającą część energii (ponad 50%) odprowadzać do operatora OSD z wykorzystaniem systemu sprzedaży energii. Zamawiający zapewni możliwość podłączenia instalacji do oddzielnego przyłącza w celu spełnienia powyższego warunku.

Całość instalacji ma być zamontowana:

- w części na dachu istniejącego budynku, zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Szafirowej 14 w Suwałkach.

- w części na gruncie nieruchomości przy ul. Szafirowej 14 w Suwałkach.

Zamawiający nie określa z góry podziału instalacji, co będzie naturalnie podyktowane przyjętą przez Wykonawcę technologią, jednakże wymaga, by część instalacji produkującej prąd na własne potrzeby miała moc min 20 kWp, jednocześnie nie więcej niż połowa mocy zaoferowanej instalacji.

- Przedmiot zamówienia obejmuje montaż i dostawę instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 49,95 kWp, jednakże nie większej niż 50,00 kWp podłączonej do przyłącza elektroenergetycznego i mocy nieprzekraczającej moc mikroinstalacji, wytwarzającej energię elektryczną w przewarzającej części na sprzedaż. Energia elektryczna wytworzona przez instalację, która nie zostanie zużyta na potrzeby funkcjonowania zakładu Zamawiającego zostanie odsprzedana do sieci elektroenergetycznej (instalacja on-grid).

- Instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z następujących elementów:

- Paneli fotowoltaicznych

- Inwerterów

- Optymalizatorów

- Konstrukcji wsporczych

- Okablowania DC

- Okablowania AC

- Instalacji odgromowej

- Wydzielonej rozdzielnicy mikroinstalacji (rozdzielnice AC i DC), w której zostaną zlokalizowane następujące elementy:

- Wyłącznik główny mikroinstalacji,

- Moduł pomiaru energii wyprodukowanej,

- Układy zabezpieczające,

- Monitoring mikroinstalacji (wspólny kontroler odczytujący z inwerterów dane o ilości wytworzonej energii, awariach itp.)

- Rozdzielnia AC – główny wyłącznik prądowy i  wyłącznik różnicowoprądowy

- Zabezpieczenie prądowe oraz ochronnik przepięciowy dla instalacji gruntowej T2 a dla instalacji dachowej T1 I T2

- Oprogramowania służącego do monitorowania pracy mikroinstalacji o następujących funkcjonalnościach:

- Możliwość podglądu i monitorowania parametrów pracy każdego MPP

- Możliwość rozbudowy o pomiar parametrów meteorologicznych

- Możliwość zdalnego sterowania mocą czynną i bierną elektrowni

- Możliwość sterowania mocą czynną i bierną w układzie zero-export

- W ramach zadania należy przeprowadzić uzgodnienia PPOŻ oraz zamontować wyłącznik PPOŻ

- Instalację fotowoltaiczną należy podłączyć do układu pomiarowego firmy Robur Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z linią zasilającą zakład

- Koniecznie monitorowanie produkcji i zużycia energii w zakładzie z dedykowanego licznika Modbus producenta inwertera .

- Instalacji fotowoltaiczna o której mowa w zapytaniu ofertowym, ma być zintegrowana z już istniejącą instalacją fotowoltaiczną obiektu firmy Robur Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- Minimalne wymagane parametry poszczególnych elementów mikroinstalacji zostały określone poniżej:

| Panele fotowoltaiczne | - Maksymalna moc (Maximum Power Pmax at STC) pojedynczego modułu – minimum 500 Wp - Tolerancja mocy całej mikroelektrowni – min. 49,50 kW, jednakże nie większej niż 50,00 kW - Sprawność modłów minimum 21,3% - Stopień ochrony dla panelu minimum IP67 - Maksymalny spadek wydajności modułu w okresie 25 lat maksimum 15,6% - Panele pokryte powloką antyrefleksyjną - Gwarancja producenta – minimum 15 lat - Gwarancja sprawności – minimum 25 lat |
| --- | --- |
| Optymalizatory | - Dobrane pod proponowane panele fotowoltaiczne proponowane w ramach oferty - Współpracujące z inwerterami proponowany w ramach oferty - Gwarancja producenta - minimum 15 lat |
| Inwerter | - Sprawność maksymalna – minimum 98,1% - Sprawność europejska – minimum 97,9% - Trójfazowy - Zalecana maksymalna moc PV – minimum 30 000 Wp - Maksymalne napięcie wejściowe – 1000 V - Ilość MPPT – minimum 1 - Znamionowa moc wyjściowa AC – minimum 20 000 W - Ochrona przed odwrotną polaryzacją - Zabezpieczenie przed pracą wyspową - Ochrona przepięciowa DC - Ochrona przepięciowa AC - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC - Monitorowanie stanu izolacji - Wykrywanie prądów różnicowych - APP - Zakres temperatury roboczej w zakresie minimum) -25°C do +60°C - Chłodzenie – wbudowany wentylator lub konwekcja naturalna - Stopień ochrony min. IP 65 - Bez transformatora - Standard bezpieczeństwa IEC 62109 - Gwarancja producenta – minimum 10 lat |
| Konstrukcja wsporcza | - Konstrukcja stalowa ocynkowana nierdzewna lub aluminiowa zamontowana na nieruchomości gruntowej oraz dachu budynku produkcyjnego - klasyfikacja wyrobów pod kątem kształtu, wymiarów na zgodność z PN-EN 755-9:2010. - klasyfikacja kształtowników aluminiowych pod kątem trwałości wg normy PN-EN 1999-1-1:2011. W tym zakresie powinna spełniać min klasę B bez powłoki ochronnej i musi być potwierdzenie, że może być stosowana w środowiskach o danej kategorii korozyjności atmosferycznej wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. - klasyfikacja wyrobów stalowych pod kątem antykorozyjności. - badania wytrzymałościowe połączeń w tym nośności klem mocujących moduły, - badanie obciążenia modułów PV śniegiem i wiatrem wraz z konstrukcją nośną - Przystosowana do mocowania zaproponowanego typu/ modelu panelu fotowoltaicznego - Mocowanie do dachu dostosowane do konstrukcji budynku – budynek w kształcie prostokąta, dach skierowany północ-południe, dwuspadowy, kąt dachu ok. 10°, pokryty panelami PUR o grubości 15 cm, do instalacji wykorzystywana tylko 1 powierzchnia południowa. Powierzchnia całkowita dachu 260 m2 przeznaczona pod panele. Uwaga w dachu są świetliki pomniejszające powierzchnię instalacji paneli do około 130 - 150 m2 Zachować odstęp paneli od dachu aby zapewnić prawidłową wentylację oraz warunki pracy paneli ograniczając przegrzewanie. Zamawiający załączył rzut dachu wraz z widocznymi świetlikami, których nie można zasłonić instalacją. - Gwarancja producenta – minimum 5 lat |
| Przewód solarny DC | - Przekrój minimum 6 mm2 – dostosowany do zaproponowanego rozwiązania - Napięcie znamionowe DC minimum 1,0 kV - Zakres temperatury pracy (w zakresie minimum) -40 C do +120 C - Maksymalna temperatura żyły przy zwarciu (do 5 s) minimum 250 C, - Klasa giętkości wg EN/IEC 60228 minimum 5, - Odporność na UV - Odporność na wodę: AD8 – ochrona przed zatopieniem |
| Wtyczki kablowe DC | - Napięcie znamionowe minimum 1000 V DC - Prąd znamionowy minimum 25A - Stopień ochrony: IP67 - Styki: miedź pokryta cyną - Temperatura pracy (w zakresie minimum) -40 C do +75 C - Pasujące do przewodów o przekroju 6 mm2, bądź wyższym zaproponowanym w ofercie |
| Instalacja połączeń wyrównawczych, odgromowa i przeciwprzepięciowa | - Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV, w szczególności konstrukcja wsporcza oraz moduły muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Konstrukcję stołów należy uziemić osiągając rezystancję uziemienia poniżej 10 Ω. - Zakłada się techniczną żywotność instalacji fotowoltaicznej na minimum 25 lat. Aby zapewnić bezawaryjne działanie w całym okresie eksploatacji, należy zapewnić kompleksową ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi i indukowanymi przepięciami. Ochronę należy zapewnić nie tylko po stronie AC, lecz także po stronie DC w tym panelom fotowoltaicznym. Wyładowania atmosferyczne i przepięcia wywołane uderzeniami pioruna mogą spowodować znaczne szkody. Generalna ochrona instalacji fotowoltaicznej od wyładowań atmosferycznych polega na separacji od instalacji odgromowej, jeżeli takowa możliwość istnieje i ochrona inwertera od strony DC i AC. - Inwertery po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć. |
| Koryto kablowe (drabinka kablowa) | - Drabinka stalowa ocynkowana lub kanał z tworzywa sztucznego - Szerokość dostosowana do warunków instalacji, jednakże nie mniejsza niż 50mm - Możliwość mocowania przewodów na uchwytach - Możliwość prowadzenia odcinków pionowych |
| Oprogramowanie układu sczytywania danych i zdalnej diagnostyki instalacji fotowoltaicznej | - Możliwość podglądu i monitorowania parametrów pracy każdego MPP - Możliwość zdalnego sterowania mocą czynną i bierną elektrowni - Możliwość sterowania mocą czynną i bierną w układzie zero-export |

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac instalacyjno – montażowych zobowiązany jest do:

- Weryfikację stanu instalacji elektrycznej obiektu + pomiary rezystancji uziemienia oraz rezystancji izolacji, protokoły z pomiarów;

- uzgodnienia z Zamawiającym rozmieszczenia elementów mikroinstalacji w miejscu montażu,

- uzgodnienia z Zamawiającym wykonania połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami mikroinstalacji,

- uzgodnienia z Zamawiającym sposobu przyłączenia mikroinstalacji do istniejącego przyłącza ze szczególnym uwzględnieniem podziału instalacji na 2 części, część która produkowała będzie prąd na potrzeby zakładu, oraz drugiej części, która oddzielnym przyłączem odprowadzi wyprodukowaną energię do sieci elektroenergetycznej (mikroinstalacja on – grid, wytwarzająca energię w przeważającej części na sprzedaż)  poprzez przedstawienie Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy z Zamawiającym syntetycznych opisów i schematów dotyczących szczegółów podziału poszczególnych elementów instalacji na instalację naziemną oraz instalację na dachu.

Zamawiający dokona niezbędnych uzgodnień z Wykonawcą lub wniesie pisemne uwagi w terminie 2 dni roboczych od przekazania przez Wykonawcę syntetycznych opisów i schematów mikroinstalacji. W przypadku skierowania uwag do Wykonawcy, Wykonawca naniesie odpowiednie zmiany do syntetycznych opisów i schematów mikroinstalacji w terminie 2 dni roboczych od otrzymania uwag pod rygorem rozwiązania umowy z Zamawiającym.

- Wykonawca będzie zobowiązany do:

- Wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów własnych.

- Oferowane materiały i urządzenia  niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane certyfikaty oraz inne dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania.

- Zastosowane rozwiązania i urządzenia muszą być zgodne z normami PN oraz EN lub innymi równoważnymi dokumentami, zaakceptowanymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, w tym zasadami dobrej praktyki inżynierskiej, a także wymogami Krajowego Systemu Energetycznego (KSE).

- Wykonawca musi zapewnić w okresie gwarancyjnym współczynnik wydajności (PR ang. Performance Ratio) na poziomie nie mniejszym niż 83% w skali roku. W tym celu zastosuje układ pomiarowy dostarczający informację niezbędną do wyliczenia wskaźnika PR, którego wartość będzie dostępna poprzez monitoring inwerterów.

- Przystąpienia do robót niezwłocznie, tj. w ciągu 3 dni roboczych od daty wprowadzenia na teren inwestycji.

- Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w pkt 3 i pkt 4 do niniejszego zapytania ofertowego, a także zgodnie z uzgodnieniami, o których mowa w pkt 5 powyżej.

- Zajęcia i zagospodarowania terenu objętego pracami montażowymi, zorganizowania zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z tym związane Wykonawca wykona we własnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajęty teren montażu i zobowiązany jest do doprowadzenia go do porządku po zakończeniu robót w ciągu 3 dni roboczych.

- Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia, ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców, jak za działania własne.

- Uporządkowania terenu montażu po zakończeniu prac oraz naprawienia zniszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót.

- Oznakowania terenu montażu zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP, ppoż. oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności z tym związanych.

- Wykonania robót z materiałów, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotów i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), a także normom określonym w specyfikacji poszczególnych elementów instalacji znajdującej się w niniejszym zapytaniu ofertowym

- Wykonania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do PGE Dystrybucja S.A. (wniosek, załączniki) i jej dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A do dnia 30.11.2023 r. (potwierdzone dowodem dostarczenia do wglądu Zamawiającego).

- Przekazania Zamawiającemu wykonanych robót poprzez podpisanie PROTOKOŁU ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO

- Wykonania w 1 egzemplarzu, w formie papierowej oraz przekazania Zamawiającemu podczas odbiorów:

- oryginalnych atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, BHP), wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w obiekcie będącym przedmiotem zamówienia,

- instrukcji zdalnego odczytywania z układu pomiarowego ilości energii kupionej, sprzedanej i wytworzonej brutto,

- instrukcji dokonywania zdalnej diagnostyki instalacji fotowoltaicznej przy pomocy oprogramowania służącego do obsługi układu pomiarowego,

- symulacja uzysków P50 i P90

- pomiary i dokumentacja zdjęciowa z pomiarów, uziomów, rezystancja izolacji, pętla zwarcia, RDC, krzywa prądowo-napięciowa

- dokumentacja termowizyjna po zamontowaniu paneli

- uzgodnienie z rzeczoznawcą ppoż

- zgłoszenie i dokumentacja techniczna do PSP

- potwierdzenia zgłoszenia przyłączenia zamontowanej mikroinstalacji do PGE Dystrybucja S.A. (złożenia wniosku o przyłączenie wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami).

- Prace montażowe będą realizowane w obiekcie stale użytkowanym, w którym prowadzona jest działalność produkcyjna. Prace mogą być prowadzone w godzinach od 6.00 do 18.00.

Uwaga:

W związku z tym, że prace będące przedmiotem niniejszego zamówienia będą prowadzone na terenie czynnego zakładu, Wykonawca przez cały okres realizacji prac i w każdym obszarze prowadzonych prac zobowiązany jest tak je organizować i prowadzić, aby ograniczyć do minimum uciążliwości i zagrożenia z tym związane, w szczególności:

1) zabezpieczyć teren robót przed dostępem osób postronnych (odpowiednie oznakowanie),

2) odpowiednio zabezpieczać teren robót, tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć przenoszenie się kurzu i pyłu,

3) usuwać na bieżąco i na własny koszt materiały zbędne, odpady i śmieci - zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 699 z późn. zm.),

4) zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad i usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane,

5) utrzymywać na bieżąco porządek na terenie robót oraz w bezpośrednim sąsiedztwie i na drogach transportowych,

6) transportować materiały, urządzenia, narzędzia itp. w sposób eliminujący zanieczyszczenie i uszkodzenie dróg transportowych,

7) prowadzić roboty wywołujące hałas w godzinach od 6:00 rano do 18:00 wieczorem,

8) niezwłocznie usuwać (na swój koszt) wszelkie awarie powstałe w związku 
z wykonywaniem prac.

- Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym, sztuką budowlaną, Polskimi i Europejskimi Normami, z materiałów własnych o parametrach technicznych nie gorszych niż proponowane w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi oraz będą przechowywane do dyspozycji Strony Zamawiającej lub Inspektora Nadzoru przez okres realizacji w celu identyfikacji.

- Wszystkie zastosowane urządzenia stanowiące część instalacji fotowoltaicznej, jak również wbudowane w nią materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

- Minimalny wymagany okres gwarancji jakości dla robót montażowych wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania przez obie Strony (bez uwag) PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO. Minimalny okres gwarancji dla:

  - Paneli fotowoltaicznych wynosi – 15 lat,

  - Sprawności paneli fotowoltaicznych wynosi – 25 lat

  - Inwerterów – 10 lat

  - Optymalizatorów 15 lat

  - Konstrukcji wsporczych – 5 lat

- Ofertę należy sporządzić na podstawie:

  - Zamawiający zachęca do dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem dachu budynku, rozdzielni oraz przyłącza elektroenergetycznego, do którego będzie podłączona mikroinstalacja będąca przedmiotem zamówienia.

  - zakresu realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- W przypadku pojawienia się w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach nazw własnych (pochodzenie, producent, itd.) należy uznać, iż mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, czy urządzeń. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych względem tych, które zostały zapisane w dokumentacji. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co konkretny produkt wskazany w dokumentacji z nazwy lub pochodzenia. Jego jakość nie może być gorsza od jakości produktu określonego w specyfikacji i dokumentacji oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom oraz firm podwykonawców, o ile są znane. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za roboty wykonane przez siebie oraz Podwykonawców.

Nazwa i kod CPV:

•	09332000-5 – Instalacje słoneczne

•	09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne

•	45261215-4 – Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

•	45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

•	45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

•	45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

•	45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Termin realizacji zamówienia – do 30 listopad 2023 r.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące

- Wiedza i doświadczenie:

w celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać:

- wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na dostawie wraz  montażem i uruchomieniem mikro-instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 49,5 kW;

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi:

- dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

- Osoby zdolne do wykonania zamówienia

w celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać:

dysponowaniem przez Wykonawcę co najmniej 1 osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy 
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bądź

- posiadającą ważny certyfikat UDT instalatora odnawialnych  źródeł energii w zakresie  systemów fotowoltaicznych, bądź

- posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji  i sieci na stanowisku dozoru w zakresie  kontrolno – pomiarowym;

- Wadium

WADIUM. Oferent składający ofertę w niniejszym postępowaniu winien wnieść wadium w kwocie 9 000,00 zł (dziewięć tysięcy zł 00/100). Wadium wnoszone jest w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego PL 19 1050 1953 1000 0090 3217 1416 przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się, aby w tytule przelewu umieścić informację: „Wadium: postępowanie na instalację 50 kW ”.

Potwierdzenie wpłaty wadium powinno zostać dołączone do oferty, pod groźbą jej odrzucenia z przyczyn formalnych.

Wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od podpisania umowy z wybranym wykonawcą, na rachunek bankowy wskazany w ofercie. 
W przypadku uchylania się oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą od podpisania umowy, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz Zamawiającego.

Robur Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szafirowa 14, 16-400 Suwałki

Dodatkowe warunki

- Oferty dotyczące niniejszego postępowania należy składać:

- pisemnie w siedzibie Robur Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szafirowa 14, 16-400 Suwałki - wówczas należy przesłać/ dostarczyć osobiście oryginał podpisanej oferty przygotowanej na wzorze zamieszczonym w ogłoszeniu, bądź własnym wzorze, jednakże zawierającym wymagane postępowaniem informacje i oświadczenia.

- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy.

- Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego, Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”. Wykonawca nie może zastrzec, m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Za termin wpłynięcia oferty uważa się termin jej skutecznego doręczenia do siedziby przedsiębiorstwa Robur Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szafirowa 14, 16-400 Suwałki. Godziny pracy biura zamawiającego 7.00 – 15.00.

- W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przekazują pytania poprzez funkcję „Pytania” w Bazie Konkurencyjności lub poprzez wysłanie zapytania na adres mailowy Dariusz.Kalejta@robursafe.com.pl

- Zamawiający upubliczni odpowiedzi na zadane pytania poprzez ich publikację w Bazie Konkurencyjności.

- Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu podpisania umowy w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, ani nie planuje negocjacji.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego. Oferty nie spełniające wymagań określonych w informacjach o ogłoszeniu zostaną odrzucone.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Jeżeli oświadczenia lub dokumenty wymienione w treści zapytania ofertowego są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający może ponadto w razie zaistnienia wątpliwości zażądać przesłania dodatkowych dokumentów. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów w ww. terminie Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Dariusz Kalejta, e-mail: Dariusz.Kalejta@robursafe.com.pl, +48 87 563 04 23

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie mieć charakter Wynagrodzenia ryczałtowego. Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia i musi zawierać wszystkie koszty wynikające wprost z zakresu rzeczowego, w tym koszt prac określonych w niniejszym zapytaniu, a także inne nakłady konieczne do prawidłowego, terminowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia np. koszty przygotowawcze, koszty prac towarzyszących. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wypłacone wykonawcy w jednej części, po zrealizowaniu całości zamówienia, w terminie do 30 dni od podpisania PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO bez uwag i wystawienia przez Wykonawcę faktury.

Składanie ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

- Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną). Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem.

- Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Opis kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Weryfikacja spełniania kryteriów wyboru będzie następowała po analizie przedstawionych przez Oferenta dokumentów, w tym w szczególności uzupełnionego i podpisanego załącznika 1a oraz dołączonych do oferty załączników.

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem

Kryterium „Cena”

W celu określenia przejrzystych kryteriów oceny złożonych ofert Zamawiający wpierw dokona wyliczenia wartości kosztu 1 kW oferowanej instalacji, stosując następujący wzór:

wartość oferty

Koszt 1kW instalacji = -----------------------------------

moc oferowanej instalacji

Kryterium faktycznej oceny ofert jest najniższa cena. Zamawiający wybierze tę ofertę, która spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym i uzyska w trakcie oceny najwyższą liczbę punktów.

Liczbę punktów stanowi iloraz najniższej wartości 1kW instalacji wyliczony i wartości kosztu 1kW wskazany w badanej ofercie, pomnożony przez wskaźnik 100. Wzór obliczania liczby punktów podczas oceny pokazano na poniższym wzorze:

najniższy koszt 1kW instalacji wśród badanych ofert

Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------- x 45

wartość kosztu 1kW w badanej ofercie

Jako ofertę najtańszą należy uważać ofertę z najniższą ceną 1 kW instalacji zaoferowanej w ramach przedmiotowego postępowania, spełniającą wymogi określone w zapytaniu ofertowym. Jako oferta najtańsza nie będzie traktowana oferta niespełniająca wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.

Kryterium „Czas trwania gwarancji na inwerter” zostanie ocenione wg następującego wzoru:

- do 10 lat – 0 pkt.

- powyżej 10-15 lat - 5 pkt.

-powyżej 15-wzwyż - 10 pkt

Kryterium „Autoryzacja producenta inwerterów fotowoltaicznych/falowników” dla wykonawcy w zakresie serwisu i montażu zaoferowanych inwerterów fotowoltaicznych/falowników

- spełnia – 15 pkt

- nie spełnia – 0 pkt

Autoryzacja producenta paneli fotowoltaicznych dla wykonawcy w zakresie serwisu i montażu zaoferowanych paneli fotowoltaicznych

- spełnia – 15 pkt

- nie spełnia – 0 pkt

Kryterium „Czas reakcji serwisu w godzinach”

Wykonawca podaje czas reakcji w godzinach, licząc czas od zawiadomienia gwaranta o problemach technicznych, awarii bądź usterki do czasu rozpoczęcia prac serwisowych w siedzibie Zamawiającego w celu naprawy usterki.

najkrótszy czas reakcji serwisu w godzinach

-----------------------------------------------------    x  15 pkt.

czas reakcji serwisu w godzinach oferty ocenianej

- Lista wymaganych dokumentów

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, którego wzór został załączony jako załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, bądź na innym wzorze zawierającym wszystkie informacje zamieszczone we wzorze oferty.

W przypadku składania oferty w konsorcjum firm, oferta (formularz oferty) oraz załącznik nr 1 a powinna być sporządzona i podpisana wspólnie przez członków konsorcjum.

Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

- Uzupełniony i podpisany załącznik 1a (Zgodność oferowanego sprzętu z zapytaniem ofertowym).

- Kopie kart katalogowych paneli fotowoltaicznych, optymalizatorów, inwerterów, konstrukcji wsporczych wymienionych w załączniku nr 1a (Formularz cenowy) sporządzone w języku polskim.

- Dokumenty poświadczające okres gwarancji producenta na wymagane w postępowanie elementy całości instalacji w szczególności paneli fotowoltaicznych, optymalizatorów, inwerterów, konstrukcji wsporczej do montażu paneli na dachu oraz konstrukcji wsporczej do montażu na nieruchomości gruntowej

- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Kopia aktualnego ważnego certyfikat UDT instalatora odnawialnych  źródeł energii w zakresie  systemów fotowoltaicznych, bądź

-kopia aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji  i sieci na stanowisku dozoru w zakresie  kontrolno – pomiarowym, bądź

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy  z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych związanych z osobami wpisanymi załącznika nr 3.

- Wykaz wykonanych dostaw oraz kopie referencji dotyczących dostawy przez Wykonawcę lub inny podmiot, z którym zamierza współpracować przy realizacji zamówienia: minimum 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 49,50 kW. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – dotyczy tylko przypadku, jeśli ofertę podpisuje osoba nie figurująca w odpisie z właściwego rejestru, bądź jeśli oferta jest składana w konsorcjum.

- Oświadczenie o przedłożeniu Zamawiającemu kopii polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności minimum na kwotę 300 000,00 PLN, niezawierającej postanowień ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie kontraktu i deliktu, najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego RODO, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Robur Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szafirowa 14, 16-400 Suwałki

- dane kontaktowe w sprawie danych osobowych w Robur Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. – e-mail: dariusz.kalejta@robursafe.com.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty (np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta) lub ułatwienie kontaktu z oferentem;

- dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, tj. przez okres 5 lat;

- podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy), sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia lub unieważnieniu postępowania oraz o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty upubliczni wpis w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ informujący o wyborze Wykonawcy przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia bez podania przyczyny

- Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

- Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na podpisanie umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

- Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy:

- zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,  na kwotę minimum 300 000,00 PLN. Polisa będzie musiała obowiązywać w okresie minimum do dnia określonego w ogłoszeniu o zamówieniu jako termin wykonania zamówienia.

- Warunki zmiany umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian umowy w stosunku do treści oferty:

- Zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku:

- wystąpienia działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;

- wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia

- w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.

- Zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie w przypadku niedostępności ich na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. wstrzymania produkcji, zaprzestania produkcji.

- Zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.

- Zmiany ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

- Opóźnienia, o których mowa w pkt. 1, muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez wykonawcę i zamawiającego.

- W przedstawionych w pkt. 1. przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi koniecznej przerwy lub przestoju.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość.

- Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia.

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.