# …………….dnia ………..2023r.

# Załącznik nr 1 Formularz oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

…...............................................................................

…...............................................................................

…...............................................................................

tel./fax.…..................................................................

NIP : .........................................................................

e-mail: .....................................................................

KRS/CEiDG …………………………………………………………..

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym ……………………………

OFERTA WYKONAWCY

W odpowiedzi  na ogłoszenie składam/y ofertę na dostawę instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW i jej montaż na nieruchomości gruntowej i dachu budynku zakładu Robur Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o parametrach, i cechach wykazanych w załączniku 1a na następujących warunkach:

Cena łączna netto w PLN ……………………….. (słownie:…………………………………………….)

VAT ……………………….. (słownie:…………………………………………….)

Wartość brutto w PLN ……………………….. (słownie:…………………………………………….)

Moc oferowanej instalacji - …..…kWp *

Moc instalacji na własne potrzeby przedsiębiorstwa - ….... kWp *

Czas reakcji serwisu w godzinach - ………godzin*

Posiadamy autoryzację producenta inwerterów fotowoltaicznych/falowników w zakresie serwisu i montażu zaoferowanych inwerterów fotowoltaicznych/falowników – TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

W celu uzyskania punktami w ramach kryterium należy przedstawić dokumenty pozwalające na weryfikację powyższego faktu

Posiadamy autoryzację producenta paneli fotowoltaicznych w zakresie serwisu i montażu zaoferowanych paneli fotowoltaicznych – TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

W celu uzyskania punktami w ramach kryterium należy przedstawić dokumenty pozwalające na weryfikację powyższego faktu.

* należy uzupełnić

- Oświadczamy, iż zaakceptowaliśmy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany w ogłoszeniu.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w nieprzekraczalnym terminie od dnia podpisania umowy do 30.11.2023 r.

- Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji jakości w zakresie prac instalacyjno - montażowych na okres ……………. miesięcy (minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz oferujemy dostawę przedmiotu Zamówienia w zakresie i specyfikacji zgodnej z załącznikiem nr 1a do ogłoszenia.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu, określone przez Zamawiającego.

- Zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części:

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

(Należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać pełne nazwy podwykonawców).

Jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu.)

- Oświadczamy, że w ramach niniejszej oferty zostały ujęte elementy i urządzenia nowe, nieużywane.

- Oświadczamy, iż zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE oraz nie naruszyliśmy obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 57 ust. 2 Dyrektywy.

- Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.).

- Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

- Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Ponadto oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu **  (jeżeli dotyczy).

…………………………………….………

(podpis osoby upoważnionej  do składania oferty oraz pieczęć  identyfikacyjna Oferenta)

* * RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.).

Załącznik nr 1a

# …………….dnia ………..2023r.

Zgodność oferowanego sprzętu z zapytaniem ofertowym

Panele fotowoltaiczne

| Producent (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| --- | --- |
| Typ (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| Model (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| Liczba sztuk (należy wpisać w komórkę obok) |  |

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać poniżej zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi pod tabelą) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maksymalna moc (Maximum Power Pmax at STC) pojedynczego modułu | minimum 500 Wp |  |
|  | Tolerancja mocy całej mikroelektrowni | minimum 49,50 kW, maksimum 50,00 kW |  |
|  | Sprawność modłów | minimum 21,3% |  |
|  | Stopień ochrony dla panelu | minimum IP67 |  |
|  | Maksymalny spadek wydajności modułu w okresie 25 lat | maksimum 15,6% |  |
|  | Panele pokryte powloką antyrefleksyjną | Tak |  |
|  | Gwarancja producenta | minimum 15 lat |  |
|  | Gwarancja sprawności | minimum 25 lat |  |

Dla potwierdzenia powyższych informacji należy dołączyć kartę katalogową paneli fotowoltaicznych w języku polskim oraz dokument poświadczający okres gwarancji producenta.

Optymalizatory

| Producent (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| --- | --- |
| Typ (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| Model (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| Liczba sztuk (należy wpisać w komórkę obok) |  |

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać poniżej zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi pod tabelą) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dobrane pod proponowane panele fotowoltaiczne proponowane w ramach oferty | TAK |  |
|  | Współpracujące z inwerterami proponowany w ramach oferty | TAK |  |
|  | Gwarancja producenta | minimum 15 lat |  |

Dla potwierdzenia powyższych informacji należy dołączyć kartę katalogową optymalizatorów w języku polskim oraz dokument poświadczający okres gwarancji producenta

Inwertery

| Producent (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| --- | --- |
| Typ (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| Model (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| Liczba sztuk (należy wpisać w komórkę obok) |  |

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać poniżej zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi pod tabelą) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprawność maksymalna | minimum 98,1% |  |
|  | Sprawność europejska | minimum 97,9% |  |
|  | Trójfazowy | TAK |  |
|  | Zalecana maksymalna moc PV | minimum 30 000 Wp |  |
|  | Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 V |  |
|  | Ilość MPPT | minimum 1 |  |
|  | Znamionowa moc wyjściowa AC | minimum 20 000 W |  |
|  | Ochrona przed odwrotną polaryzacją | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed pracą wyspową | TAK |  |
|  | Ochrona przepięciowa DC | TAK |  |
|  | Ochrona przepięciowa AC | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | TAK |  |
|  | Monitorowanie stanu izolacji | TAK |  |
|  | Wykrywanie prądów różnicowych | TAK |  |
|  | APP | TAK |  |
|  | Zakres temperatury roboczej (w zakresie minimum) | -25C do +60C |  |
|  | Chłodzenie – wbudowany wentylator lub konwekcja naturalna | TAK |  |
|  | Stopień ochrony min IP 65 | TAK |  |
|  | Bez transformatora | TAK |  |
|  | Standard bezpieczeństwa IEC 62109 | TAK |  |
|  | Gwarancja producenta | minimum 10 lat |  |

Dla potwierdzenia powyższych informacji należy dołączyć kartę katalogową inwerterów w języku polskim oraz dokument poświadczający okres gwarancji producenta

Konstrukcja wsporcza do montażu paneli na dachu

| Producent (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| --- | --- |
| Typ (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| Model (należy wpisać w komórkę obok) |  |

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać poniżej zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi pod tabelą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja aluminiowa zamontowana na dachu budynku produkcyjnego | TAK |  |
| 2. | klasyfikacja wyrobów pod kątem kształtu, wymiarów na zgodność z PN-EN 755-9:2010. | TAK |  |
| 3. | klasyfikacja kształtowników aluminiowych pod kątem trwałości wg normy PN-EN 1999-1-1:2011. W tym zakresie powinna spełniać min klasę B bez powłoki ochronnej i musi być potwierdzenie, że może być stosowana w środowiskach o danej kategorii korozyjności atmosferycznej wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. | TAK |  |
| 4. | badania wytrzymałościowe połączeń w tym nośności klem mocujących moduły, | TAK |  |
| 5. | badanie obciążenia modułów PV śniegiem i wiatrem wraz z konstrukcją nośną | TAK |  |
| 6. | Przystosowana do mocowania zaproponowanego typu/ modelu panelu fotowoltaicznego | TAK |  |
| 7. | Mocowanie do dachu dostosowane do konstrukcji budynku – budynek w kształcie prostokąta, dach skierowany północ-południe, dwuspadowy, kąt dachu ok. 10°, pokryty panelami PUR o grubości 10 cm, do instalacji wykorzystywana tylko 1 powierzchnia południowa. Powierzchnia całkowita dachu 260 m2 przeznaczona pod panele. Uwaga w dachu są świetliki pomniejszające powierzchnię instalacji paneli do około 130 - 150 m2 Zachować odstęp paneli od dachu aby zapewnić prawidłową wentylację oraz warunki pracy paneli ograniczając przegrzewanie. Zamawiający załączył rzut dachu wraz z widocznymi świetlikami, których nie można zasłonić instalacją. | TAK |  |
| 8. | Gwarancja | minimum 5 lat |  |

Dla potwierdzenia powyższych informacji należy dołączyć kartę katalogową proponowanej konstrukcji wsporczej w języku polskim oraz dokument poświadczający okres gwarancji producenta

Konstrukcja wsporcza do montażu paneli na nieruchomości gruntowej

| Producent (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| --- | --- |
| Typ (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| Model (należy wpisać w komórkę obok) |  |

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać poniżej zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi pod tabelą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja stalowa ocynkowana nierdzewna lub aluminiowa zamontowana na nieruchomości gruntowej oraz dachu budynku produkcyjnego | TAK |  |
| 2. | klasyfikacja wyrobów stalowych pod kątem antykorozyjności. | TAK |  |
| 3. | badania wytrzymałościowe połączeń w tym nośności klem mocujących moduły, | TAK |  |
| 4. | badanie obciążenia modułów PV śniegiem i wiatrem wraz z konstrukcją nośną | TAK |  |
| 5. | Przystosowana do mocowania zaproponowanego typu/ modelu panelu fotowoltaicznego | TAK |  |
| 6. | Gwarancja producenta | minimum 5 lat |  |

Dla potwierdzenia powyższych informacji należy dołączyć kartę katalogową proponowanej konstrukcji wsporczej w języku polskim oraz dokument poświadczający okres gwarancji producenta

Przewód solarny DC

| Producent (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| --- | --- |
| Typ (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| Model (należy wpisać w komórkę obok) |  |

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać poniżej zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi pod tabelą) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przekrój - dostosowany do zaproponowanego rozwiązania | minimum 6 mm2 |  |
|  | Napięcie znamionowe DC | minimum 1,0 kV |  |
|  | Zakres temperatury pracy (w zakresie minimum) | -40 C do +120 C |  |
|  | Maksymalna temperatura żyły przy zwarciu (do 5 s) | minimum 250 C |  |
|  | Klasa giętkości wg EN/IEC 60228 | minimum 5 |  |
|  | Odporność na UV | TAK |  |
|  | Odporność na wodę: AD8 – ochrona przed zatopieniem | TAK |  |

Wtyczki kablowe DC

| Producent (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| --- | --- |
| Typ (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| Model (należy wpisać w komórkę obok) |  |

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać poniżej zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi pod tabelą) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Napięcie znamionowe | minimum 1000 V DC |  |
|  | Prąd znamionowy | minimum 25A |  |
|  | Stopień ochrony: IP67 | TAK |  |
|  | Styki: miedź pokryta cyną | TAK |  |
|  | Temperatura pracy (w zakresie minimum) | -40 C do +75 C |  |
|  | Pasujące do przewodów o przekroju 6 mm2, bądź wyższym zaproponowanym w ofercie | TAK |  |

Instalacja połączeń wyrównawczych, odgromowa i przeciwprzepięciowa

| Producent (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| --- | --- |
| Typ (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| Model (należy wpisać w komórkę obok) |  |

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać poniżej zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi pod tabelą) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV, w szczególności konstrukcja wsporcza oraz moduły muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Konstrukcję stołów należy uziemić osiągając rezystancję uziemienia poniżej 10 Ω. | TAK |  |
|  | Zakłada się techniczną żywotność instalacji fotowoltaicznej na minimum 25 lat. Aby zapewnić bezawaryjne działanie w całym okresie eksploatacji, należy zapewnić kompleksową ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi i indukowanymi przepięciami. Ochronę należy zapewnić nie tylko po stronie AC, lecz także po stronie DC w tym panelom fotowoltaicznym. Wyładowania atmosferyczne i przepięcia wywołane uderzeniami pioruna mogą spowodować znaczne szkody. Generalna ochrona instalacji fotowoltaicznej od wyładowań atmosferycznych polega na separacji od instalacji odgromowej, jeżeli takowa możliwość istnieje i ochrona inwertera od strony DC i AC. | TAK |  |
|  | Inwertery po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć. | TAK |  |

Koryto kablowe (drabinka kablowa)

| Producent (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| --- | --- |
| Typ (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| Model (należy wpisać w komórkę obok) |  |

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać poniżej zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi pod tabelą) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Drabinka stalowa ocynkowana lub kanał z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Szerokość dostosowana do warunków instalacji, jednakże nie mniejsza niż 50mm | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania przewodów na uchwytach | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia odcinków pionowych | TAK |  |

Oprogramowanie układu sczytywania danych i zdalnej diagnostyki instalacji fotowoltaicznej

| Producent (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| --- | --- |
| Typ (należy wpisać w komórkę obok) |  |
| Model (należy wpisać w komórkę obok) |  |

| L.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać poniżej zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi pod tabelą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość podglądu i monitorowania parametrów pracy każdego MPP | TAK |  |
| 2 | Możliwość zdalnego sterowania mocą czynną i bierną elektrowni | TAK |  |
| 3 | Możliwość sterowania mocą czynną i bierną w układzie zero-export | TAK |  |

UWAGA!

- Dla parametru określonego jako „minimum” należy zaoferować parametr o wartości równej wymaganemu lub powyżej wymaganego. Zaoferowanie parametru poniżej wymaganego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Dla parametru określonego jako „maksimum” należy zaoferować parametr o wartości równej wymaganemu lub poniżej wymaganego. Zaoferowanie parametru powyżej wymaganego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Dla parametru określonego „TAK” należy wpisać „TAK”. Wpisanie „NIE” będzie skutkowało brakiem zaoferowania parametru i odrzuceniem oferty.

…………………………………….………

(podpis osoby upoważnionej  do składania oferty oraz pieczęć  identyfikacyjna Oferenta)

Załącznik nr 3

# …………….dnia ………..2023r.

Oświadczenie wykonawcy

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

| Lp. | Imię i nazwisko | Uprawnienia/ Kwalifikacje | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dysponowanie pośrednie* | dysponowanie bezpośrednie** |
|  |  |  |  | forma współpracy, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło itp. | forma współpracy, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp. |

*Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami, a na czas realizacji zamówienia w celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, np. oddelegują pracownika.

**Pod pojęciem „dysponowania bezpośredniego” należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku.

…………………………………….………

(podpis osoby upoważnionej  do składania oferty oraz pieczęć  identyfikacyjna Oferenta)

Załącznik nr 4

# …………….dnia ………..2023r.

Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie w zakresie i wielkości instalacji zgodnie z treścią zapytania

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis zamówienia z uwzględnieniem wymagań określonych w zapytaniu) | Podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane | Wielkość instalacji wyrażona w kW | Data wykonania (dzień, miesiąc i rok) | Podmiot realizujący zamówienie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Polegamy na zasobach innych podmiotów* | Zamówienie wykonaliśmy sami* |

* Należy załączyć dowody określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

………………………………….………

(podpis osoby upoważnionej  do składania oferty oraz pieczęć  identyfikacyjna Oferenta)

Załącznik nr 5

# …………….dnia ………..2023r.

Oświadczenie wykonawcy

o przedłożeniu polisy ubezpieczenia

Przystępując do postępowania na dostawę instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW i jej montaż na nieruchomości gruntowej i dachu budynku produkcyjnego firmy Robur Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając w imieniu Wykonawcy:

- pełna nazwa Wykonawcy: ……………………………..

- adres Wykonawcy: ………………………………

- NIP Wykonawcy: ………………………………..

oświadczam, że przedłożę Zamawiającemu kopię polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności minimum na kwotę 300 000,00 PLN najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym. Warunki umowy ubezpieczenia, o której mowa powyżej nie będą zawierać postanowień ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie kontraktu i deliktu. Polisa będzie obowiązywała w okresie minimum do dnia określonego w ogłoszeniu o zamówieniu jako termin wykonania zamówienia.

………………………………….………

(podpis osoby upoważnionej  do składania oferty oraz pieczęć  identyfikacyjna Oferenta)