[image: image1.emf]

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nr postępowania: 7/2023/NORW
FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
System hybrydowy OZE
Zamawiający wymaga, aby system został wykonany w formule zaprojektuj i wybuduj. System winien składać się z 2 turbin wiatrowych, instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii. Lokalizacja wszystkich urządzeń na działce nr.5 w Piszu przy al. Turystów 1.

Koncepcja systemu i dokumentacja projektowa  wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego.
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowane*
	J.m. 
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G=(ExF)

	1.
	Turbina wiatrowa 3 – 4 KW

1. Moc znamionowa nie mniejsza niż 3 KW

2. Waga: do 300 kg

3. Średnia roczna produkcja prądu dla prędkości wiatru 7 m/s powyżej 3,5 MWh

4. Typ turbiny: pionowa

5. Inwerter o sprawności nie mniejszej niż 90% 

6. Poziom hałasu: poniżej 50 db w odległości 50 metrów przy prędkości wiatru 8 m/s 

7. Montaż i lokalizacja turbiny wiatrowej na budynku wiaty fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr.5 (zał. nr.1), Wykonanie  dokumentacji projektowej instalacji  należy do wykonawcy zamówienia 
	
	sztuka
	1
	
	

	2.
	Turbina wiatrowa 5 – 6 KW

1. Moc znamionowa nie mniejsza niż 5KW
2. Waga: do 500 kg
3. Średnia roczna produkcja dla prędkości wiatru 7 m/s powyżej 7,5 MWh
4. Typ turbiny: pionowa
5. Inwerter o sprawności nie mniejszej niż 90 % 
6. Poziom hałasu: poniżej 50 db w odległości 50 metrów przy prędkości wiatru 8 m/s 
7. Montaż i lokalizacja turbiny wiatrowej na budynku wiaty fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr.5 (zał.nr.1) , Wykonanie  dokumentacji projektowej instalacji  należy do  wykonawcy zamówienia 

	
	sztuka
	1
	
	

	3.
	Instalacja fotowoltaiczna 
1. Instalacja fotowoltaiczna wykonana z paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 10 kWp
2. Panele fotowoltaiczne winne zostać zainstalowane  na dachu budynku wielofunkcyjnego – lokalizacja i rzut dachu w załączniku nr.1 i nr.2 

3. Instalacja zostanie zainstalowana zgodnie z wykonanym przez wykonawcę projektem systemu, który winien zostać przez Zamawiającego zaakceptowany.
4. Instalacja winna spełniać następujące kryteria:

· okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV. Trasy kablowe na dachu poprowadzone pod panelami fotowoltaicznymi

· instalacja winna posiadać niezbędne zabezpieczenia strony AC/DC

· podkonstrukcja winna być  przystosowana do dachu o spadku 4%. 

· Zamawiający wymaga aby na zakończenie prac Wykonawca sporządził dokumentację  powykonawcza wraz z pomiarami - komplet pomiarów elektrycznych wraz z termowizyjnymi oraz badaniem krzywych prądowo-napięciowych modułów i łańcuchów

· kable DC - przekrój minimum 6mm, zgodny z dokumentacją techniczną.

· Pojedyncze panele fotowoltaiczne o mocy minimum 460 Wp

· falownik posiadający monitoring Wifi

· projekt systemu winien uzyskać uzgodnienie PPOŻ

· urządzenia PPOŻ wymagane obowiązującymi przepisami 
· kable strony AC minimum 5x4 mm, zgodne z dokumentacją techniczną.

Instalacja zostanie zamontowana zgodnie z wykonanym przez wykonawcę projektem systemu, który winien zostać  zaakceptowany przez Zamawiającym. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania instalacji oraz za zgodność z dokumentacją projektową. Wszystkie prace winne zostać  wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

	
	sztuka
	1
	
	

	4.
	Magazyn energii 
Magazyn energii o mocy nie mniejszej niż 15 KWh. Zostanie zainstalowany zgodnie z wykonanym przez wykonawcę projektem systemu oraz dokumentacją techniczną.
Magazyn energii zostanie zainstalowany w budynku wielofunkcyjnym.  
Magazyn energii winien spełniać następują kryteria:

· Minimalna moc magazynu 15kWh;

· Zakres pracy w temperaturze otoczenia: -10 do +50°C;
· Kategoria ochrony - min IP65
· Monitoring WI-FI
· Montaż magazynu energii zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującym prawem, normami i zasadami najlepszej wiedzy technicznej z zachowaniem należytej staranności
· zastosowanie inwertera hybrydowego o mocy nie mniejszej niż 10 KW
	
	sztuka
	1
	
	

	Łączna wartość brutto:
	


             .................., dnia …................. 

                                                                                                                                                                              ………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                               (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
* Wykonawca winien w kolumnie „Parametry oferowane” wpisać parametry, które oferuje. Wykonawca winien w tej kolumnie potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego.

Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru - Wykonawca musi spełnić bezwzględnie poprzez podanie wartości parametru oferowanego, np. moc „nie mniejsza niż 10 KW” – Wykonawca winien podać konkretną moc oferowanego przedmiotu np. 11 KW. 

Niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola „Parametry oferowane”, a także niepodanie konkretnej wartości/właściwości spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym
1

[image: image1.emf]