Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego nr 5/1.1.1/FENG/2023 z dnia 13.11.2023r.

| Przedmiot oferty | Wykonanie PRAC ELEKTRYCZNYCH linii technologicznej do obróbki cieplnej mąki z dostawą elementów instalacji, szczegółowo opisanych w załącznikach. |
| --- | --- |
| WARTOŚĆ NETTO PLN/EUR/USD* |  |
|  | Słownie: |
| WARTOŚĆ BRUTTO (z VAT) PLN/EUR/USD* |  |
|  | Słownie: |

* niewłaściwe skreślić

UWAGA!!!! Wartości wskazane w powyższej tabeli powinny być spójne z wartościami wskazanymi w Załączniku nr 2 – Formularz ofertowo-cenowy.

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ZAKRES OFERTY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego instalacji elektrycznej zasilania i sterowania linii preżelowania mąki, dokumentacja w formie edytowalnej elektronicznej. Schemat technologii linii preżelowania mąki stanowi Załącznik nr 1b i 1c. Projekt będzie podlegał uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego. Projekt należy wykonać zgodnie z PN-HD 60364-5: 2011, bezpieczeństwo na poziomie SIL2. |  |
| 2. | Wykonanie schematu elektrycznego szafy sterowniczej na podstawie technologii linii produkcyjnej (załącznik rysunek 1b), wykonanie schematu umożliwiającego stworzenie szafy bądź układu szaf sterowniczo zasilających urządzenia linii. |  |
| 3. | Wykonanie tras kablowych (z koryt siatkowych 60x60x300 mm, 60x60x200 mm, 60x60x100 mm) instalacji elektrycznej do zasilania, sterowania i monitorowania poszczególnych urządzeń technologicznych, czujników i przetworników zgodnie z wytycznymi technologii oraz stworzonym projektem wykonawczym instalacji AKPiA. Koryta mają być tak zainstalowane, aby można było układać w nich kable do zasilania poszczególnych odbiorów. Kable nie mogą być luźno wiszące na długości większej niż 50cm. |  |
| 4. | Wykonanie projektu wykonawczego oraz ułożenie linii zasilania elektrycznego szaf zasilająco - sterujących linią FTH. Zasilanie szaf AKPiA z rozdzielni nn zlokalizowanej przy budynku biurowym. Szacowana odległość pomiędzy istniejącą rozdzielnią niskiego napięcia a proponowaną lokalizacją szafy AKPiA zaznaczono na rysunku 1E. |  |
| 5. | Ułożenie okablowania instalacji elektrycznej na podstawie uprzednio stworzonego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu elektrycznego, wraz z dostawą kabli do zasilania silników: przenośników, wentylatorów, śluz celkowych, podnośników, den wibracyjnych itp., ułożenie i podłączenie okablowania miedzianego, przekrój przewodów oraz liczna żył zależna od mocy, zasilania danego silnika, na podstawie wykonanych i uzgodnionych projektów. Przy każdej maszynie przewiduje się zapas kabla około 50cm. Kable dobrane wg PN-HD 60364-5-52:2011. |  |
| 6. | Ułożenie okablowania instalacji elektrycznej na podstawie uprzednio stworzonego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu elektrycznego wraz z dostawą kabli do zasilania i monitorowania czujników, przetworników, siłowników, zaworów, ułożenie i podłączenie okablowania miedzianego, przekrój przewodów oraz liczba żył zależna od mocy i rodzaju urządzenia, na podstawie stworzonych i uzgodnionych projektów. Kable mają być ułożone w taki sposób, aby przy urządzeniach końcowych znajdował się około 100cm zapas kabla. |  |
| 7. | Dostawa, montaż i uruchomienie inwerterów do zasilania przenośników wskazanych w technologii linii (Załącznik rys 1b), dobranych do mocy silników. Inwertery wyposażone między innymi w: - sterowanie U/f oraz wektorowe w otwartej pętli; - wbudowany filtr RFI; - wbudowany regulator PID; - wbudowany tranzystor hamowania; - wbudowany sterownik PLC; - interfejs szeregowy RS-485; - możliwość zabudowy jednej karty rozszerzeń m.in. wej.-wyj. cyfrowych i analogowych, sieci przemysłowych; Minimalne parametry techniczne: - zasilanie 3 x 380 V AC - 480 V AC (±10%), 50/60 Hz; - zdolność przeciążeniowa 150% prądu znamionowego przez 60 s; - częstotliwość wyjściowa 0,1-600 Hz; |  |
| 8. | Dostawa, montaż i podłączenie czujników i przetworników pomiarowych zawartych w technologii linii produkcyjnej. Dostawa czujników na parametry opisane w technologii (temperatura, ciśnienie), dostawa czujników i przetworników według stworzonego i uzgodnionego projektu. Zasilanie czujników 10-30VDC, dla czujników indukcyjnych i pojemnościowych typ wyjścia PNP, NPN, instalacja 3 żyłowa, wskaźnik zadziałania LED, ATEX (jeśli wymaga tego technologia), dla czujników analogowych zasilanie 18-30VDC, wyjście 4. 20mA, ATEX (jeśli wymaga tego technologia). |  |
| 9. | Dostawa, montaż (prefabrykacja) podłączenie szaf zasilająco – sterujących linią technologiczną, o wymiarach min 2000x400x600 mm, z płytą montażową, zamkiem drzwiowy 4 punktowy, RAL7035. Prefabrykacja szaf na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej linii i uzgodnionej z Zamawiającym. |  |
| 10. | Wykonanie rozruchów wstępnych linii technologicznych. Sprawdzenie poprawności sterowania poszczególnymi urządzeniami, poprawności odczytu wartości z przetworników pomiarowych i czujników, poprawności działania zasuw i rozdzielaczy itp. |  |
| 11. | Wykonanie systemu wizualizacji i sterowania linią technologiczną, grafik wizualizacyjnych przedstawiających technologię oraz grafik umożliwiających sterowanie linią. Grafiki należy uzgodnić z zamawiającym, sterownik PLC oraz serwer wizualizacji należy podłączyć do istniejącej sieci strukturalnej obiektu w miejscu PD2 RG Spedycja (załącznik rys. 1D). Wszelką adresację należy bezwzględnie ustalać z przedstawicielem zamawiającego. Należy dostarczyć odpowiednie licencje do systemu wizualizacji jak i innych programów zainstalowanych zarówno w PLC jak i serwerze czy stacji roboczej. |  |
| 12. | Wykonanie integracji istniejącego systemu automatyki mieszalni z automatyką obróbki termicznej mąki. Istniejący system automatyki oparty o sterowniki serii CX5020 Beckhoff, system wizualizacji Indusoft Web Studio. Należy zmodyfikować istniejący system mieszalni mąk do możliwości zasypu linii FHT. Należy wstępne zbiorniki buforowe (zbiornik buforowy) doposażyć w zestaw odpowiednich czujników i rozdzielaczy umożliwiający zasyp (załącznik rys 1c). |  |
| 13. | Wykonać integrację istniejącego systemu automatyki spedycji samochodowej z komorami produktu gotowego z linii FTH. Należy zmodyfikować istniejący system spedycji samochodowej do możliwości odbioru produktów gotowych z linii FHT – wykonać układ zasilania, sterowania i oczujnikowania linii transportu fluidalnego do wybranych komór spedycji samochodowej. Istniejący system automatyki oparty o sterowniki serii CX5020 Beckhoff, system wizualizacji Indusoft Web Studio. |  |
| 14. | Dostawa i montaż instalacji okablowania strukturalnego kategorii 6a. Instalacja okablowania w celach serwisowych linii FTH, na każdym poziomie należy zainstalować minimum 2 gniazda RJ45 zamknięte w obudowie zapewniającej IP67, zakończenie okablowania w miejscymontażu szaf AKPiA w dedykowanej wiszącej szafie RACK wysokości 12U. Szafę należy wyposażyć w: - przełącznik switch (switch o parametrach nie gorszych niż: 16 portów 10/100/1000 Mb/s RJ45 PoE+ (Autonegocjacja/AUTO-MDI/MDIX) 2 porty 10/100/1000 Mb/s RJ45 bez PoE (Autonegocjacja/AUTO-MDI/MDIX) 2 gigabitowe sloty Combo SFP, IGMP Snooping V1/V2/V3, Statyczna agregacja połączeń, Mirroring portów, Diagnostyka stanu kabli, Zapobieganie pętlom, PoE Auto Recovery), - patch panel kat 6a, - półka stała, - listwa zasilająca. Dostawa urządzeń Access Point do diagnostyki linii w zakresie zamawiającego |  |

| LP | POZOSTAŁE WYMAGANIA | CZY OFERTA SPEŁNIA POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koszt opakowania i dostarczenia materiałów oraz urządzeń do zakładu Zamawiającego wliczone w cenę (Transport i ubezpieczenie transportu po stronie Dostawcy); |  |
| 2. | Wykonanie dokumentacji powykonawczej po stronie wykonawcy. |  |
| 3. | Montaż i nadzór nad instalacją oraz uruchomieniem. |  |
| 4. | Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi w siedzibie Zamawiającego. |  |
| 5. | Okres gwarancji na dostarczane urządzenia, podzespoły i prace elektryczne min. 24 m-ce. | Okres gwarancji na dostarczane urządzenia, podzespoły i prace elektryczne ……………….. m-ce. |
| 6. | Wszystkie zabudowane urządzenia: czujniki, przetworniki, wyłączniki, falowniki itp. Mają być fabrycznie nowe (nieużywane), posiadające certyfikat CE, bądź oznaczenia równoważne. |  |