Załącznik nr 2 - do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia pn. „Adaptacji lokalu przy ul. Dmowskiego 11 w Stalowej Woli na potrzeby spotkań mieszkańców Osiedla Fabrycznego, poprzez przebudowę i zmianę sposobu użytkowania – etap II”

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

ROBOTY BUDOWLANE

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Istniejące posadzki w piwnicy przeznaczono do całkowitego rozebrania i pogłębienia poziomu posadzki do -2,50 m. poniżej poziomu parteru. Do wyburzenia przeznaczono także schody wewnętrzne, część stropu oraz ich ściany konstrukcyjne wg projektu, po uprzednim wymurowaniu ściany z cegły pełnej na zaprawie cem-wap. o grubości 25 cm. stanowiącej element podtrzymujący istniejący strop odcinkowy.

2. FUNDAMENTY

Ławę fundamentową oraz element oporowy posadzki w piwnicy wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Fundamenty posadowić na gruncie rodzimym z zachowaniem górnego poziomu -2,60 m. względem poziomu parteru, na warstwie chudego betonu grubości 10 cm.

3. WYMUROWANIA i ŚCIANKI DZIAŁOWE

- Ściana w piwnicy z cegły pełnej o grubości 25 cm. na zaprawie cementowo – wapiennej marki                           5 Mpa, istniejącą belkę stalową zaklinować i zaszpałdować zaprawą cementową.

- Ściany działowe gipsowo-kartonowe o grubości 12 cm., na systemowym stelażu aluminiowym.                    W ściankach działowych od strony komunikacji zastosować podwójną okładzinę płyty g-k o grubości 1,25 cm. Ścianki wygłuszone wełną mineralną umieszczaną wewnątrz ścianki.

- Zmniejszenia otworów drzwiowych grubości 12 cm. z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej.

- W strefie oparcia elementów żelbetowych należy przemurować 3 warstwy z cegły ceramicznej pełnej lub wykonać poduszki betonowe. Podczas wznoszenia ścian należy stosować się do wytycznych technologicznych i zaleceń wykonawczych producenta ścian.

- Wszelkie zamurowania w ścianach istniejących wykonać na grubość muru z bloczków ceramicznych obustronnie tynkowanych.

UWAGA:

W chwili obecnej szachty okienne w piwnicy są zabudowane warstwami utwardzenia terenu wokół budynku. Projekt zakłada wykonanie tego elementu zgodnie ze sztuką budowlaną. Po zdemontowaniu stolarki okiennej wymurować otwór okienny na grubość ściany z bloczków ceramicznych. W przypadku stwierdzenia podczas robót odkrywkowych przesiąków należy rozebrać od zewnątrz utwardzenie terenu i wykonać izolację pionową ścian fundamentowych z odtworzeniem chodnika.

4. POSADZKI

W piwnicy posadzka betonowa do całkowitego rozebrania i pogłębienia poziomu posadzki do -2,50 m. poniżej poziomu parteru (konieczność uzyskania wysokości 2,20 m. w świetle wraz z warstwami wykończeniowymi).  Po zdemontowaniu istniejących warstw należy wykonać posadzkę na gruncie                     z żelbetowym elementem oporowym przy istniejących ławach fundamentowych zgodnie z rysunkiem – wykonywać dla poszczególnych ścian i pomieszczeń segmentowo.

We wszystkich pomieszczeniach po wyrównaniu wszelkich ubytków oraz nierówności poprzez cienkowarstwową wylewkę samopoziomującą, posadzkę wykończyć zgodnie z rysunkami:                                    w komunikacji i na klatce schodowej – gres antypoślizgowy, w piwnicy gres oraz wykładzina. Połączenia posadzki: wykładzina – gres oraz przy drzwiach wykończyć listwami aluminiowymi.

Wszystkie roboty wyburzeniowe w ścianach nośnych wykonywać bez użycia narzędzi powodujących drgania mechaniczne.

5. NADPROŻA

Planuje się nadproża drzwiowe w murowanych ściankach wykonać jako prefabrykowane żelbetowe typu L19. Minimalne jednostronne oparcie nadproża 15 cm. Długości nadproży przedstawiono na schematach konstrukcyjnych.

6. TYNKI, WYMALOWANIA I OKŁADZINY ŚCIENNE

Istniejące tynki spękane i zniszczone przeznaczono do skucia i do wykonania od nowa tynku gipsowego oraz cementowo-wapiennego w piwnicy.

Pozostałe tynki wewnętrzne ścian w pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem remontu pomieszczeń wyrównać szpachlą gipsową po usunięciu warstw malarskich o słabej nośności. W miejscach przebić i zamurowań oraz w przypadku zbyt dużych niedokładności istniejących tynków należy je skuć                               i wykonać nowe tynki.

W piwnicy wykonać tynk sufitu na stropie odcinkowym: cementowo-wapienny. Zabudowa instalacji poprzez obudowanie płytami g-kf na systemowym stelaży aluminiowym.

W halu wejściowym wykonać tynk mozaikowy do wysokości 1,50 m. w jasnym kolorze i o fakturze drobnoziarnistej np. GREINPLAST.

Pozostałe części ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń malować farbami emulsyjno-akrylowymi łatwo zmywalnymi w jasnych kolorach.

7. SUFIT PODWIESZANY

W pomieszczeniach parteru gdzie przebiegają kanały wentylacji mechanicznej piwnic wykonać sufit podwieszany z płyt g-k na systemowym stelażu aluminiowym na wysokości 3,0 m. nad posadzką.

8. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.

Przewidziano wymianę oraz montaż drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki.

Stolarka i ślusarka drzwiowa na indywidualne zamówienie.

- stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi płytowe - kolor brązowy

- drzwi w piwnicy wyposażone w zamki

Wymiary elementów stolarki przedstawione w zestawieniu nie stanowią podstawy zamówienia. Przed zamówieniem wymiary skorygować z natury. Wartość tzw. luzu montażowego (dla wysokości                                     i szerokości stolarki) przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

9. BARIERKI I PORĘCZE

Przy obrzeżach w strefie wejściowej zaprojektowano barierki. Słupki barierek wykonane z rur                               o średnicy 5 cm. z górną częścią długości 8 cm. z pręta średnicy 16 mm. Pochwyt barierek z rury średnicy 5 cm. Jako wypełnienie przestrzeni między słupkami zastosowano pręty średnicy 12 mm. ułożone prostopadle do biegów i stropów. Odstęp pomiędzy prętami wypełnienia max 12 cm. Bariery i poręcze wykonać ze stali nierdzewnej w wersji polerowanej. Barierki zamontować tak aby światło pomiędzy barierką, a ścianą wynosiło 120 cm. dla biegu oraz 150 cm. dla spocznika.

10. IZOLACJA POKOJU MUZYCZNEGO

Funkcjonalne rozdzielenie pomieszczenia muzycznego na  reżyserkę/studio przewidziano przy pomocy systemowych ścian mobilnych akustycznych, przeszklonych, rozkładanych z jednej strony pomieszczenia, mocowanych do stropu, podpartych na szynach w posadzce – na indywidualne zamówienie.

Barierę akustyczną na pożądanym poziomie od minimum RW = 47dB gwarantuje konstrukcja oparta na zespole profili aluminiowych i uszczelnień niewidocznych w płaszczyźnie ściany, segmenty ściany wypełnione materiałami dźwiękoszczelnymi.

Ze względu na specyfikę użytkowania pokoju muzycznego zlokalizowanego w przyziemiu budynku zaprojektowano wytłumienie w postaci paneli akustycznych wyklejanych bezpośrednio do istniejących przegród budowlanych. Zastosowano np. PANELE APAMA PROFESSIONAL. Wykonane z technicznej pianki akustycznej odpornej na działanie wielu szkodliwych czynników.

Klasa pochłaniania dźwięku - A dla grubości 50 mm (Panel PS 500/500).

trudno zapalny zgodnie z PN-EN 1021-1:2007

samogasnący zgodnie z normą MVSS 302 oraz z normą Fiat 50433;

palność nie więcej niż 100 mm/min

11. BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE

Warunki przeciwpożarowe:

‒ Kategoria zagrożenia ludzi – ZL III (użyteczność publiczna) – do 25 osób jednocześnie,

‒ Ilość kondygnacji – 3 (do 4 kondygnacji mieszkalnych – obiekt niski)

‒ Wysokość budynku: 11,5 m,

‒ Klasa odporności pożarowej – „C” – elementy obiektu spełniają wymagania wymaganej klasy odporności pożarowej.

Lokal wyposażony w instalację oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego wg opracowania branżowego. Oznakowanie znakami bezpieczeństwa i ewakuacyjnymi (zgodnie z PN) miejsc rozmieszczenia urządzeń ppoż. oraz ewakuacji.

Wyposażenie w gaśnice: wymagana ilość środka gaśniczego min. 2 kg. na każde 100 m2 chronionej powierzchni - do gaszenia grup pożarów A, B, rozmieszczonych w pobliżu ciągów komunikacyjnych.

Stosowane materiały i metody ich mocowania powinny posiadać aprobatę ITB dotyczącą nierozprzestrzeniania ognia.

UWAGI

• W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

• Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem służb odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację budynku.

• Istniejące okna, drzwi i parapety nie podlegające demontażowi lub wymianie należy zabezpieczyć na czas remontu przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem.

• Dopuszcza się zamianę rozwiązań materiałowych z zastrzeżeniem, że zastosowane zostaną

materiały o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż zapisane w projekcie

oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.

• Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem NRO.

• Wszelkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami, wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

• Użyć wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania tego obiektu.

INSTALACJA GRZEWCZA I WENTYLACYJNA

INSTALACJA GRZEWCZA

W lokalu objętym opracowaniem istnieje instalacja grzewcza będąca w trakcie przebudowy (zatwierdzony projekt budowlany "Przebudowy instalacji grzewczej" w związku z termomodernizacją całego budynku). Niniejszy projekt obejmuje zmiany w projekcie "Przebudowy instalacji grzewczej" wynikające ze zmiany sposobu użytkowania lokalu:

- uzupełnienie projektu o 3 dodatkowe grzejniki do ogrzania pomieszczeń na poziomie piwnicy;

- przebudowa rurociągów zasilających dopasowująca ich trasę i średnicę do nowoprojektowanych grzejników.

Zgodnie z projektem "Przebudowy instalacji grzewczej":

- W piwnicy zaprojektowano grzejniki RADSON typ KMP z podłączeniem bocznym. Każdy grzejnik                     w piwnicy należy wyposażyć w zawór termostatyczny z nastawą wstępną typu TS-90-V, z głowicą termostatyczną typu HERZ z ograniczeniem dolnej nastawy do 16˚C na gałązce zasilającej oraz w zawór odcinający na gałązce powrotnej.

- Grzejniki zasilane będą wodą grzewczą przygotowywaną w węźle wymiennikowym o parametrach zmiennych z regulacją pogodową (80/55st.C przy tz = -20st.C).

- Całość instalacji zaprojektowano z rur stalowych czarnych na zewnątrz ocynkowanych galwanicznie (możliwe do zastosowania systemy KAN, SANHA, R&M), łączonych złączkami zaciskowymi                                    z uszczelnieniem z EPDM.

- Gałązki grzejnikowe projektuje się z rur stalowych o średnicy 15x1,2mm.

- Instalacje rurowe prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3 %, umożliwiającym w najniższych punktach odwodnienie, a w najwyższych odpowietrzenie instalacji.

Zasilanie, regulacja hydrauliczna, odpowietrzenie, opomiarowanie instalacji pozostaje bez zmian zgodnie z projektem "Przebudowy instalacji grzewczej".

Instalację należy izolować termicznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie Dz.U.02.75.690                       z późniejszymi zmianami Zał. nr2.

INSTALACJA WENTYLACYJNA

W pomieszczeniach piwnicy projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną opartą                   o działanie wentylatorów kanałowych. Czerpnie i wyrzutnie powietrza projektuje się jako ścienne na poziomie parteru. Na kanale nawiewnym na poziomie piwnicy zamontować należy:

- filtr kanałowy Ø160,

- nagrzewnicę powietrza kanałową elektryczną Ø160 o mocy 3,0kW, z termostatem

- wentylator kanałowy z regulatorem, o wydajności 230m3/h przy sprężu 180Pa

- kanałowy tłumik akustyczny Ø160 o długości 0,6m.

Na kanale wyciągowym na poziomie piwnicy zamontować należy:

- wentylator kanałowy z regulatorem, o wydajności 230m3/h przy sprężu 180Pa

- kanałowy tłumik akustyczny Ø160 o długości 0,6m.

Kanały wentylacyjne poprowadzono pod stropem. Wyciąg i nawiew powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie poprzez kanały wentylacyjne typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 – 1mm. Kanał wentylacyjny prefabrykowany jest z elementów wentylacyjnych (kanały i kształtki) łączonych poprzez mufy. Kanały prowadzone wewnątrz pomieszczeń zaizolować wełną mineralną             o gr. 40  mm.

Mocowanie przewodów do przegród budowlanych za pomocą obejm z gumową uszczelką antywibracyjną w ilości co najmniej 2 szt. na 3m odcinek przewodu wentylacyjnego. Obejmy mocować do konstrukcji budynku za pomocą kołków rozporowych i szpilek.

Nawiew i wywiew powietrza realizowany będzie poprzez zawory nawiewne i wywiewne typu KK (wywiew), KE (nawiew). Regulacja ilości wentylowanego powietrza poprzez wkręcanie i wykręcanie główek anemostatów oraz przepustnice powietrza montowane na kanałach przed każdym nawiewnikiem i wywiewnikiem. Kanały wentylacyjne przechodzącą przez parter należy zaizolować otuliną w wełny mineralnej gr. 4cm oraz zabezpieczyć obudową z karton-gipsu.

UWAGI KOŃCOWE

- roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych "Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe".

- zastosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach i instrukcji producenta rur,

- zastosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. ROZBUDOWA ROZDZIELNICY TP/TO

W związku z zastosowaniem dodatkowych obwodów zasilających instalację wentylacji mechanicznej rozdzielnice TP/TO należy rozbudować o dwa dodatkowe obwody nr 25 i 26. Obwód 25, który będzie zasilał wentylator kanałowy należy zabezpieczyć przy pomocy rozłącznika różnicowo – prądowego                   z członem nadprądowym typu P312 B16A, o charakterystyce AC. Obwód nr 26, który będzie służył do zasilania nagrzewnicy kanałowej należy zabezpieczyć przy pomocy rozłącznika różnicowo – prądowego typu P304 40A, o charakterystyce AC, oraz wyłącznikiem nadmiarowo – prądowym typu S303 C16A. Rozbudowę należy wykonać zgodnie z załączonym schematem.

2. INSTALACJA OŚWIETLENIA

Instalację należy wykonać jako podtynkową, przewodami YDYpżo 3(4,5)x1,5 mm2 450/750V. Wszystkie przewody należy prowadzić w rurach instalacyjnych. W miejscach przejść przewodów przez ściany lub stropy przewody należy osłaniać rurą sztywną. Stosować osprzęt podtynkowy, który należy montować na wysokości ok. 1,4 m od poziomu podłogi. Oprawy należy wieszać nastropowo.

W lokalu przewiduję się również oświetlenie ewakuacyjna i awaryjnie o autonomii 1h dla oświetlenia drogi ewakuacyjnej z lokalu na wypadek zaniku prądu.

3. INSTALACJA GNIAZD

Instalacje należy wykonać jako podtynkową, przewodami YDYpżo 3x2,5 mm2 450/750 V. Przewody należy prowadzić podtynkowo, natomiast zejścia przyłączeniowe należy prowadzić w ścianie.                          W miejscach przejść przez ściany lub stropy przewody należy osłaniać rurą sztywną. Gniazda należy montować na wys. ok 0,3 m od podłoża chyba że część rysunkowa stanowi inaczej. Stosować osprzęt podtynkowy.

4. ZASILANIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH

Nowoprojektowane urządzenia wentylacyjne w piwnicy należy zasilić z nowych obwodów rozbudowanej rozdzielnicy TP/TO, zgodnie z pkt. 4.1 opisu i dołączonym do dokumentacji schematem. Wentylatory kanałowe należy zasilić przy pomocy przewodu YDYpżo 3x2,5 mm2 , które

należy prowadzić podtynkowo w rurarzu elektroinstalacyjnym, natomiast nagrzewnicę kanałową należy zasilić przy pomocy przewodu YDYpżo 5x4 mm2 450/750V, który również należy prowadzić podtynkowo w rurarzu elektroinstalacyjnym.

5. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Lokal jest zasilany z układu pracy sieci TN – S. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim jest zapewniona poprzez izolację części czynnych, natomiast ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne wyłącznie zasilania, realizowane poprzez wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowo – prądowe, połączenia wyrównawcze i uziemienie.

UWAGI KOŃCOWE

Instalację elektryczną wykonać zgodnie z sztuką budowlaną. Przy wykonywaniu stosować się do aktualnych przepisów, norm i rozporządzeń.