Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna – Gruntowa instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 798 kWp

| LP | WYMAGANIA |  | OFERENT |
| --- | --- | --- | --- |
| Panel fotowoltaiczny |  |  |  |
| 1.1 | Typ | Monokrystaliczny / Bifacjalny | TAK / NIE * |
| 1.2 | Moc maksymalna (w warunkach STC) | min. 540 Wp | TAK / NIE * |
| 1.3 | Maksymalne napięcie wejściowe | 1500 VDC | TAK / NIE * |
| 1.4 | Sprawność | min. 20 % | TAK / NIE * |
| 1.5 | Współczynnik temperaturowy Pmax | max. -0,35 %/℃ | TAK / NIE * |
| 1.6 | Ilość ogniw | min. 132 | TAK / NIE * |
| 1.7 | Rama | Anodyzowane aluminium | TAK / NIE * |
| 1.8 | Gwarancja producenta | min. 12 lat | TAK / NIE * |
| 1.9 | Gwarancja na linowy spadek mocy | min. 25 lat | TAK / NIE * |

Inwerter fotowoltaiczny:

| 2.1 | Moc znamionowa prądu AC | Min. 100 kW | TAK / NIE * |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Moc maksymalna DC | Min. 140 kW | TAK / NIE * |
| 2.3 | Maksymalne napięcie wejściowe | Min. 1100 VDC | TAK / NIE * |
| 2.4 | Sprawność europejska | Min. 98% | TAK / NIE * |
| 2.5 | Napięcie znamionowe AC | 400 V | TAK / NIE * |
| 2.5 | Gwarancja producenta | Min. 10 lat | TAK / NIE * |
| 2.6 | Interfejs RS-485 (Modbus RTU) | Wymagane | TAK / NIE * |
| 2.7 | Interfejs WLAN lub LAN | Wymagane | TAK / NIE * |
| 2.8 | Monitoring pracy instalacji z poziomu dedykowanej aplikacji na telefon | Wymagane | TAK / NIE * |
| 2.9 | Rozłącznik DC | Wymagane | TAK / NIE * |
| 2.10 | Ochrona przeciwprzepięciowa Typ II (DC i AC) | Wymagane | TAK / NIE * |
| 2.11 | Współczynnik THD | <3% | TAK / NIE * |
| 2.12 | Certyfikat zgodności z kodeksem sieciowym NC RfG | Wymagane | TAK / NIE * |

EAZ, telemechanika, łączność (kpl.):

| 4.1 | Sterownik komunikacyjny z falownikami i stacją pogodową |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Interfejs LAN | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.1.2 | Interfejs RS-485 (Modbus RTU) | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.1.3 | Protokół Modbus TCP (klient/serwer) | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.1.4 | Regulacja mocy czynnej (%, P(f)) | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.1.5 | Regulacja mocy biernej (współczynnik mocy, Q(U), Q(P), stała wartość Q) | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.1.6 | Wizualizacja HMI | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.1.7 | Konfiguracja przez przeglądarkę www | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.1.8 | Funkcja strażnika mocy (Zero export) | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.1.9 | Odczyt wszystkich dostępnych parametrów falowników, analizatora sieci, stacji pogodowej | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.1.10 | Certyfikat zgodności z kodeksem sieci NC Rfg | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.1.11 | Odczyt parametrów przez chmurę producenta | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.2 | Analizator parametrów sieci |  |  |
| 4.2.1 | Odczyt wartości napięć, prądów, częstotliwości, mocy czynnej, mocy biernej, mocy pozornej, energii czynnej importowanej, energii czynnej eksportowanej, współczynnika mocy | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.2.2 | Interfejs LAN | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.2.3 | Protokół Modbus RTU | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.2.4 | Protokół Modbus TCP | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.3 | Sterownik polowy e2Tango | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.4 | Sterownik komunikacyjny Ex-BRG3 | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.5 | Przekładniki prądowe z rozpinanym rdzeniem | Wymagane | TAK / NIE * |
| 4.6 | Wyłącznik nN wyzwalany podnapięciowo | Wymagane | TAK / NIE * |

Stacja pogodowa (kpl.):

| 5.1 | Interfejs RS-485 (Modbus RTU) | Wymagane | TAK / NIE * |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Miernik natężenia światła | Wymagane | TAK / NIE * |

Konstrukcja fotowoltaiczna (kpl.):

| 6.1 | Typ | Gruntowa | TAK / NIE * |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Certyfikat zgodności z normą PN-EN 61537:2007 | Wymagane | TAK / NIE * |
| 6.3 | Certyfikat zgodności z normą EN-1090 | Wymagane | TAK / NIE * |

Okablowanie:

| 6.1 | Przewód solarny odporny na promieniowanie UV | Min. 6 mm2 | TAK / NIE * |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Kabel ziemny YAKY/YAKYS | Min. 300 mm2 | TAK / NIE * |
| 6.3 | Kabel ziemny UTP | Min. Kat. 5e | TAK / NIE * |
| 6.4 | Kabel ziemny światłowodowy | Min. 6J | TAK / NIE * |

- - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………………………. (pieczęć firmowa i podpis oferenta)