Załącznik nr 1 – Specyfikacja magazyn energii elektrycznej oraz systemu zarządzania energią.

# Magazyn energii elektrycznej wraz z systemem zarządzania energią

Gwarancja na podzespoły: 5 lat

## Zabudowa magazynu energii

| Parametr | Kryterium równoważności | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Typ zabudowy | Wolnostojąca zewnętrzna | Modułowy (szafy zewnętrzne) |
| Poziom ochrony | Nie niższy, niż IP54 |  |
| Zabezpieczenie antykorozyjne | Klasa nie niższa, niż C3 |  |
| Powierzchnia zabudowy | Nie większa, niż kontener 20’ (2,5 x 6,1m) |  |
| Wysokość zabudowy | Nie większa, niż kontener 20’HC (2,9m) |  |
| Poziom hałasu | <75 dB w odległości 1m |  |
| Sprawność całkowita | ≥ 86% |  |
| Zawartość zabudowy |  |  |
| - Moduły bateryjne | Tak |  |
| - Falownik | Tak |  |
| - System wentylacji i klimatyzacji | Tak | Wymagana minimum: Wentylacja falownika Klimatyzacja baterii (dopuszczalne chłodzenie powietrzne lub cieczą) |
| - System detekcji pożaru | Tak | Wymagany system detekcji dymu, ciepła i gazów palnych |
| - System gaszenia | Tak | Wymagany system gaszenia, preferowany środek gaśniczy NOVEC1230 |
| - System zarządzania energią | Tak | Dopuszczalna zabudowa poza obudową magazynu energii |

## Falownik magazynu energii

| Parametr | Kryterium równoważności | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Moc znamionowa AC | ≥ 250 kW |  |
| Przeciążalność | ≥ 110% ciągła |  |
| Napięcie znamionowe | 3x 400V (minimalna tolerancja ±10%), 50 Hz AC |  |
| Szczytowy prąd zwarciowy | ≥ 4000 A |  |
| Tryby pracy | - On-grid (współpraca z siecią elektroenergetyczną) - Off-grid (praca autonomiczna) |  |
| Zakres regulacji | Praca dwukierunkowa, czterokwadrantowa ze współczynnikiem mocy regulowanym w zakresie od -1 do 1 |  |
| Zasianie bezprzerwowe | Tak, dla odbiorów o mocy do 250kW | Wymagana integracja statycznego przełącznika źródeł zasilania STS lub rozwiązania równoważnego |
| Sprawność maksymalna | >98% |  |
| Zawartość wyższych harmonicznych prądu THDi | <3% |  |
| Zakres temperatur pracy | Nie węższy, niż od -30 do +45˚C | Praca ciągła bez obniżenia mocy |
| Obudowa | Umożliwiająca lokalizację wewnątrz zabudowy magazynu energii |  |
| Certyfikaty | CE, EN61000-6-2, |  |
| Zgodność z kodeksami sieci | EN 50549-1, 2016/631 EU (NC RFG), PSE 2018-12-18, PTPiREE 2021-04-28 |  |

## Bateria

| Parametr | Kryterium równoważności | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Technologia ogniw | Litowo-żelazowo-fosforanowa (LFP) |  |
| Pojemność użytkowa | ≥ 500 kWh |  |
| Moc ładowania ciągła | ≥300 kW lub 0,5C |  |
| Moc rozładowania ciągła | ≥300 kW lub 0,5C |  |
| Znamionowa liczba cykli | ≥ 8000 cykli | Pojemność końcowa nie mniejsza, niż 60% pojemności początkowej |
| Gwarancja pojemności | ≥ 83% pojemności po 5 latach użytkowania przy założeniu 1 cyklu dziennie z głębokością rozładowania 100% |  |
| System zarządzania baterią (BMS) | Tak, minimalne funkcje: monitoring napięć, prądów i temperatur, bilansowanie napięć |  |
| Zakres temperatur pracy | Nie węższy, niż od -30 do +45˚C |  |
| Stabilizacja temperatury | System chłodzenia/grzania modułów baterii cieczą |  |
| Żywotność kalendarzowa | ≥ 10 lat |  |
| Certyfikacja | CE, EN 62619, UN38.3 |  |

## System zarządzania energią

| Parametr | Kryterium równoważności | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Monitoring parametrów falownika i BMS | Tak |  |
| Komunikacja | Interfejs RS485 lub Ethernet z protokołem MODBUS RTU lub TCP |  |
| Monitoring | - Lokalny – odczyt parametrów według przekazanego protokołu - Zdalny – serwis www lub aplikacja mobilna (wymagany bezpłatny dostęp do serwisu przez min 5 lat) |  |
| Monitorowane parametry | Minimalna lista: - Napięcia, prądy i moce AC - Napięcia, prądy i moce baterii, stan naładowania SOC - Stan i tryb pracy, ostrzeżenia i alarmy |  |
| Rejestracja | Rejestracja powyższych parametrów z rozdzielczością nie niższą, niż 1 minuta. Pamięć nie mniejsza, niż 1 rok pomiarów. Dostęp do zarejestrowanych danych w formie plikowej, bazy danych lub API. |  |
| Funkcjonalnosć | Minimalna lista funkcji: - Bilansowanie nadwyżek PV w magazynie energii - Strażnik mocy (peak shaving) z funkcją zapobiegania przepływu energii do sieci (zero export) - Praca według stałego harmonogramu - Praca ręczna – zadawanie mocy przez zewnętrzny interfejs komunikacyjny - Automatyczna kompensacja mocy biernej - Automatyczne przełączanie pomiędzy trybami on-grid i off-grid zapewniające zasilanie bezprzerwowe - Automatyczna optymalizacja harmonogramu pracy magazynu energii do przewidywanej produkcji PV (wymagana prognoza), przewidywanego zużycia (wymagany algorytm predykcji) oraz zmiennych cen energii (wymagana automatyczna aktualizacja cen) |  |