SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 2024-18124-186090 z 03/2024

Parametry urządzenia:

| Moc instalacji | Do 500 kWp |
| --- | --- |
| Liczba modułów | 1098 |
| Rodzaj paneli fotowoltaicznych | Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny |
| Moc jednego modułu | 455 W |
| Wymiary jednego panela | 2094 x 1038 x 35 mm |
| Moc falownika | 100 kW |
| Liczba falowników | 5 |
| Liczba faz inwertera | 3 |
| System montażowy | Dachowy |
| Konstrukcja | balastowa |
| Możliwość komunikacji | Ethernet LAN RJ45: 10/100Mbit; maks. 100m, Modbus TCP, RS485: Modbus RTU |
| Wejścia i wyjścia cyfrowe | Nie mniej niż 6 cyfrowych wejść i 6 cyfrowych wejść/wyjść: Programowalny interfejs odbiornika sterowania zdalnego, zarządzanie energią, kontrola odbiorników |
| Warianty komunikacyjne | Komunikacja za pomocą API (JSON); Modbus TCP |
| Sterowanie mocą falowników | Zapewnieni sterowania mocą czynną i bierną falowników Wpięcie urządzeń do systemu SCADA budynku |
| Limitacja mocy | Przygotowanie instalacji do pracy w trybie „zero export” |
| Przekładniki | Wymiana przekładników w stacji energetycznej zgodnie z warunkami OSD |
| Wykonanie zabezpieczeń ppoż. | TAK |
| Wykonanie projektu powykonawczego | TAK |
| SCADA / telemechanika | Uzyskanie uzgodnienia projektu telemechaniki z PGE Uzyskanie protokołu testów przeduruchomieniowych telemechaniki z lokalnym RDM Odbiór telemechaniki przez PGE- dopuszczenie do pracy Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji przez PGE |
| Przyłączenie instalacji do OSD | TAK |
| Uregulowanie kwestii formalno - prawnych | TAK (zgłoszenie do OSD, Komendant PSP) |
| Dodatkowo wymagane | Modernizacja instalacji odgromowej Konieczność wykonania projektu powykonawczego do pozwolenia na budowę Termin montażu instalacji od zgromadzenia materiałów: 15 dni roboczych (z wyłączeniem dni uniemożlwiających prace) Termin dostawy urządzeń i sprzętu: 7 dni od dnia podpisania umowy Termin przyłączenia instalacji: zgodnie z wymogami OSD Termin zapłaty: podział na III transze – I – zakup materiałów i dostawa materiałów - płatność po dostawie na teren inwestycji (60%), II - zakończenie montażu (25%) III – przyłączenie instalacji wraz z odbiorami (15%) |
| Gwarancja | Panele PV, falownik, instalacja (system montażowe, okablowanie) , robocizna – 12 lat |
| Inne | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego urządzenia/konstrukcji potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Deklaracja zgodności CE. |
| Doświadczenie oferenta | Oświadczenie potwierdzające doświadczenie przedsiębiorstwa w montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 1000 kWp |
| Karty katalogowe | Do oferty należy dołączyć karty katologowe urządzeń oraz konstrukcji montażowej |

Prace w ramach budowy instalacji fotowoltaicznej zostaną zrealizowane na terenie firmy Pekabex Bet S.A., pod adresem:

Pekabex Bet S.A.

ul. Grójecka 19, Badowo-Mściska, 96-320 Mszczonów

Osoba kontaktowa:

Dominika Laube (mail: dominika.laube@pekabex.pl)

Karolina Radlicka (mail: karolina.radlicka@pekabex.pl)

| ………………………………………………. Data i miejsce | ………………………………… Podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta/Dostawcy |
| --- | --- |