ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE –

WYKONANIE INSTALACJI OGRZEWANIA HALI ZA POMOCA APARATÓW GRZEWCZO-WENTYLACYJNYCH WEDŁUG PROJEKU

dotyczy projektu:

„POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ŚRUBENA UNIA”

Zamawiający:

ŚRUBENA UNIA sp. z o.o.
 ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec

NIP: 5472029479 REGON 240121640

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

- Zamawiający:

ŚRUBENA UNIA sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec

- Okres realizacji zamówienia:

Okres realizacji zadania – od 06.05.2024 do 30.06.2024 r.

- Termin składania ofert:

Od 28.03.2024 do 29.04.2024 do godz 12.00

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w siedzibie ŚRUBENA UNIA sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec, a wyniki konkursu zostaną opublikowane w bazie konkurencyjności.

- Miejsce i sposób składania ofert:

Podpisaną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
do niniejszego Zapytania i dostarczyć

w oryginale - za pośrednictwem bazy konkurencyjności

- Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających warunki określone zapytaniu, na podstawie następujących kryteriów:

- Cena – 50% wagi oceny

- Okres gwarancji – 20% wagi oceny

- Termin realizacji zamówienia - 20% wagi oceny

- Zużycie energii elektrycznej - 10% wagi oceny

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów i podkryteriów oceny ofert, przyjmując n/w sposób oceny kryteriów.

Ad. 1  - Cena:

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej

-----------------------------	x 50 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Ad. 2  - Okres gwarancji:

Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną obliczone według wzoru:

Okres gwarancji oferty badanej
-----------------------------	x 20 = liczba punktów

Okres gwarancji serwisu najdłuższy

Okres należy podać w miesiącach.

Ad. 3  - Termin realizacji zamówienia:

Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostaną obliczone według wzoru:

Termin realizacji najkrótszy 
-----------------------------	x 20 = liczba punktów

Termin realizacji oferty badanej

Termin realizacji należy podać w tygodniach.

Ad. 4  - Zużycie energii:

Punkty za kryterium „Zużycie energii ” zostaną obliczone według wzoru:

Moc zainstalowanych urządzeń do włącznie 5,6 [kW]  - 10 pkt

Moc zainstalowanych urządzeń pow. >5,6 [kW] – 0 pkt

Moc planowanych do instalacji urządzeń należy podać w [kW].

W ofercie należy odnieść się do wszystkich w/w kryteriów wyboru oferty.

W przypadku, gdy Oferent pominie dane kryterium, jego oferta w danym kryterium otrzyma 0 punktów.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadsyłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który otrzyma największą ilość punktów zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Każdy z Oferentów jest zobowiązany do podpisania oświadczeń o:

- braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,

- uprawnieniach do wykonywania  działalności  lub  czynności  objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadaniu   niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

będących częścią formularza ofertowego.

Podstawą oceny oferty będzie w pełni wypełniony zgodnie z instrukcją formularz ofertowy. Należy również dołączyć kopię dokumentów potwierdzających fakt, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona (wypis z rejestru podmiotów gospodarczych lub pełnomocnictwo oraz wypis z rejestru) do reprezentowania Oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń / zaciągania zobowiązań).

- Przedmiot Zamówienia:

Opis instalacji: Wykonanie ogrzewania hali za pomocą aparatów grzewczo-wentylacyjnych. Aparaty będą pracować na 100% powietrza obiegowego. Montaż aparatów na słupach konstrukcyjnych hali. Medium grzewczym będzie woda o parametrach 70-90 [˚C] przygotowywana w lokalnej wymiennikowni ciepła zlokalizowanej na hali.

Każdy aparat będzie posiadać sterownik ścienny z wbudowanym czujnikiem temperatury i zawór dwudrożny z siłownikiem. Takie rozwiązanie powinno pozwolić w przyszłości montować, niezależnie każdy (zestaw aparat + sterownik + zawór regulacyjny z siłownikiem) w innym miejscu. Każdy zestaw będzie mógł w pełni funkcjonować w nowym miejscu niezależnie od innych zestawów.

Dane techniczne instalacji: Zapotrzebowanie na ciepło dla hali, zgodnie z danymi audytu energetycznego wynosi 359,91 [kW]   ̴ 360[kW].

Aparaty grzewczo - wentylacyjne: Na hali jest zaprojektowanych 20 sztuk aparatów grzewczo – wentylacyjnych VTS typu Volcano VR1 (lub równoważnych). Moc obliczeniowa każdego aparatu: 360/20 = 18 [kW] dla wody o parametrach 90/70 [˚C] i temperatury powietrza napływającego 15 [˚C]. Aparaty te mają zakres mocy od 5 do 30 [kW] i przynajmniej trzy biegi wentylatora. Z aparatami dostarczone zostaną zawory regulacyjne on-off z siłownikami elektrycznymi. Aparaty montowane będą do konstrukcji hali za pomocą dostarczonych z nimi fabrycznych zawiesi. Zawiesia montować bezpośrednio do słupów konstrukcyjnych hali poprzez nawiercanie słupów, lub w sposób bezinwazyjny za pomocą profili montażowych i klamr KLM-M firmy Niczuk (lub równoważnych).

Dane Aparatu:

- maksymalny opór przepływu 		17,5 [kPa]

- pojemność wodna			1,25 [dm3]

- króćce przyłączeniowe 			¾”

- zawór regulacyjny ¾” ; kvs=4,5 ; maksymalna różnica ciśnienia 90 [kPa]

Każde podłączenie do aparatur grzewczo-wentylacyjnego wyposażone będzie w armaturę odcinającą i filtr oraz zawór spustowy ze złączką do węża.

Wykonanie instalacji: Instalację należy wykonać z rur stalowych ze szwem ze stali węglowej wg EN 10 217-1 (lub równoważnej), łączonych przez spawanie, połączenia z armaturą kołnierzowe i gwintowane. Zastosować kolana typ hamburskie wielkości 3D. (lub równoważne)

Rurociągi zasilające należy prowadzić ze spadkiem od wymiennikowni do ostatniego aparatu. Montaż rur w wymiennikowni na wysokości ok. 5,5 m. Trasę i wysokość prowadzenia rurociągów należy ustalić podczas montażu (oględzin budynku), uwzględniając istniejące instalacje i rurociągi zasilające instalacje, które nie będą zdemontowane podczas remontu hali. Przewody należy izolować termicznie izolacją z polietylenu o współczynniku λ=0,035 [W/mK] w płaszczu ze  stali ocynkowanej. Przed zaizolowaniem rur zabezpieczyć je antykorozyjnie. Minimalna grubość izolacji wg Warunków Technicznych :

- średnica wewnętrzna od 22 do 35 [mm] 	- 30 [mm]

- średnica wewnętrzna od 35 do 100 [mm] 	- równa średnicy wewnętrznej rury

Obejmy z okładziną izolacyjną, dźwiękochłonną, odporną na starzenie EPDM, wykonanie ze stali cynkowanej. Odległość pomiędzy podporami przesuwnymi

DN 32 – 3,0

DN 40 – 3,5 m

DN 50 – 4,0 m

DN 65 – 4,5 m

Podłączenie aparatów grzewczo-wentylacyjnych do instalacji za pomocą przewodów elastycznych.

Regulacja i sterowanie: Do każdego aparatu przynależeć będzie fabryczny sterownik z wbudowanym termostatem. Na sterowniku możliwe będzie zadanie temperatury w pomieszczeniu i przełączanie biegu wentylatora.

Zadaną na sterowniku temperaturę regulować będzie zamontowany na instalacji zawór regulacyjny on-off z siłownikiem elektrycznym.

Siłownik zaworu jak i wentylator aparatu zasilone będą ze sterownika. Sterownik należy zamontować na wysokości 1,5 [m] od poziomu posadzki na każdym słupie konstrukcyjnym, na którym zamontowany jest aparat grzewczo-wentylacyjny.

Sterownik należy zasilić elektrycznie. Ze sterowników należy zasilić wentylatory aparatów grzewczo-wentylacyjnych oraz siłowniki zaworów regulacyjnych. Podłączanie należy wykonać zgodnie z DTR dostarczonych urządzeń.

Regulacja hydrauliczna sieci za pomocą ręcznych zaworów równoważących. Nastawę ostateczną należy przeprowadzić podczas rozruchu instalacji.

Dane elektryczne aparatu VR1:

-	pobór mocy maksymalny 	0,28 [kW]

- 	prąd 			 	1,3 [A]

- 	napięcie 			230 [V] AC

Dane elektryczne siłownika zaworu regulacyjnego:

- 	pobór mocy  			2 [W]

- 	napięcie 			230 [ V] AC

Dane elektryczne sterownika WING:

-	napięcie  			230 [V] AC

-	maksymalne obciążenie 	6 (3) [A]

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji: Przewody rozprowadzające prowadzone będą ze spadkiem 5 [‰] od wymiennikowni do najdalszego aparatu w każdym z odgałęzień. W najwyższym punkcie tj. w wymiennikowni, należy zamontować zbiornik odpowietrzający o pojemności 1,0 dm3 z automatycznymi zaworami odpowietrzającymi. Odwodnienie instalacji poprzez zawór spustowy ze złączką do węża przy każdym aparacie. Spust wody z całej instalacji w wymiennikowni do bezodpływowej studzienki.

Próba izolacyjna antykorozyjna: Po wykonaniu instalację należy przepłukać wodą wodociągową 1,5 [m/s], a następnie przeprowadzić próbę szczelności na 1,5 ciśnienia roboczego. Próbę na gorąco poprzedzić sprawdzeniem rurociągów wodą zimną.

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykoć zgodnie z normami PN-70/M-97051 „Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania” oraz PN-70/M-97052 „Ocena przygotowania stali, staliwa i żeliwa do malowania”. Izolację antykorozyjną farbami antykorozyjnymi odpornymi na temperaturę 150 [˚C]. Roboty malarskie zgodnie z normą PN-71/H-97053 i PN-79/H-97097.

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy, jego otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i przydatne do wyceny usługi. Koszt oględzin miejsca budowy ponosi Wykonawca, nie jest to warunek konieczny. Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne do realizacji zadania towary wraz z ich dostawami do miejsca realizacji inwestycji oraz niezbędne środki techniczne. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty kompletnego wykonania robót. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy.

PROJEKT INSTALCJI JEST DOSTĘNY DO WGŁADU W SIEDZIBIE FIRMY.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE, SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WSKAZANE W W/W ZAKRESIE.

- KODY CPV Zamówienia

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

- Oferta powinna zawierać

1.	Cenę netto, brutto DAP Żywiec (34-300), Polska Incoterms 2020 za realizację całego zadania (cena całkowita) 
Ceny podane w walucie innej, niż PLN przeliczane będą na PLN wg. kursu średniego NBP z dnia porównani ofert; porównanie cen na potrzeby oceny ofert dokonywane będzie w PLN.

2.	Gwarantowany termin realizacji zamówienia (podany w tygodniach)

3. 	Adres siedziby Oferenta  (oraz adres do korespondencji, jeżeli inny, niż siedziby).

4.	Numer telefonu i adres poczty elektronicznej Oferenta oraz dane osoby kontaktowej.

5. 	Pełne dane rejestrowe Oferenta.

6.	Datę sporządzenia oferty.

7. 	Termin ważności (datę końcową) oferty nie krótszy, niż trzy miesiące.

8. 	Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta.

9. 	Pieczątkę Oferenta.

10.	Termin płatności podany w dniach kalendarzowych

11.	Okres gwarancji (podany w miesiącach, nie krótszy niż 24 miesiące)

12. 	Moc zainstalowanych urządzeń (moc należy podać w kW)

W ofercie należy umieścić wszystkie w/w 12 elementów.

W przypadku, gdy Oferent pominie którykolwiek z powyższych 12 istotnych elementów oferty jego oferta zostanie uznana za niekompletną. Wszystkie oferty niekompletne w dniu zamknięcia przyjmowania ofert zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty na dołączonym do zapytania formularzu ofertowym wraz z wymaganymi oświadczeniami, pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku braku dostarczenia formularza.

Pozostałe warunki.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert niezawierających pozycji rozpisanych wedle zestawienia ujętego w zapytaniu (tj. ofert bez wyraźnego i jednoznacznego wykazania kompletności urządzenia).

Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania zamówień uzupełniających.

Minimalny okres ważności oferty wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 miesiące.

- Warunki udziału w postępowaniu

Udzielenie zamówienia realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione  wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

O udzielenie zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem, mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:

- Wykonawca powinien znajdować się dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Weryfikacja kryterium na podstawie wniesienia wadium w wysokości 1 900,00  zł 
(słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100) do dnia zakończenia przetargu. 
Wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia i nie zalega w opłaceniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

(wymagane jest dołączenie zaświadczeń w formie załączników do zapytania)

Zamawiający wymaga aby zaświadczenia były nie starsze niż 2 miesiące od dnia publikacji przetargu

- Warunki postępowania, zmiany umowy

- Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku:

  - jeśli  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny  najkorzystniejszej  oferty,

  - gdy  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia,

  - gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

  - Zamawiający może odrzucić ofertę również wówczas, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o ponad 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

- Zamawiający   zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.  Zawiadamiając powiadomi wykonawców o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, Zamawiający nie musi podawać uzasadnienia tej decyzji.

- W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta/Dostawcy, należy do oferty  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo.  Pełnomocnictwo  powinno  być  złożone  w   oryginale  lub  kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę.

- Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia  zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej  do przewidzenia okoliczność  prawna,  ekonomiczna,  techniczna,  lub  wystąpi  siła  wyższa,  za  którą  żadna  ze  stron  nie  ponosi  odpowiedzialności,  skutkująca  brakiem  możliwości  należytego  wykonania  umowy  zgodnie  z  zamówieniem,

- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu u mowy,

- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

- zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług,  dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od  towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą  w życie po dniu zawarcia umowy, a  przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony  do  uzyskania  wynagrodzenia,  wynagrodzenie  Dostawcy  może  ulec  odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek  ww. podatku ulega  zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy  czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie  w sytuacji, gdy  dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT  niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.

- ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Dostawcy – w przypadku,  gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia  lub z  przyczyn niezależnych od Dostawcy;

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej  oferty dolicza do  przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług podatek akcyzowy, cło, a  także inne podatki  przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi  przepisami.

- Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania  ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 4. powyżej:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr  rachunku  bankowego,);

- zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy  zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej)  teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

- udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot Zamówienia.

- Na przedmiotowe postępowanie, nie przysługują żadne środki ochrony prawnej. 
W  Postępowaniu o  udzielenie Zamówienia Publicznego nie mają zastosowania przepisy ustawy z 29. 1.2004 – Prawo  zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

- Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia określonego w pkt. VII. zapytania ofertowego, stanowić będzie maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego, terminowego i kompletnego wykonania pełnego zakresu i ilości zamówienia. Wynagrodzenie  to  zawiera  wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym wszelkie koszty i opłaty podczas  realizacji Umowy. Podatek od  towarów i usług (VAT) jest zgodny z przepisami obowiązującymi w dniu fakturowania.

- Załączniki wymagane do dokumentacji

Czytelnie wypełniony, podpisany i ostemplowany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami o:

    - braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,

    - uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - posiadaniu   niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

    - znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

będących częścią formularza ofertowego oraz

    - Zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z podatkami , składkami

W przypadku ofert składanych pocztą elektroniczną wszystkie dokumenty (formularz ofertowy, dokumenty rejestracyjne, pełnomocnictwa, oświadczenia, etc.) powinny być zeskanowane w postaci załącznika w formacie PDF.

- Informacje dodatkowe

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia udziela Pani Krzysztof Kłaput, tel. kom.: + 48 696 083 235, e-mail: k_klaput@srubena.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować za pomocą bazy konkurencyjności najpóźniej w terminie na 4 dni przed zakończeniem przetargu. Prosimy o poinformowanie zamawiającego o złożonych pytaniach poprzez bazę drogą mailową, niezwłocznie po ich złożeniu z uwagi na fakt, iż baza nie wysyła powiadomienia do zamawiającego o złożeniu pytania.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie

- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/