FORMULARZ OFERTOWY

Projekt „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ŚRUBENA UNIA”

| Zamawiający | ŚRUBENA UNIA sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec NIP: 5472029479 REGON 240121640 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferent ( pełna nazwa/ adres siedziby/ dane rejestrowe/ numer telefonu) |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | Opis instalacji: Wykonanie ogrzewania hali za pomocą aparatów grzewczo-wentylacyjnych. Aparaty będą pracować na 100% powietrza obiegowego. Montaż aparatów na słupach konstrukcyjnych hali. Medium grzewczym będzie woda o parametrach70-90 [˚C] przygotowywana w lokalnej wymiennikowni ciepła zlokalizowanej na hali. Każdy aparat będzie posiadać sterownik ścienny z wbudowanym czujnikiem temperatury i zawór dwudrożny z siłownikiem. Takie rozwiązanie powinno pozwolić w przyszłości montować, niezależnie każdy (zestaw aparat + sterownik + zawór regulacyjny z siłownikiem) w innym miejscu. Każdy zestaw będzie mógł w pełni funkcjonować w nowym miejscu niezależnie od innych zestawów. Dane techniczne instalacji: Zapotrzebowanie na ciepło dla hali, zgodnie z danymi audytu energetycznego wynosi 359,91 [kW] ̴ 360[kW]. Aparaty grzewczo - wentylacyjne: Na hali jest zaprojektowanych 20 sztuk aparatów grzewczo – wentylacyjnych VTS typu Volcano VR1 (lub równoważnych). Moc obliczeniowa każdego aparatu: 360/20 = 18 [kW] dla wody o parametrach 90/70 [˚C] i temperatury powietrza napływającego 15 [˚C]. Aparaty te mają zakres mocy od 5 do 30 [kW] i przynajmniej trzy biegi wentylatora. Z aparatami dostarczone zostaną zawory regulacyjne on-off z siłownikami elektrycznymi. Aparaty montowane będą do konstrukcji hali za pomocą dostarczonych z nimi fabrycznych zawiesi. Zawiesia montować bezpośrednio do słupów konstrukcyjnych hali poprzez nawiercanie słupów, lub w sposób bezinwazyjny za pomocą profili montażowych i klamr KLM-M firmy Niczuk (lub równoważnych). Dane Aparatu: - maksymalny opór przepływu 17,5 [kPa] - pojemność wodna 1,25 [dm3] - króćce przyłączeniowe ¾” - zawór regulacyjny ¾” ; kvs=4,5 ; maksymalna różnica ciśnienia 90 [kPa] Każde podłączenie do aparatur grzewczo-wentylacyjnego wyposażone będzie w armaturę odcinającą i filtr oraz zawór spustowy ze złączką do węża. Wykonanie instalacji: Instalację należy wykonać z rur stalowych ze szwem ze stali węglowej wg EN 10 217-1 (lub równoważnej), łączonych przez spawanie, połączenia z armaturą kołnierzowe i gwintowane. Zastosować kolana typ hamburskie wielkości 3D. (lub równoważne) Rurociągi zasilające należy prowadzić ze spadkiem od wymiennikowni do ostatniego aparatu. Montaż rur w wymiennikowni na wysokości ok. 5,5 m. Trasę i wysokość prowadzenia rurociągów należy ustalić podczas montażu (oględzin budynku), uwzględniając istniejące instalacje i rurociągi zasilające instalacje, które nie będą zdemontowane podczas remontu hali. Przewody należy izolować termicznie izolacją z polietylenu o współczynniku λ=0,035 [W/mK] w płaszczu ze stali ocynkowanej. Przed zaizolowaniem rur zabezpieczyć je antykorozyjnie. Minimalna grubość izolacji wg Warunków Technicznych : - średnica wewnętrzna od 22 do 35 [mm] - 30 [mm] - średnica wewnętrzna od 35 do 100 [mm] - równa średnicy wewnętrznej rury Obejmy z okładziną izolacyjną, dźwiękochłonną, odporną na starzenie EPDM, wykonanie ze stali cynkowanej. Odległość pomiędzy podporami przesuwnymi DN 32 – 3,0 DN 40 – 3,5 m DN 50 – 4,0 m DN 65 – 4,5 m Podłączenie aparatów grzewczo-wentylacyjnych do instalacji za pomocą przewodów elastycznych. Regulacja i sterowanie: Do każdego aparatu przynależeć będzie fabryczny sterownik z wbudowanym termostatem. Na sterowniku możliwe będzie zadanie temperatury w pomieszczeniu i przełączanie biegu wentylatora. Zadaną na sterowniku temperaturę regulować będzie zamontowany na instalacji zawór regulacyjny on-off z siłownikiem elektrycznym. Siłownik zaworu jak i wentylator aparatu zasilone będą ze sterownika. Sterownik należy zamontować na wysokości 1,5 [m] od poziomu posadzki na każdym słupie konstrukcyjnym, na którym zamontowany jest aparat grzewczo-wentylacyjny. Sterownik należy zasilić elektrycznie. Ze sterowników należy zasilić wentylatory aparatów grzewczo-wentylacyjnych oraz siłowniki zaworów regulacyjnych. Podłączanie należy wykonać zgodnie z DTR dostarczonych urządzeń. Regulacja hydrauliczna sieci za pomocą ręcznych zaworów równoważących. Nastawę ostateczną należy przeprowadzić podczas rozruchu instalacji. Dane elektryczne aparatu VR1: - pobór mocy maksymalny 0,28 [kW] - prąd 1,3 [A] - napięcie 230 [V] AC Dane elektryczne siłownika zaworu regulacyjnego: - pobór mocy 2 [W] - napięcie 230 [ V] AC Dane elektryczne sterownika WING: - napięcie 230 [V] AC - maksymalne obciążenie 6 (3) [A] Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji: Przewody rozprowadzające prowadzone będą ze spadkiem 5 [‰] od wymiennikowni do najdalszego aparatu w każdym z odgałęzień. W najwyższym punkcie tj. w wymiennikowni, należy zamontować zbiornik odpowietrzający o pojemności 1,0 dm3 z automatycznymi zaworami odpowietrzającymi. Odwodnienie instalacji poprzez zawór spustowy ze złączką do węża przy każdym aparacie. Spust wody z całej instalacji w wymiennikowni do bezodpływowej studzienki. Próba izolacyjna antykorozyjna: Po wykonaniu instalację należy przepłukać wodą wodociągową 1,5 [m/s], a następnie przeprowadzić próbę szczelności na 1,5 ciśnienia roboczego. Próbę na gorąco poprzedzić sprawdzeniem rurociągów wodą zimną. Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykoć zgodnie z normami PN-70/M-97051 „Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania” oraz PN-70/M-97052 „Ocena przygotowania stali, staliwa i żeliwa do malowania”. Izolację antykorozyjną farbami antykorozyjnymi odpornymi na temperaturę 150 [˚C]. Roboty malarskie zgodnie z normą PN-71/H-97053 i PN-79/H-97097. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy, jego otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i przydatne do wyceny usługi. Koszt oględzin miejsca budowy ponosi Wykonawca, nie jest to warunek konieczny. Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne do realizacji zadania towary wraz z ich dostawami do miejsca realizacji inwestycji oraz niezbędne środki techniczne. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty kompletnego wykonania robót. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy. PROJEKT INSTALCJI JEST DOSTĘNY DO WGLĄDU W SIEDZIBIE FIRMY. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE, SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WSKAZANE W W/W ZAKRESIE. - KODY CPV Zamówienia 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45000000-7 Roboty budowlane |  |  |
| Kryteria oceny zamówienia: | Kryterium oceny | Cena |  |
|  |  | Netto | Brutto |
|  | - Cena za wykonanie instalacji |  |  |
|  | Cena łączna za poszczególne elementy |  |  |
| Termin płatności | Termin płatności zamówienia |  |  |
| Termin realizacji | Termin realizacji |  |  |
| Okres gwarancji | Okres gwarancji |  |  |
| Moc zainstalowanych urządzeń | Moc zainstalowanych urządzeń w kW |  |  |
| Forma płatności | przelew |  |  |
| Oświadczenie oferenta ( zgodnie z zapytaniem ofertowym) | OŚWIADCZAMY, ŻE: 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam(y) niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; |  |  |
| Informacje dodatkowe ( Dane osoby do kontaktu Imię; Nazwisko; e-mail; telefon) |  |  |  |
| Data przygotowania oferty |  |  |  |
| Termin ważności oferty |  |  |  |
| Podpis i pieczęć Oferenta | …………………………………… |  |  |

( Pełna nazwa oferenta )

( NIP)

Miejscowość data

Oświadczenie o braku powiązań

osobowych i kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu:

„POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ŚRUBENA UNIA””

Oświadczamy, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe polegające na:

a.	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.	posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

c.	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d.	pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić   uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………..

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
do reprezentacji Oferenta