Wymagania techniczne windy:

- Napęd plecakowy z zaniżonym nadszybiem

- Typ dźwigu: elektryczny(maszynownia w nadszybiu, panel serwis. w ościeżnicy drzwi najwyższego przystanku )

- Udźwig nominalny: 630 kg

- Prędkość: 1 m/s

- Wysokość podnoszenia:  do 10 400 mm

- Liczba dojść / przystanków:  4/4 - dojścia z jednej strony

- Moc optymalna:  ok. 4,5 kW – falownik „łagodny start i zatrzymanie”

- Wciągarka: bezreduktorowa

- Napęd: elektryczny trójfazowym silnikiem synchroniczny ze zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie

- Hamulce: podwójny układ hamulców elektromagnetycznych z okładzinami szczęk hamulcowych niezawierających azbestu

- Położenie napędu i sterowania: izolowana wibracyjnie podstawa zespołu napędowego mocowana bezpośrednio do prowadnic w nadszybiu i ściany szybu, po stronie przeciwwagi - brak konieczności budowy maszynowni

- Liny nośne: śred. 6 mm

- Wymiary szybu (bez możliwości zmiany): 1650 mm szerokość x 1750 mm głębokość

- Głębokość podszybia: minimum 2000 mm

- Wysokość nadszybia: minimum 2500 mm

- Konstrukcja szybu: betonowa

- Wymiary kabiny: 1100 mm szerokość x 1400 mm głębokość x 2100 mm wysokość

- Układ: dojścia z jednej storny

- Wentylacja: Grawitacyjna, poprzez otwory w dolnej części ścian. Dodatkowo istnieje możliwość zainstalowania wentylatora.

- Sufit i oświetlenie kabiny: Sufit- stal laminowana (biała lub czarna) z automatycznym oświetleniem LED

- Ściany kabiny: Struktura kabiny: narożniki i elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej, wypełnienie: laminat - struktura i kolory  (do wyboru z palety), jedna ściana lustra po lewej i prawej stronie panela dyspozycji na całą wysokość kabiny

- Podłoga kabiny: wykładzina antypoślizgowa  lub płytki/gres- zgodny z modelem  podłogi w budynku

- Poręcz: na ścianie bocznej wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- Cokoliki przypodłogowe: Wykonane ze stali nierdzewnej, zintegrowane otwory wentylacyjne

- Sygnalizacja w kabinie: Panel dyspozycji pionowy stal nierdzewna (lub opcja z dopłatą- panel szklany; szkło bezpieczne czarne lub białe) na całą wysokość kabiny w wykonaniu antywandal

  - Wysokiej klasy przyciski wypukłe z oznaczeniem Braille'a:

    - Przyciski piętrowe

    - Przycisk zamykania

    - Przycisk otwierania drzwi

    - Przycisk alarm

  - Wyświetlacz kolorowy informujący o kierunku ruchu kabiny, piętrze, komunikaty o awariach, przeciążeniu, systemie łączności

  - Awizacja głosowa: Moduł komunikacji dwustronnej oparty na systemie linii GSM. Zgodny z PN 81.28

  - Podświetlana tabliczka znamionowa dźwigu zintegrowana z oświetleniem awaryjnym

- Drzwi kabinowe 1 szt

  - Wymiary w świetle: 900 x 2000 mm

  - Typ: 2 panelowe, teleskopowe

  - Trwałość: Podwyższona do 500.000 cykli

  - Typ progu: Aluminiowe

  - Kurtyna świetlna

  - Standard wykonania: Stal nierdzewna szczotkowana

  - Charakterystyka: Drzwi powinny być wyposażone w ogranicznik siły domykania

- Drzwi szybowe 4 szt (w tym drzwi w piwnicy przeciwpożarowe EI 30-60)

  - Wymiary w świetle: 900 x 2000 mm

  - Typ: 2 panelowe, teleskopowe

  - Trwałość: Podwyższona do 500.000 cykli

  - Typ progu: Aluminiowe

  - Standard wykonania: Stal nierdzewna szczotkowana

- Sygnalizacja przystankowa: Kasety wezwań montowane w ościeżnicy drzwi.

- Wyposażenie układu sterowania

  - Dzwonek alarmowy na dachu kabiny, Gong w kabinie

  - Piętrowskazywacz w kabinie z wyświetlaczem graficznym TFT

  - Dwa przyciski bezpieczeństwa stop w szybie

  - Zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia z sieci - sterowanie wyposażone w moduł zasilania awaryjnego UPS

  - Wymuszone zamknięcie drzwi

  - Automatyczne wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji.

- Inne opcje i usługi:

  - Panel dyspozycji szklany

  - Kontrola dostępu dyspozycji kabinowej (kod uaktywnienia przycisku blokowanego piętra)

  - dostępność serwisu 24 h (dojazd w przypadku uwięzienia osób w kabinie do 30 minut)

  - dostawa urządzenia zgodnie ze specyfikacją i wymiarami

  - montaż urządzenia zgodnego z w/w specyfikacją

  - przeprowadzenie prób pomontażowych

  - przygotowanie dokumentacji technicznej

  - przeprowadzenie badania jednostki notyfikowanej - ocena zgodność

  - przeprowadzenie badania rejestrującego z UDT zakończone wydaniem decyzji dopuszczającej urządzenie do ruchu