| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDYNEK OCENIANY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODZAJ BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produkcyjno – magazynowo - biurowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRES BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działka o nr geod. 82/1 położona w obrębie 12 Lewkowo Nowe, Gmina Narewka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | 859,7 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Au |  | [m2] |  |  |  | 845,94 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Af |  | [m2] |  |  |  | 658,10 |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA CHŁODZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC |  | [m2] |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [m3] |  |  |  | 5750,00 |  |  |  |  |  |
| KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [m3] |  |  |  | 4622,96 |  |  |  |  |  |
| JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECO2 |  | [t CO2/(m2·rok)] |  |  |  | 0,057 |  |  |  |  |  |
| UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UOZE |  | [%] |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| DANE KLIMATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STREFA KLIMATYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STREFA IV |  |  |  |  |  |
| PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Θe |  | [oC] |  |  |  | -22,0 |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Θm,e |  | [oC] |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |
| STACJA METEOROLOGICZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Białystok |  |  |  |  |  |
| PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΦT |  | [W] |  |  |  | 18 815,9 |  |  |  |  |  |
| PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΦV |  | [W] |  |  |  | 13 772,5 |  |  |  |  |  |
| CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Φ |  | [W] |  |  |  | 32 588,5 |  |  |  |  |  |
| NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΦRH |  | [W] |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΦHL |  | [W] |  |  |  | 32 588,5 |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΦHL,A |  | [W/m2] |  |  |  | 48,8 |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΦHL,V |  | [W/m3] |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |
| OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM TECHNICZNY |  |  |  | RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ILOŚĆ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII |  |  |  | JEDNOSTKA (m2·rok) |  |  |  |  |
| OGRZEWCZY |  |  |  | Gaz ciekły - wartość opałowa z materiałów KOBIZE do raportowania w ramach wspólnotowego handlu upraw |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,676 |  |  |  | l |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Energia elektryczna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,111 |  |  |  | kWh |  |  |  |  |
| PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  |  |  | Gaz ciekły - wartość opałowa z materiałów KOBIZE do raportowania w ramach wspólnotowego handlu upraw |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,618 |  |  |  | l |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Energia elektryczna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 |  |  |  | kWh |  |  |  |  |
| CHŁODZENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA |  |  | Energia elektryczna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  | kWh |  |  |  |  |
| PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEGRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.P. |  | SYMBOL | OPIS |  |  |  | RODZAJ |  | U [W/m2K] |  | Umax [W/m2K] |  |  | STAN | WT 2014 |  |  | POWIERZCHNIA [m2] |  |  |
| 1 |  | D | Dach |  |  |  | Dach |  | 0,179 |  | 0,200 |  |  | P | ü |  |  | 778,07 |  |  |
| 2 |  | PG1 | Podłoga na gruncie 1 |  |  |  | Podłoga na gruncie |  | 0,163 |  | 0,300 |  |  | P | ü |  |  | 118,19 |  |  |
| 3 |  | PG2 | Podłoga na gruncie 2 |  |  |  | Podłoga na gruncie |  | 0,189 |  | 0,300 |  |  | P | ü |  |  | 451,47 |  |  |
| 4 |  | PG3 | Podłoga na gruncie 3 |  |  |  | Podłoga na gruncie |  | 0,413 |  |  |  |  | P |  |  |  | 193,95 |  |  |
| 5 |  | STW | Strop ciepło do góry |  |  |  | Strop ciepło do góry |  | 0,720 |  |  |  |  | P |  |  |  | 123,68 |  |  |
| 6 |  | SW 1 | Ściana wewnętrzna 1 |  |  |  | Ściana wewnętrzna |  | 0,278 |  | 0,300 |  |  | P | ü |  |  | 135,77 |  |  |
| 7 |  | SW 2 | Ściana wewnętrzna 2 |  |  |  | Ściana wewnętrzna |  | 2,145 |  |  |  |  | P |  |  |  | 60,02 |  |  |
| 8 |  | SW 3 | Ściana wewnętrzna 3 |  |  |  | Ściana wewnętrzna |  | 1,487 |  |  |  |  | P |  |  |  | 197,96 |  |  |
| 9 |  | SW 4 | Ściana wewnętrzna 4 |  |  |  | Ściana wewnętrzna |  | 2,516 |  |  |  |  | P |  |  |  | 90,96 |  |  |
| 10 |  | SZ 1 | Ściana zewnętrzna 1 |  |  |  | Ściana zewnętrzna |  | 0,229 |  | 0,250 |  |  | P | ü |  |  | 208,59 |  |  |
| 11 |  | SZ 2 | Ściana zewnętrzna 2 |  |  |  | Ściana zewnętrzna |  | 0,212 |  | 0,250 |  |  | P | ü |  |  | 569,30 |  |  |
| OKNA I DRZWI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.P. |  | SYMBOL | OPIS |  |  |  |  | gG | U [W/m2K] |  | Umax [W/m2K] |  |  | STAN | WT 2014 |  |  | POWIERZCHNIA [m2] |  |  |
| 1 |  | DW1 | Drzwi wewnętrzne |  |  |  |  |  | 1,500 |  | 1,700 |  |  | P | ü |  |  | 16,00 |  |  |
| 2 |  | DW2 | Drzwi wewnętrzne |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  | P |  |  |  | 20,70 |  |  |
| 3 |  | DZ | Drzwi zewnętrzne |  |  |  |  | 0,75 | 1,500 |  | 1,700 |  |  | P | ü |  |  | 37,00 |  |  |
| 4 |  | OZ | Okno zewnętrzne |  |  |  |  | 0,75 | 1,100 |  | 1,300 |  |  | P | ü |  |  | 20,75 |  |  |
| PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM OGRZEWCZY |  |  |  |  | ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU | OPIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | WYTWARZANIE CIEPŁA | KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY - do 50 kW (55/45oC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PRZESYŁ CIEPŁA | OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AKUMULACJA CIEPŁA | BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | REGULACJA I WYKORZYSTANIE CIEPŁA | OGRZEWANIE PODŁOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - regulator dwustawny lub P (62%) Inna (38%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |
| SYSTEM PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |  |  |  |  | ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU | OPIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ŚREDNIA ROCZNA SPRAWNOŚĆ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | WYTWARZANIE CIEPŁA | Kotły gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW - opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PRZESYŁ CIEPŁA | CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - małe instalacje do 30 punktów poboru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AKUMULACJA CIEPŁA | Brak zasobnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| WENTYLACJA |  |  |  |  |  | wentylacja mechaniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA |  |  |  |  |  | oświetlenie energooszczędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ |  |  |  |  |
| PALIWA - Gaz płynny |  |  |  |  |
| OGRZEWANIE | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | 12 216,3 | 14 274,7 | 15 702,2 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | 12 216,3 | 14 274,7 | 15 702,2 |  |
| WENTYLACJA MECHANICZNA | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | 11 900,5 | 13 995,1 | 15 394,6 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | 11 900,5 | 13 995,1 | 15 394,6 |  |
| CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | 1 004,2 | 1 379,3 | 1 517,3 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | 1 004,2 | 1 379,3 | 1 517,3 |  |
| CHŁODZENIE | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| OŚWIETLENIE WBUDOWANE | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | 0,0 | 0,0 |  |
| RAZEM | 25 120,9 | 29 649,2 | 32 614,1 |  |
| NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ |  |  |  |  |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |  |  |  |  |
| OGRZEWANIE | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  | 266,2 | 798,6 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | 0,0 | 266,2 | 798,6 |  |
| WENTYLACJA MECHANICZNA | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  | 2 465,4 | 7 396,3 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | 0,0 | 2 465,4 | 7 396,3 |  |
| CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  | 40,1 | 120,2 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | 0,0 | 40,1 | 120,2 |  |
| CHŁODZENIE | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| OŚWIETLENIE WBUDOWANE | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | 26 725,5 | 80 176,5 |  |
| RAZEM | 0,0 | 29 497,2 | 88 491,5 |  |

| NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV |  |  |  |  |  |
| OGRZEWANIE |  | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  |  | 66,5 | 46,6 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  | 0,0 | 66,5 | 46,6 |  |
| WENTYLACJA MECHANICZNA |  | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  |  | 616,4 | 431,4 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  | 0,0 | 616,4 | 431,4 |  |
| CIEPŁA WODA UŻYTKOWA |  | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  |  | 10,0 | 7,0 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  | 0,0 | 10,0 | 7,0 |  |
| CHŁODZENIE |  | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| URZĄDZENIA POMOCNICZE |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| OŚWIETLENIE WBUDOWANE |  | QU [kWh/rok] | QK [kWh/rok] | QP [kWh/rok] |  |
| BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | 6 681,4 | 4 677,0 |  |
| RAZEM |  | 0,0 | 7 374,3 | 5 162,0 |  |
| SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE |  |  |  |  |  |
| ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE |  |  |  |  |  |  |
| GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE |  |  |  |  |  |  |
| BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |

| PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | QH,nd | [kWh/rok] | 12 216,3 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Qk,H | [kWh/rok] | 14 274,7 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Eel,pom,H | [kWh/rok] | 332,7 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  | [kWh/rok] | 14 607,5 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/rok] | 15 702,2 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/rok] | 845,1 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | Qp,H | [kWh/rok] | 16 547,3 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | EUH | [kWh/m2rok] | 18,3 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 21,4 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 0,5 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EKH | [kWh/m2rok] | 21,9 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 23,5 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 1,3 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EPH | [kWh/m2rok] | 24,8 |  |
| WENTYLACJA MECHANICZNA |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | QV,nd | [kWh/rok] | 11 900,5 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Qk,V | [kWh/rok] | 13 995,1 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Eel,pom,V | [kWh/rok] | 3 081,8 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  | [kWh/rok] | 17 076,9 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/rok] | 15 394,6 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/rok] | 7 827,7 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | Qp,V | [kWh/rok] | 23 222,4 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | EUV | [kWh/m2rok] | 17,8 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 20,9 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 4,6 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EKV | [kWh/m2rok] | 25,6 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 23,0 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 11,7 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EPV | [kWh/m2rok] | 34,8 |  |
| CIEPŁA WODA UŻYTKOWA |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | QW,nd | [kWh/rok] | 1 004,2 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Qk,W | [kWh/rok] | 1 379,3 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Eel,pom,W | [kWh/rok] | 50,1 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  | [kWh/rok] | 1 429,4 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/rok] | 1 517,3 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/rok] | 127,2 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | Qp,W | [kWh/rok] | 1 644,5 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | EUW | [kWh/m2rok] | 1,5 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 2,1 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 0,1 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EKW | [kWh/m2rok] | 2,1 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 2,3 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  | [kWh/m2rok] | 0,2 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EPW | [kWh/m2rok] | 2,5 |  |

| OŚWIETLENIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  | Qk,L | [kWh/rok] | 33 406,9 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ |  |  | Qp,L | [kWh/rok] | 84 853,5 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  | EKL | [kWh/m2rok] | 50,0 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ |  |  | EPL | [kWh/m2rok] | 127,0 |  |
| ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ |  |  | Qu (Qnd) | [kWh/rok] | 25 120,9 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | Qk | [kWh/rok] | 63 056,0 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | Eel,pom | [kWh/rok] | 3 464,6 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  |  | [kWh/rok] | 66 520,6 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/rok] | 117 467,5 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/rok] | 8 800,1 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | Qp | [kWh/rok] | 126 267,6 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/m2rok] | 94,4 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/m2rok] | 5,2 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/m2rok] | 175,8 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/m2rok] | 13,2 |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ |  |  |  |  |  |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ |  |  | EU | [kWh/m2rok] | 37,6 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | EK | [kWh/m2rok] | 99,6 |  |
| JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | EP | [kWh/m2rok] | 189,0 |  |
| JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT 2014 |  |  | EPWT 2014 | [kWh/m2rok] | 210,0 |  |
| SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU NOWEGO |  |  |  |  |  |  |
| WARUNEK WSKAŹNIKA EP |  |  |  |  | SPEŁNIONY |  |
| WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD |  |  |  |  | SPEŁNIONY |  |
| BUDYNEK SPEŁNIA WYMAGANIA WT 2014 w powyższym zakresie1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 328): Budynek nowo wznoszony powinien być zaprojektowany m.in. tak, aby wartość wskaźnika EP była mniejsza od wartości granicznej oraz przegrody zewnętrzne odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej. Dodatkowo w Rozporządzeniu podane są wymagania dotyczące wyposażenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki nie są sprawdzane przez program). |  |  |  |  |  |