OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWNI

Ilość pomp – 2

Układ pracy pomp – 1+1

Medium – ścieki ogólnospławne

POMPA

Sposób montażu: pompa sprzęgająca

P1 (kW) – 2,80

P2 (kW) – 4,80

Zasilanie: 400

Parametry techniczne pompy:

- wykonanie materiałowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika są wykonane z żeliwa grubościennego

- temperatura medium Tmax = 40 st. C;

- zespół hydrauliczny: układ przepływowy pompy składa się z korpusu tłocznego oraz zespołu rozdrabniającego, czyli nieruchomego pierścienia rozdrabniającego i przymocowanego do czoła wału wirnika rozdrabniającego,

- króciec tłoczny DN 32;

- króciec stopy sprzęgającej DN 32;

- pompa napędzana klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 104oC, o stopniu ochrony IP68;

- uszczelnienia: mechaniczne, SiC (węglik krzemu) od strony medium oraz wargowe od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezależnie od kierunku obrotów silnika i jest odporne na skoki temperatury.

- Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

STEROWANIE

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne,

• alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp),

• czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,

• załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym (w przypadku możliwości jednoczesnej pracy pomp),

• pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków,

• zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”,

• możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu,

• awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),

• sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego,

• sygnalizacja pracy i awarii pomp,

• opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

• niejednoczesny start pomp,

• możliwość blokowania równoległej pracy pomp,

• możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp,

• zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC,

• możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P.

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

• zabezpieczenie różnicowoprądowe,

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C,

• zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego,

• zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp,

• zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z alucynku z cokołem oraz z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-0-Ręka, lampki pracy i awarii

pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposażenie szaf sterowniczych (minimalne):

• sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyświetlaczem,

• ogranicznik przepięć kl. C,

• wyłącznik różnicowoprądowy,

• pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

• sonda hydrostatyczna,

• rozruch bezpośredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

• zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania,

• czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

• przełączniki Auto-0-Ręka,

• przełącznik Sieć-0-Agregat,

• wyłączniki silnikowe,

• ogrzewanie szafy z termostatem,

• gn. 230VAC,

• wtyka agregatu 400VAC,

• zasilacz impulsowy 24VDC,

• sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku,

• przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu,

• lampki pracy i awarii pomp

KOMORA GŁÓWNA

Korpus

Ilość studni – 1

Sr. Korpusu – 1200

Wys. korpusu 2,15

Zbiornik betonowy 300kN / 120kN.

• Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane są zgodnie z aprobatą techniczną IK, spełniającej wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.

• Zbiorniki mogą być posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach obciążonych ruchem pojazdów. W przypadku występowania wysokich poziomów wód gruntowych możliwe jest wykonanie odsadzek przeciwwyporowych. Zastosowanie

elementów dennych o średnicy DN1000-DN1200 przy poziomie wód gruntowych >5.0m powyżej posadowienia, a dla średnic DN1500-DN3000 >3.0m, wg indywidualnych wytycznych producenta.

• Elementy składowe zbiorników:

- Dennica - element stanowiący monolityczne połączenie kręgu z płytą żelbetową lub betonową.

- Kręgi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojeń obwodowych, łączonych na felce wg DIN 4034 cz. I, uszczelki międzykręgowe (dla średnic DN1000, DN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.II, przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejów montażowych (dla średnic DN2000, DN2500, DN3000).

- Pokrywa – płyta żelbetowa przystosowana do montażu włazów, przykryć włazowych lub przejść technologicznych.

Wyposażenie

WŁAZ EU 800 D400 ŻELIWO SFEROIDALNE -  1 szt.

Standard PVC/PP 110  - 1  szt.

Drabina do dna szer. 300mm stal 1.4301 (304) -1 szt.

Poręcz wysuwana stal 1.4301 (304) – 1 szt.

Deflektor do DN 300 stal 1.4301 (304) – 2 szt.

Elementy montażowe – 1 komplet.

Orurowanie

Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00mm) wewnątrz komory wykonane ze stali w gat. jak powyżej, zakończone kołnierzem normowym.

Armatura

Zawór zwrotny kulowy:

• Wykonanie wg. normy EN 1074-3,

• Dla DN 32-40 połączenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, ciśnienie PN10,

• Dla DN > 40 połączenia kołnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciśnienie PN10,

• Długość zabudowy krótka wg normy PN-EN 558, ser. 48,

• Korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 400,

• Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana gumą NBR (dla średnic DN 50-150), ze stali nierdzewnej (dla średnic DN 200-300) lub z żeliwa sferoidalnego (dla DN 350-400).

• Samoczyszczący i pełno przelotowy, kula obraca się podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanieczyszczeń na kuli,

• Pokrywa klapy z funkcją uchylania dla ułatwienia konserwacji zaworu,

• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 200 mikronów,

• Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej.

----

Zasuwa miękkouszczelniana:

• Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,

• Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciśnienie PN10,

• Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

• Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 500,

• Klin pokryty EPDM,

• Uszczelnienie klina - NBR,

• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów,

• Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej.