Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/07/2024/225/AS/Z – Specyfikacja

1.2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części ostatniej kondygnacji budynku dydaktycznego znajdującego się w Opolu przy ul. Kośnego 72, w celu utworzenia tam laboratoriów: kosmetologii, wizażu, chemii wraz ze sterylizatornią i pomieszczeniem na odpady, pracowni dietetycznej, dwóch szatni, dwóch toalet z prysznicami (damska i męska), oraz ciągów komunikacyjnych. Wszystkie pomieszczenia mają być klimatyzowane (z wyjątkiem korytarzy), wyposażone w instalację wentylacji mechanicznej oraz w instalacje umożliwiające podłączenie projektorów multimedialnych oraz w systemy alarmowe i ppoż. W oknach zamontowane mają być rolety tkaninowe bez kaset, ręczne. Roleta przyszybowa-przyklejana, w kasecie białej PCV z prowadnicami płaskimi PCV, materiał: kolor popiel podgumowany.

Prowadzone prace mają być etapowane:

- I Etap: prace projektowe – realizacja do 2 m-cy od momentu podpisania umowy z Wykonawcą.

- II Etap: prace rozbiórkowe i związane z nim prace porządkowe oraz – do 25 września 
2024 r.

UWAGA! Wszystkie prace rozbiórkowe i związane z nim prace porządkowe  muszą być skończone przed rozpoczęciem roku akademickiego. W budynku prowadzone są zajęcia w środku tygodnia, dlatego wszystkie prace o dużym natężeniu hałasu muszą być wykonane do 25.09.2024.

- III Etap: kompleksowe przygotowanie laboratoriów i innych pomieszczeń „pod klucz”  (m.in. montaż ścian działowych, przebudowa sufitu, wymiana posadzek, montaż drzwi, roboty malarskie, obudowa pionów kanalizacyjnych, elektryka, klimatyzacja, wentylacja, instalacja wodno-kanalizacyjna, montaż armatury, prace porządkowe, montaż rolet) – do 28 stycznia 2025 r.

- Zakres prac

2.1. Ogólny: rozbiórka istniejących ścian i instalacji, zbicie kafli w toaletach, demontaż istniejących instalacji. Wywózka i utylizacja odpadów.

2.2. Przygotowanie nowych laboratoriów i pozostałych pomieszczeń:

- Laboratorium Kosmetologii o powierzchni: ok. 80 m2 wyposażone w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wentylacyjną, klimatyzację, multimedialną pod podłączenia projektora i  laptopa do prowadzenia zajęć. W pracowni ma być przygotowana instalacja pod jeden zlew podwójny znajdujący się w ciągu meblowym plus doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do jednego łóżka fryzjerskiego. W całej sali na ścianach 12 gniazd poczwórnych  białych 230V z uziemieniem, montowane w ramce  na wysokości 50 cm, plus w miejscu ustawienia biurka wykładowcy - podłączenie komputerowe (gniazdo podwójne, 2 x RJ45 i HDMI pod projektor). Dodatkowe gniazda poza zakresem, za dodatkową opłatą. Wykonanie opaski z kafli w ciągu mebli w laboratorium (pomiędzy szafkami stojącymi, a podwieszonymi). Przygotowanie wzmocnień pod szafki wiszące w ciągu mebli w laboratorium.

- Laboratorium Chemii o powierzchni: ok. 65,2 m2 i 20 stanowiskach roboczych. 
W laboratorium ma być umiejscowiony natrysk awaryjny wraz z odpływem znajdujący się w ciągu komunikacyjnym naprzeciw wejścia. W pomieszczeniu znajdować się będzie dygestorium o szerokości 180 cm; do którego potrzebny jest niezbędny odpływ, zasilanie w wodę, prąd, podwójna wentylacja zgodna z DTR urządzenia, w tym również kanały chemoodporne PCV z blachy nierdzewnej, wentylator w wykonaniu przeciwwybuchowym. W Laboratorium Chemii będą zlewane odczynniki chemiczne, co musi być uwzględnione przez Wykonawcę podczas prac w tym laboratorium. Doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do stanowisk roboczych. W całej sali na ścianach 7 gniazd poczwórnych 230V z uziemieniem, białe, montowane w ramce na wysokości 50 cm plus 2 gniazda poczwórne 230V z uziemieniem, białe, montowane w ramce nad ciągiem meblowym (w pasie kafelek). Dodatkowo w miejscu ustawienia biurka wykładowcy podłączenia komputerowe (gniazdo podwójne 230V z uziemieniem, białe, montowane w ramce, 2 x RJ45 i HDMI pod projektor). Dodatkowe gniazda poza zakresem, za dodatkową opłatą. Wykonanie opaski z kafli w ciągu mebli w laboratorium (pomiędzy szafkami stojącymi, a podwieszonymi). Przygotowanie wzmocnień pod szafki wiszące w ciągu mebli w laboratorium. Umywalki/zlewy, szafki i inne wyposażenie poza zakresem.

- Pomieszczenie na odpady o powierzchni: ok 2 m2. W pomieszczeniu mają znajdować się gniazdka podwójne 230V z uziemieniem białe montowane w ramce, bryzgoszczelne z przesłonami IP44 na dwóch ścianach. Kafle gresowe na podłodze na podłodze 60x60cm gres szkliwiony antypoślizgowy, klasy ścieralności 4 i ścianach 60x30cm gres szkliwiony, aż do sufitu.

- Sterylizatornia o powierzchni: ok. 14 m2. Gniazdka poczwórne 230V z uziemieniem białe, montowane w ramce-bryzgoszczelne z przesłonami IP44 na każdej ścianie. Plus dwa potrójne 230V z uziemieniem, białe, montowane w ramce, od strony biurka z komputerem i doprowadzenie 2 x RJ45. Kafle gresowe na podłodze na podłodze 60x60cm gres szkliwiony antypoślizgowy, klasy ścieralności 4, i ścianach 60x30cm gres szkliwiony, aż do sufitu. Konieczne jest zastosowanie odrębnego układu SPLIT klimatyzacji.

- Laboratorium Wizażu o powierzchni: ok. 34 m2. Instalacja prądowa pod 10 stanowisk roboczych (gniazda naścienne poczwórne umiejscowione pod blatami roboczymi; ich wysokość do ustalenia z Zamawiającym) i kanalizacyjna pod jeden zlew pojedynczy a na ścianach za zlewem zabezpieczenie kaflami 60x30cm gres szkliwiony na wysokość 180 cm. Przy każdym stanowisku roboczym poczwórne gniazdka elektryczne 230V z uziemieniem białe montowane w ramce plus przy każdym lustrze jedno gniazdo potrójne 230V z uziemieniem białe montowane w ramce; do tego pod lustra muszą mieć wyprowadzone od tyłu podłączenie pod oświetlenie wraz z włącznikiem biały montowany w ramce. W miejscu ustawienia biurka wykładowcy podłączenia komputerowe (gniazdo podwójne 230V z uziemieniem białe montowane w ramce, 2 x RJ45 i HDMI pod projektor).

- Laboratorium Dietetyczne wraz z gabinetem dietetycznym o powierzchni: ok. 42 m2. 
Na wszystkich ścianach na wys. 50 cm po 2 poczwórne gniazdka elektryczne 230V z uziemieniem białe montowane w ramce. Instalacja wodno-kanalizacyjna pod jedną umywalkę posadowioną w blacie, plus jedno gniazdo elektryczne poczwórne 230V z uziemieniem białe montowane w ramce z podłączeniem nad blatem (w ciągu mebli). W miejscu ustawienia biurka wykładowcy podłączenia komputerowe (gniazdo podwójne 230V z uziemieniem białe montowane w ramce, 2 x RJ45 i HDMI pod projektor). Umywalka, szafki i inne wyposażenie poza zakresem.

Dźwiękoszczelna ściana mobilna klasy wyciszenia RW 44dB łącząca Laboratorium Dietetyczne i gabinet dietetyczny, moduł jednopunktowy o szerokości około 4,5 m i wysokości do sufitu (dokładny wymiar do określenia przez realizującego zadanie po opracowaniu projektu), ryglowana ręcznie o klasyfikacji na ogień minimum Bs2d0. Przygotowanie wzmocnień pod montaż ściany mobilnej.

- Szatnie – 2 szt. o powierzchni ok. 9 m2  każda. Bez wyposażenia. Kafle gresowe: na podłodze 60x60 cm gres szkliwiony antypoślizgowy, klasy ścieralności 4, na ścianach 60x30 cm klasy: gres szkliwiony do wysokości 2 metrów.

- Łazienki z prysznicami 2 szt. o powierzchni ok. 10 m2  każda. Ściany toalet w płytkach kafle gresowe: na podłodze 60x60 cm gres szkliwiony antypoślizgowy, klasy ścieralności 4, na ścianach 60x30 cm klasy: gres szkliwiony do wysokości 200 cm. Armatura sanitarna biała; umywalki z konglomeratu, miski stojące w  systemie typu Geberit lub równoważnym, spłukiwanie ręcznie z maskownicami chromowymi. Wyposażenie: kabiny prysznicowe kwadratowe 90x90cm szkło bezpieczne, umywalki, toalety zabudowa podtynkowa typu Geberit porcelana biała, przyciski chromowane. Baterie stojące, chromowane. W każdym pomieszczeniu 1 kabina prysznicowa + jedna toaleta i 1 umywalka półokrągła ścienna min. 45cm z wylewką stojącą chromowaną, z chromowanym odpływem. Doprowadzenie instalacji elektrycznej do suszarki elektrycznej do rąk  - w każdej łazience 1 szt.

- Ciąg komunikacyjny/korytarz o powierzchni około 25 m2.

  - Prace projektowe:

- przygotowanie projektów: technicznego, wykonawczego i jeżeli będzie taka potrzeba to warsztatowego. Wymagana jest akceptacja projektów przez Zamawiającego.

  - Wymagane jest uzyskanie niezbędnych uzgodnień branżowych związanych z realizacją zamówienia.

  - Wymagane jest przedstawienie harmonogramu prac, który po akceptacji Zamawiającego będzie stanowił załącznik do umowy.

- Wymagania techniczne

- Instalacje:

  - Wodno-kanalizacyjna zapewniająca odpowiednie ciśnienie wody, skuteczny system odprowadzania ścieków. Elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej montowane 
w szachtach i w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Ciepła woda użytkowa w toaletach i pomieszczeniach dydaktycznych zasilania z wymiennikowni. Przeróbki istniejącej instalacji; nowe fragmenty instalacji wodociągowej w technologii PEX, izolacja podstropowych odcinków KS, doprowadzenie instalacji wod - kan w salach laboratoryjnych, zakup, montaż i podłączenie nowych misek ustępowych, umywalek, baterii i brodzików prysznicowych – rodzaj do ustalenia z Zamawiającym.

  - Elektryczna: dostosowana do zapotrzebowania energetycznego nowych pomieszczeń, zabezpieczenia. Instalacja elektryczna z osobnymi obwodami na oświetlenie i gniazda porządkowe.

  - Wentylacyjna (wentylacja mechaniczna) zapewniająca odpowiednią wymianę powietrza dla prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyciągi w laboratoriach chemii. Na klatkach schodowych mechaniczna instalacja do usuwania dymu. Nowy, odrębny układ wentylacji dla laboratorium: centrala wentylacyjna, układ kanałów nawiewno/ wywiewnych, nawiewniki, tłumiki, regulatory przepływu. Odrębny układ wyciągowy dla dygestorium z wentylatorem chemoodpornym, kanałami z blachy nierdzewnej (zapytanie nie obejmuje zakupu dygestorium). Nowy układ wentylacji dla laboratoriów: kosmetologii, wizażu, pracowni dietetycznej: centrala wentylacyjna, układ kanałów nawiewno/ wywiewnych, nawiewniki, tłumiki, regulatory przepływu. Demontaż istniejącej instalacji.

  - Klimatyzacyjna: klimatyzacja naścienna w każdym pomieszczeniu, dostosowana do wymagań poszczególnych pomieszczeń; o mocy minimum 1kW na 10 m2 standardowy VRV obsługujący całą przestrzeń nowo aranżowanej powierzchni + jednostka SPLIT do sterylizatorni.

  - c.o. i c.t.: grzejniki (poziome) z ciepłem doprowadzonym z sieci w każdym pomieszczeniu 
z wyjątkiem pomieszczenia na odpady; ilość i moc adekwatna do wielkości pomieszczenia. Doprowadzenie CT do nowych central wentylacyjnych dla laboratorium. Rury miedziane. Przeróbki istniejącej instalacji wraz z wymianą grzejników na nowe.

  - Oświetlenie: LED zgodne z wymogami dla pomieszczeń dydaktycznych 
i administracyjnych. W strefie korytarzy, komunikacji, toaletach oświetlenie LED sterowane czujnikiem ruchu. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego firmy np. Awex lub adekwatna. Oświetlenie zgodnie z normą PN-EN 12464-1.

  - Monitoring wizyjny na korytarzu: jedna kamera IP  umieszczona na końcu nowego korytarza tuż przed wejściem do Lab. Kosmetycznego z widokiem na cały ten korytarz, podłączona do rejestratora IP w serwerowni na I piętrze. Kamerę IP Zamawiający zapewnia we własnym zakresie. Należy tylko przygotować gniazdo RJ45 zgodnie z informacją przekazaną na szkicu z planem pomieszczeń. Aktualne rozwiązanie to: wyprowadzone i podłączone dwie kamery monitoringu z wykorzystaniem klasycznego kabla koncentrycznego i dodatkowego kabla zasilającego kamery. Kamery do zdemontowania i przekazania Zamawiającemu, a istniejące okablowanie kamer należy zostawić w postaci zwiniętych kabli pod sufitem.

  - Multimedialna/IT: montaż instalacji umożliwiającej podłączenie projektora i laptopa w każdym pomieszczeniu dydaktycznym w tym montaż uchwytów pod rzutniki; sieć strukturalna wykonana skrętką F/UTP kat. 6. Zgodnie z informacją ze szkicu z planem pomieszczeń – zainstalowanie nowej piętrowej skrzynki krosowej o pełnej szerokości z możliwością montażu 2x switch 1U; w skrzynce doprowadzone 2x gniazdo zasilania 230 V; skrzynka krosowa musi mieć zapewnione 4 niezależne połączenia UTP z szafą krosową w serwerowni na I piętrze - w tym celu można wykorzystać istniejące obecnie wyprowadzenia. Punkt sieci strukturalnej w salach ćwiczeniowych przy biurku prowadzącego to 2 gniazda elektryczne ogólne (230V  z uziemieniem białe montowane w ramce), 2 gniazda elektryczne (230V z uziemieniem białe montowane w ramce) dedykowane do zasilania komputerów, 2x RJ45.

  - Instalacja Wi – Fi: Lokalizacja przyłącza (RJ45 + zasilanie) zgodne z szkicem planu pomieszczeń.

  - Instalacja strukturalna F/UTP: po przebudowie, w remontowanym skrzydle budynku musi być zapewnione niezależne połączenia kablem kat 6 F/UTP do nowo powstałej skrzynki piętrowej na remontowanej kondygnacji: dla sieci dydaktycznej (komputery prowadzących), dla sieci WiFi, dla sieci monitoringu i dla sieci do transmisji sygnału HDMI over LAN (TV w strefie studenta).

  - Wymagane jest dostosowanie systemu ppoż. do nowego układu pomieszczeń oraz zamontowanie nowej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla remontowanej części (LED).

  - Montaż i podłączenie nowej skrzynki elektrycznej rozdzielczej wraz z opisem dla remontowanej części.

  - Podłogi: wykończenie podłogi w obszarze sal dydaktycznych - wykładzina PCV – płytki 50x50 cm, w obszarze komunikacji – panele winylowe PCV układane w jodełkę. Pozostałe kafle gres. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

  - Drzwi do pomieszczeń pełne klasy typu Porta z rdzeniem z płyty otworowej lub adekwatne.

  - Ściany na korytarzach oraz w pomieszczeniach roboczych malowane farbami zmywalnymi na kolory jasne.  Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Materiały:

  - Podłogi: wykładzina PCV, płytki szare 50x50 cm, antystatyczne, klasy reakcji na ogień Bfl-s1 antypoślizgowe, odporne na chemikalia i wilgoć. W obszarze komunikacji – panele winylowe PCV 20x122cm drewnopodobne, odporne na chemię, antypoślizgowe, antystatyczne, klasy reakcji na ogień Bfl, Listwa przypodłogowa czarna 6 cm PCV klejona.

  - Ściany: łatwe do czyszczenia, odporne na wilgoć i chemikalia, malowane farbami zmywalnymi odpornymi na plamienie, latex-mat, odporność na szorowanie na mokro - klasy 2.

  - Sufity: podwieszane typu Thermatex, 60x60.

  - Ścianki działowe o dźwiękoszczelności zapewniającej odpowiednią izolację akustyczną między pomieszczeniami.

  - Drzwi do każdego pomieszczenia: pełne typu Porta, 90cm kolor – beton, z rdzeniem z płyty otworowej, ościeżnica metal - czarna, klamka i szyld stal.

  - Systemy: alarmowy: obejmujący całą kondygnacji i ppoż. zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pożarowego.

- Terminy realizacji

- Termin zakończenia prac:

- I Etap: prace projektowe – realizacja do 2 m-cy od momentu podpisania umowy z Wykonawcą

- II Etap: prace rozbiórkowe i związane z nim prace porządkowe – do 25 września 
2024 r.

- III Etap: kompleksowe przygotowanie laboratoriów i innych pomieszczeń „pod klucz” (m.in. montaż ścian działowych, przebudowa sufitu, wymiana posadzek, montaż drzwi, roboty malarskie, obudowa pionów kanalizacyjnych, elektryka, klimatyzacja, wentylacja, instalacja wodno-kanalizacyjna, montaż armatury, prace porządkowe, montaż rolet) – do 28 stycznia 2025 r.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się wykonanie wszystkich prac zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, potwierdzone protokołem odbioru.

- Wymagania formalne

- Gwarancja: minimalny okres gwarancji na wykonane prace: 24 miesiące.

- Warunki płatności: Zamawiający nie przewiduje systemu zaliczkowego w celu realizacji prac; przewidywane są płatności etapowe, zgodne z harmonogramem prac. Płatność końcowa zostanie dokonana po zakończeniu prac remontowych i ich odbiorze przez Zamawiającego.

- Dokumentacja projektowa: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnej dokumentacji powykonawczej, w tym rysunków technicznych, specyfikacji materiałów, certyfikatów zgodności.

- Informacje dodatkowe

- Przedmiot zamówienia nie obejmuje mebli i innego wyposażenia.

- Wykonawca we własnym zakresie wykona sprzątanie pomieszczeń po zakończonych pracach.

- Wykonawca w trakcie realizacji zadania, zobowiązuje się zapewnić dostępność i możliwość użytkowania obiektu, min. utrzymać teren budowy, jak i miejsce wykonania robót w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne oraz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych na terenie i wokół obiektu, a także zapewnić użytkownikom warunki bezpiecznego korzystania z obiektu, mimo prowadzonych przez siebie prac. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby jego prace na obiekcie były jak najmniej uciążliwe dla jego użytkowników.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca musi sukcesywnie usuwać z budynku. Nie wolno gromadzić i składować materiałów na stropach w budynku w jednym miejscu. Usuwanie z budynku i utylizacja odpadów remontowych wchodzi w koszt oferty i leży wyłącznie po stronie Wykonawcy.