ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR SLV 19 07 2024 P

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

# Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego

W ramach planowanego centrum badawczo-rozwojowego, Zamawiający przewiduje zaprojektowanie budynku, który będzie stanowił wizualne przedłużenie z istniejącego i zasiedlonego budynku oddanego do użytkowania w 2023 roku.

Planuje się, że budynek zostanie zaprojektowany w technologii żelbetowej w schemacie płytowo-słupowym o łącznej powierzchni około 10 000 m². Składać się będzie z pięciu kondygnacji, z czego cztery będą naziemne (każda z nich o powierzchni około 1915 m²) i będą pełnić głównie funkcje laboratoryjno-biurowe. Dodatkowo, przewidziana jest jedna kondygnacja podziemna o powierzchni około 2400 m², w której znajdzie się Laboratorium NMR, garaż wielostanowiskowy oraz pomieszczenia techniczne.

W centrum badawczo-rozwojowym mają powstać wysokospecjalistyczne laboratoria dedykowane do pracy w obszarach analityki – ADME, in vivo, biochemii, biologii molekularnej i komórkowej oraz chemii. Ponadto jako funkcję uzupełniającą, zaplanowano pomieszczenia wspierające procesy badawcze: techniczne, biurowe, socjalne, sale spotkań oraz magazyny podręczne, stanowiące wsparcie dla przestrzeni laboratoryjnych.

Łączna powierzchnia wyspecjalizowanych laboratoriów oszacowana jest na ok. 4000 m², z podziałem na powierzchnię laboratoriów: analitycznych – ADME (około 12%), in vivo (około 16%), biologicznych (około 17%), biochemicznych (około 20%) oraz chemicznych (około 35%).

Forma architektoniczna:

Nowoprojektowany budynek będzie stanowił wizualne przedłużenie istniejącego budynku, zachowując zbliżone gabaryty. Jego bryła będzie miała formę prostopadłościanu o wymiarach około 53x36m, przy zachowanej wysokości analogicznej do istniejącego budynku, tj. około 20,30m.

Elewacje nowego budynku będą kontynuacją elewacji istniejącego budynku. Główna elewacja zostanie wykonana w formie szklanej fasady z nieprzezroczystymi pasami między kondygnacjami (z wyjątkiem elewacji północnej, gdzie pasy między kondygnacyjne stanowią panele fotowoltaiczne). Dodatkowa warstwa, tzw. "druga skóra", będzie kontynuować układ heksagonalnych pól, charakterystyczny dla istniejącego budynku. Na etapie budowy planowany jest demontaż elewacji południowej (ściana szczytowa) z istniejącego budynku i jej ponowne wykorzystanie w nowym projekcie. Elewacja powinna być jednolicie zaprojektowana z istniejącym budynkiem. Wygląd elewacji oraz technologię wykonania należy zatwierdzić u Zamawiającego na etapie koncepcji.

Poziom -1 – Garaż podziemny:

Planowane jest, aby przestrzeń pod budynkiem w dużym stopniu została zajęta przez garaż podziemny mieszczący ok. 71 miejsc parkingowych (w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz przez strefę parkingu rowerowego. Na pozostałą powierzchnię składają się: Laboratorium NMR, pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz inne pomieszczenia pomocnicze. Układ konstrukcyjny musi być dostosowany do układu konstrukcyjnego istniejącego budynku ze względu na fakt zapewnienia dojazdu do centrum badawczo-rozwojowego przez garaż podziemny budynku istniejącego.

Zakres zaprojektowania wymiennikowni oraz uzgodnienia technologii i AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) z gestorem sieci pozostaje w zakresie Projektanta.

Podstawowe założenia dla kondygnacji podziemnej:

- Parking samochodów osobowych

- Parking rowerowy

- Laboratorium NMR (ok. 41 m2)

- Pomieszczenia techniczne konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku (m.in. przyłącz wodociągowy z hydrofornią, pomieszczenie węzła cieplnego, pomieszczenie rozdzielnicy średniego napięcia (SN), pomieszczenia transformatorów, pomieszczenie rozdzielnicy głównej, pomieszczenie rozdzielnicy pożarowej, pomieszczenie UPS (uninterruptible power supply), pomieszczenie separatorów substancji ropopochodnych,  pomieszczenie agregatów prądotwórczych, pomieszczenie zbiorników paliwa agregatu prądotwórczego, pomieszczenie sprężarkowni powietrza, pomieszczenie pompowni wysokociśnieniowej mgły wodnej wraz ze zbiornikiem wody tryskaczowej o pojemności ok. 50m3,  pomieszczenie uzdatniania wody itp.)

- Układ konstrukcyjny parkingu należy zaprojektować w taki sposób, aby osiągnąć maksymalną efektywność w zakresie ilości miejsc parkingowych przy jednoczesnym utrzymaniu dużej swobody aranżacji pomieszczeń znajdujących się na kolejnych kondygnacjach budynku.

Poziom 0 – Parter:

Podstawowe założenia dotyczące kondygnacji parteru:

- Laboratorium analityczne – ADME (ok. 502 m2),

- Laboratorium in vivo (ok. 630 m2) spełniające najwyższe standardy dla tego typu jednostek, m.in. poprzez system wentylacji ciągłej i awaryjnej z kaskadą ciśnień, a także zapewniający stabilne warunki temperatury i wilgotności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Serwerownię i pomieszczenia teletechniczne,

- Sale spotkań naukowców,

- Pomieszczenia ochrony / BMS,

- Pomieszczenia socjalne, higieniczno - sanitarne w tym trzon szatniowy,

- Pomieszczenia techniczne,

- Centralę dystrybucji CO2,

- Strefę dostaw i odbioru odpadów,

- Układ konstrukcyjny musi być dostosowany do układu konstrukcyjnego istniejącego budynku, aby zapewnić komunikację między obiektem istniejącym, a nowoprojektowanym.

Poziom 1 oraz 2:

Na 1-szym piętrze, od strony południowej przewiduje się wejście do budynku wraz z niewielkim holem. Zarówno na 1-szym, jak i na 2-gim piętrze, konieczne jest dostosowanie układu konstrukcyjnego budynku do istniejącego z uwagi na konieczność zapewnienia komunikacji pomiędzy obiektami.

Podstawowe założenia dotyczące 1-ego piętra:

- Laboratorium biochemii (ok. 577 m2),

- Laboratorium biologii molekularnej i komórkowej (ok. 582 m2),

- Sale spotkań naukowców,

- Pomieszczenia socjalne, higieniczno - sanitarne w tym trzon szatniowy,

- Pomieszczenia pomocnicze.

Natomiast na 2-gim piętrze zaplanowano:

- Laboratorium Chemii (ok. 1274 m2),

- Sale spotkań naukowców,

- Pomieszczenia socjalne, higieniczno - sanitarne w tym trzon szatniowy,

- Pomieszczenia pomocnicze.

W zależności od potrzeb przewiduje się wyposażenie laboratoriów w odciągi, dygestoria (około 100 szt.), komory laminarne, które umożliwią personelowi bezpieczne wykonywanie prac. Wszelkie instalacje muszą być odpowiednio zaprojektowane, aby urządzenia mogły efektywnie współpracować m.in. z systemem sterowania powietrzem, zapewniającym zgodność z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi skutecznego usuwania oparów.

Poziom 3:

Zakłada się, że ostatni poziom budynku będzie uwzględniał przestrzeń o charakterze biurowym na potrzeby pracy badawczej oraz biura wsparcia procesów badawczych i pomieszczenia pełniące funkcje pomocnicze.

Układ konstrukcyjny musi być dostosowany do układu konstrukcyjnego istniejącego budynku, aby zapewnić komunikację między budynkiem istniejącym, a nowoprojektowanym.

Podstawowe założenia dla 3-go piętra:

- Laboratorium biochemiczne – przestrzeń biurowa opracowywania danych/ pracy naukowej,

- Laboratorium biologii molekularnej i komórkowej – przestrzeń biurowa opracowywania danych/ pracy naukowej,

- Laboratorium ds. rozwoju uczenia maszynowego (ML) oraz sztucznej inteligencji (AI) w nowych terapiach leczniczych - przestrzeń biurowa,

- Biura wsparcia infrastruktury laboratoryjnej IT,

- Biura wsparcia realizacji projektów badawczych,

- Biura zarządzania i rozwoju oprogramowania badawczego,

- Sale spotkań naukowców i salę seminaryjną,

- Pomieszczenia socjalne, higieniczno - sanitarne w tym trzon szatniowy,

- Pomieszczenia pomocnicze.

- Zagospodarowanie terenu i komunikacja wewnętrzna

Działki nr 86/5, 85/5 oraz 85/4 zlokalizowane są w południowo-zachodniej części Krakowa. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „III Kampus UJ – Zachód”, działki objęte opracowaniem, znajdują się w obrębie terenu zabudowy usługowej o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę usługową parku technologicznego taką jak: centra technologiczne, obiekty naukowe – laboratoryjne i doświadczalne czy obiekty biurowe.

Od strony południowej graniczą z ulicą Podole, z której prowadzi dojazd do istniejącego na przedmiotowych działkach budynku. Od zachodu teren graniczy z terenem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukształtowanie terenu: teren nachylony w kierunku północnym. Różnica poziomów w przekroju podłużnym działki ok. 7m. Spadek jest stosunkowo równomierny, nieco bardziej intensywny w sąsiedztwie ul. Podole. Na końcu działki od strony północnej przebiega rów melioracyjny.

W ramach istniejącej inwestycji wykonano drogę wewnętrzną (od strony wschodniej), która stanowi dojazd do garażu podziemnego i jednocześnie jest drogą pożarową o parametrach zgodnych z przepisami prawa budowlanego. Droga zakończona jest placem manewrowym dla straży pożarnej.  Należy zaprojektować część miejsc postojowych zewnętrznych zlokalizowanych przy drodze dojazdowej wzdłuż projektowanego budynku, a także dojścia do budynku oraz odpowiednie skarpowanie terenu w celu doświetlenia kondygnacji 0 z uwagi na ukształtowanie terenu. Jednocześnie na działce zostały wykonane elementy małej architektury, zieleń i nasadzenia, które należy zachować.

# W ramach instalacji koniecznych do prawidłowego działania budynku należy zaprojektować specjalistyczne instalacje, m.in:

Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja chłodnicza

W zakresie instalacji HVAC (heating, ventilation, air conditioning) w budynku planowana jest:

- wentylacja bytowa,

- wentylacja technologiczna wraz z system sterowania przepływu powietrza w laboratoriach oraz dygestoriach,

- wentylacja technologiczna rezerwowa – dla koniecznych obszarów,

- wentylacja awaryjna współpracująca m.in z systemami detekcji gazów,

- wentylacja przewietrzania laboratoriów,

- instalacja odprowadzenia spalin z agregatów prądotwórczych.

Instalacja gazów technicznych i medycznych

W zakresie instalacji gazów technicznych i medycznych planowany jest:

- system wytwarzania i dystrybucji sprężonego powietrza,

- system dystrybucji azotu połączony z zewnętrznym zbiornikiem,

- centrala CO2,

- instalacje gazów lokalnych (z butli).

Instalacja oddymiająca

W budynku założone zostały:

- wentylacja oddymiająca dla garażu podziemnego,

- wentylacja oddymiająca dla klatki schodowej.

Instalacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna przewidziana jest:

- w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego (przewiduje się system wentylacji grawitacyjnej w postaci czerpni technologicznej w ścianie zewnętrznej),

- do zbiornika wysokociśnieniowej mgły wodnej.

Instalacje wodno-kanalizacyjne

W zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku planowane są:

- instalacje wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej (w tym instalacja natrysków bezpieczeństwa),

- instalacje wody 2 i 3 klasy,

- instalacje wody miękkiej,

- instalacje wody pożarowej dla hydrantów wewnętrznych,

- instalacje wysokociśnieniowej mgły wodnej,

- kanalizacja sanitarną,

- kanalizacja technologiczna,

- kanalizacja odwadniającą garaż,

- kanalizacja deszczową.

Instalacja grzewcza

W zakresie instalacji grzewczych w budynku planowane są:

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje ciepła technologicznego,

- węzeł cieplny.

Instalacje elektryczne i niskoprądowe

W zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku planowane są:

- instalacje oświetlenia ogólnego,

- instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego,

- instalacje siły i gniazd wtykowych,

- instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych,

- instalacje odgromową i przepięciową,

- SSP (system sygnalizacji pożaru),

- systemy bezpieczeństwa SKD (system kontroli dostępu), SSWIN (system sygnalizacji włamania i napadu), CCTV (closed circuit television),

- sieć infrastruktury teleinformatycznej,

- OS (okablowanie strukturalne),

- system RCP (rejestr czasu pracy) zgodny z systemem kadrowo księgowym ENOVA,

- instalację automatyki i BMS (building managment system), RMS (room monitoring system),

- systemy detekcji gazów,

- UPSy (uninterruptible power supply) i agregaty prądotwórcze,

- instalacje LAN (local area network),

- instalacje DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy),

- instalacja SUG (system gaszenia gazem),

- instalacji wewnętrznej wzmocnienia sygnału komórkowego.

Automatyka i BMS, RMS

Planuje się wdrożenie jednego, zintegrowanego systemu zarządzania instalacjami BMS oraz systemu RMS, współpracujących z systemami w istniejącym budynku. W jego skład wejdą m.in. następujące systemy, instalacje i urządzenia:

- Branża teletechniczna: system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, system sygnalizacji pożaru, systemy gaszenia gazem, systemy oddymiania, dźwiękowy system ostrzegawczy, system detekcji wycieku gazów technicznych (monitoring i powiązanie z instalacją wentylacji awaryjnej) sterowanie instalacji technologicznych, system monitoringu środowiskowych warunków pracy, stacja pogodowa, windy, monitoring zalania w wybranych pomieszczeniach.

- Branża elektryczna: rozdzielnice elektryczne, monitoring parametrów sieci elektrycznej, zasilanie awaryjne (w tym UPS, agregaty prądotwórcze) oświetlenie, zarządzanie zużyciem energii elektrycznej, źródła fotowoltaiczne.

- Branża sanitarna: automatyka central wentylacyjnych wraz z nawilżaczami powietrza, wentylatory, pomieszczeniowe układy wentylacji, system sterowania powietrzem w dygestoriach, klimatyzacja (w tym klimatyzacja precyzyjna), ogrzewanie i chłodzenie (węzeł cieplny, maszynownia chłodu, pompy ciepła, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, wody lodowej, ogrzewanie podłogowe), instalacji wod-kan., wysokociśnieniowej mgły wodnej, monitoring gazów technicznych.

Projekt Zagospodarowania Terenu - sieci

Projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi sieciami i przyłączami mediów.

OZE

Konieczne jest, aby obiekt został wyposażony w proekologiczne instalacje w tym OZE, co przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego budynku:

- Instalacja PV – instalacja fotowoltaiczna

- pompy ciepła i chłodu dla instalacji ogrzewczej i chłodniczej

- pompy ciepła i chłodu dla instalacji wentylacji mechanicznej

# Dodatkowe wytyczne - realizacja przedmiotowej inwestycji ma uwzględniać:

- Kryteria zielonych zamówień w obszarze:

- Projektowania i budowy infrastruktury B+R poprzez zastosowanie do prac budowlano -wykończeniowych co najmniej jednego wybranego materiału o zawartości surowców pochodzących z recyklingu (np. płyt kartonowo-gipsowych, wełny mineralnej szklanej).

- Projektowania instalacji i wyposażenia trwałego CBR uwzględniając urządzenia o niższym zużyciu energii elektrycznej.

- Rozwiązania proekologiczne:

- Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej PV – 130 szt. paneli o mocy jedn. 250Wp, moc instalacji 32,5 kWp. Szacowane zmniejszenie energii pobranej z sieci elektrycznej: 30 750 kWh/rok.

- Zaprojektowanie instalacji oświetlenia budynku ze źródłami LED.

- Zaprojektowanie natężenia oświetlenia w zależności od potrzeb w danym pomieszczeniu dzięki zastosowaniu czujników obecności, czujników natężenia światła dziennego i możliwość sterowania instalacją oświetlenia przez automatykę budynkową.

- Zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej z certyfikowanymi centralami o ograniczonym zużyciu energii, zastosowanie wysokosprawnego odzysku ciepła w układach wentylacji bytowej (min. 80%) oraz układów zmienno-przepływowych, zastosowanie glikolowego odzysku ciepła z wykorzystaniem pomp obiegowych dla układów wentylacji technologii laboratoryjnej (min. 65%).

- Zaprojektowanie instalacji automatyki budynkowej umożliwiającej w wybranych strefach budynku automatyczne obniżenie temperatury ogrzewania, chłodzenia, zmniejszenia ilości powietrza wentylacyjnego poza godzinami pracy, w weekendy lub dni wolne od pracy oraz dostosowania wydajności wentylacji w zależności od liczby osób w pomieszczeniu.

- W zakresie źródła ciepła i chłodu dla instalacji grzewczej i chłodniczej zaprojektowanie kaskady pomp ciepła grzewczo-chłodzących z możliwością jednoczesnego grzania i chłodzenia oraz odzysku ciepła.

- Realizację standardu dostępności dla polityki spójności 2021-2027, w tym w szczególności Standard VI – architektoniczny

- Realizację Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 grudnia 2022 r. dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

- Budynek powinien być zaprojektowany w technologii zapewniającej prawidłowe kształtowanie funkcji budynku z możliwością łatwych ewentualnych przekształceń funkcji wewnętrznych w późniejszym okresie, nowoczesnej i energooszczędnej technologii z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych przy przyjmowaniu poszczególnych rozwiązań.

- Architektura budynku powinna być jednolita, korespondująca z budynkiem istniejącym.