Krotoszyn, 30.07.2024 r.

ITECOM sp. z o.o.

ul. Łąkowa 10

63 – 700 Krotoszyn

Zapytanie ofertowe nr 1.1/FENG.03.01-IP.03-0834/24

W związku z realizacją projektu pn.: „Transformacja energetyczna ITECOM SP. z o.o. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla lepszej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa”, planowanego do realizacji 
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Działanie 3.01 – Kredyt Ekologiczny, ITECOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie dla zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup następujących elementów projektu.

- Opis przedmiotu zamówienia

Panele fotowoltaiczne:

Panele fotowoltaiczne powinny zostać zainstalowane na dachu budynku. Produkowana energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne przedsiębiorstwa, co znacząco obniży koszty operacyjne związane z zużyciem energii elektrycznej.

Planowana jest instalacja fotowoltaiczna o powierzchni zabudowy do 255,16 m2, która zostanie zamocowana równolegle z dachem budynku, pod kątem 4 stopni. Instalacja będzie zarządzana przez trzy falowniki, które będą kontrolować pracę całego systemu. Łączna moc generatora PV ma wynieść min. 49,2 kWp, co pozwoli na efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz optymalizację produkcji energii słonecznej. System ma zostać wyposażony w zaawansowane oprogramowanie monitorujące, dostępne poprzez stronę internetową, które umożliwi bezpośrednie połączenie z falownikami.

Parametry instalacji fotowoltaicznej:

• Inwertery – do 3 szt.

• Moduły fotowoltaiczne: 121 szt.

• System montażowy.

• Ograniczniki przepięć DC – SPD 1000 20/40 kA w obudowie,

• Dedykowane przewody stałoprądowe (ok. 700 m) oraz konektory,

• Wyłącznik ppoż. – 2 szt.

• Zabezpieczenie nadprądowe i ochronnik przeciwprzepięciowy AC.

Minimalne wymagania:

- Moc generatora PV min. 49,2 kWp i nie więcej niż 50 kWp

- Moduły fotowoltaiczne:

- Moc modułów fotowoltaicznych – min. 410 Wp,

- Waga – nie więcej niż 21,5 kg

- Panele fotowoltaiczne znajdujące się w pierwszej dziesiątce listy Tier 1

- Inwertery:

- Inwertery sieciowe wyprodukowane na terenie Europy,

- Sprawność – 98,00 %

- Spec. uzysk roczny 970 kWh/kWp

Realizacja – zakres zamówienia:

- Wykonanie projektu oraz niezbędnej wykonawczej dokumentacji technicznej, zawierającej:

- niezbędne obliczenia,

- dobór zabezpieczeń przepięciowych i ochrony przed porażeniem,

- dobór kabli i zabezpieczeń nadprądowych,

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów,

- Przygotowanie dokumentacji mechanicznej, energetycznej i dokumentacji dotyczącej uzgodnień z energetyką,

- Montaż paneli fotowoltaicznych,

- Położenie okablowania i montaż falowników wraz z wykonaniem przejść przez przegrody (strop, ściany, dach) dla przewodów i ich zabezpieczenie wraz z uszczelnieniem przepustów w miejscach przejść tras kabli,

- Montaż rozdzielnic z zabezpieczeniami po stronie DC i AC,

- Przyłączenie instalacji PV do rozdzielnic budynków,

- Uruchomienie i rozruch instalacji fotowoltaicznej,

- Przeprowadzenie prób eksploatacyjnych,

- Uruchomienie monitoringu parametrów,

- Szkolenie wskazanego personelu przeznaczonego do bezpiecznej obsługi,

- Wykonanie przeglądów gwarancyjnych minimum raz w roku, w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace montażowe

Wymagane minimalne okresy gwarancji:

- Uzysk energii z paneli fotowoltaicznych – 25 lat – gwarancja producenta,

- Moduły PV – 12 lat – gwarancja producenta,

- konstrukcja, kable oraz pozostałe wyposażenie – 10 lat,

- Falowniki – minimum 7 lat,

- Gwarancja na prace montażowe – 10 lat.

W przypadku gdy, w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazw własnych – symboli, producentów i technologii. Zastosowanie takich odniesień ma na celu precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia (zgodnie z zapisami Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub lepsze tj. nieobniżające standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych, odpowiadające na zapotrzebowanie Zamawiającego zgodnie z przedstawionym opisem zamówienia – zakres równoważności oznaczony został poprzez funkcje danego rozwiązania. W przypadku oferowania komponentów odmiennych – równoważnych lub lepszych, wymagane jest, aby do oferty załączona została ich specyfikacja, na podstawie której Zamawiający określi spełnienie równoważności. Jeśli dotyczy – niezałączenie specyfikacji będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty.

Oferowana cena powinna zawierać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w związku z realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

Oferowana cena powinna być ceną netto (tj. bez podatku VAT).

Waluty dopuszczalne w zamówieniu to: PLN, EUR, USD. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w wyżej wymienionych walutach. Wszystkie ceny oferowane w obcej walucie zostaną przeliczone do porównania według średniego kursu NBP poprzedzającego dzień sporządzenia protokołu wyboru, w dniu dokonywania oceny złożonych ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Działanie to spowodowane jest względami technicznymi (w tym m.in. ze względu na kompatybilność rozwiązań) i organizacyjnymi związanym z realizacją niniejszego projektu.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Kod CPV: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

- Przybliżony termin realizacji zamówienia – do 60 dni od momentu złożenia zamówienia (III kwartał 2024 roku).

- Warunki udziału w postępowaniu

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

- Oferowanie przedmiotu zamówienia spełniającego parametry techniczno-funkcjonalne określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym – obligatoryjna specyfikacja techniczna wskazując ww. parametry techniczne. W przypadku oferowania komponentów równoważnych lub lepszych w stosunku do wskazanych na liście części wymagane jest załączenie dodatkowej specyfikacji, na podstawie której Zamawiający dokona oceny równoważności.

- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest podpisanie oświadczenia dot. posiadania min. 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania, nadzorowania i kontrolowania instalacji i sieci elektroenergetycznych, posiadania uprawnień budowlanych do sporządzania projektów instalacji elektrycznych oraz posiadania świadectw kwalifikacyjnych D i E na formularzu ofertowym oraz załączenie wymaganych certyfikatów i uprawnień zezwalających na realizację przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą kopii uprawnień budowlanych oraz świadectw kwalifikacyjnych.

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, co zostanie potwierdzone dołączonym do oferty wypisem KRS bądź CEIDG.

- Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
we wskazanych terminach.

- Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających wiedzę i doświadczenie, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie podpisanie oświadczenia dot. dysponowania odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem na formularzu ofertowym, tj. wykonanie minimum 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50 kW oraz 1 o mocy minimum 190 kWp z systemem antywypływowym. Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą referencji dotyczących wykonanych projektów w ciągu pięciu ostatnich lat kalendarzowych.

- Założenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.

- Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o poniższe kryteria:

| Kryterium oceny ofert | Waga | Maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| Cena netto powiększona o ewentualne koszty dodatkowe | 70% | 70 |
| Termin realizacji (wyrażony w dniach od momentu podpisania umowy) | 15% | 15 |
| czas reakcji serwisowej (wyrażona w godzinach od momentu zgłoszenia) | 15% | 15 |

*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego NBP
z dnia poprzedzającego wybór dostawcy

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

- Punkty w ramach kryterium Cena netto powiększona o ewentualne koszty dodatkowe będą przyznawane według następującej formuły:

| A n = | C min | ∙70 |
| --- | --- | --- |
|  | C r |  |

Gdzie:

A n – ilość punktów przyznana ofercie

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

- Punkty w ramach kryterium Termin realizacji (wyrażony w dniach od momentu podpisania umowy) będą przyznawane według następującej formuły:

| T n = | T min | ∙15 |
| --- | --- | --- |
|  | T r |  |

T min – cena minimalna w zbiorze

T r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie

- Punkty w ramach kryterium czas reakcji serwisowej (wyrażona w godzinach od momentu zgłoszenia) będą przyznawane według następującej formuły:

| S n = | S min | ∙15 |
| --- | --- | --- |
|  | S r |  |

S min – cena minimalna w zbiorze

S r – cena oferty rozpatrywanej

S n – ilość punktów przyznana ofercie

- Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert

Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert zobowiązany 
jest złożyć następujące dokumenty:

- Złożenie oferty zawierającej:

  - nazwę i adres Oferenta;

  - datę wystawienia oferty;

  - dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów punktowych;

  - termin ważności oferty;

  - szczegółową wycenę ofertowanych komponentów;

  - dokumenty potwierdzające równoważność rozwiązania (jeśli dotyczy).

- Złożenie oświadczeń o następującej treści:

  - Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone 
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

  - Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczno-funkcjonalne określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr 1.1/FENG.03.01-IP.03-0834/24. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych załącza specyfikację, na podstawie której Zamawiający dokona oceny równoważności.

  - Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

  - Wykonawca posiada niezbędna wiedzę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta może być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) lub na formularzu oferenta wraz z załącznikami i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści, spójnymi z pkt 5 niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Działanie to spowodowane jest względami technicznymi i organizacyjnymi związanym z realizacją niniejszego projektu.

Ofertę należy złożyć poprzez portal Baza Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Termin dostarczenia ofert upływa w dniu: 06.08.2024 r.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.

- Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą Oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.

- Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek Oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

- Brak któregokolwiek ze wskazanych załączników i/lub wskazanych oświadczeń stanowi podstawę 
do odrzucenia formalnego danej oferty.

- Termin ważności oferty

Minimum 30 dni od daty wskazanej w punkcie 6 niniejszego Zapytania jako termin dostarczenia ofert.

- Sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie komunikację za pośrednictwem BK2021 sekcja pytania 
i odpowiedzi.

W przypadku zawieszenia działalności BK2021 potwierdzonego odpowiednim komunikatem w BK2021, wszelkie otrzymane w formie mailowej zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania będą musiały ponownie zostać opublikowane przez oferenta pytającego po uruchomieniu BK2021.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Magdalena Kordus.

- Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo 
z firmą ITECOM sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą ITECOM sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy ITECOM sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu firmy ITECOM sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

- Warunki dokonania zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie niezbędnych do realizacji prac, 
w szczególności:

- Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminów i warunków płatności – pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę takiego zamiaru i otrzymania stosownej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi oraz/lub okolicznościami siły wyższej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.

Dopuszczone są zmiany, które nie prowadzą do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 140 000 EUR w przypadku dostaw i usług i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na robot budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu 
na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się 
o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Zamawiający nie dopuszcza zmian umowy, które miałby na celu wprowadzenie warunków, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści; naruszają równowagę ekonomiczną stron umowy 
na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie; w sposób znaczny rozszerzają albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; polegają na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, a także w przypadkach innych, niż wskazane powyżej mających charakter zmiany znacznej.

Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy ITECOM sp. z o.o. do żadnego określonego działania:

- Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy ITECOM sp. z o.o. do akceptacji oferty, 
w całości lub części i nie zobowiązuje ITECOM sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

- ITECOM sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

- ITECOM sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

- Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 1,5 roku od udzielenia zamówienia podstawowego, przy czym zamówienie uzupełniające nie może przekroczyć 30% kwoty z wybranej oferty.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W odniesieniu do danych osobowych zawartych w ofertach, Zamawiający z chwilą złożenia oferty stanie się administratorem tych danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zamawiający będzie przetwarzał te dane w celu oceny ofert, zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz na potrzeby realizacji zawartej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zamawiający będzie przekazywał dane osobowe zawarte w złożonych ofertach, na podstawie właściwych przepisów prawa, upoważnionym organom i instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dane te zostaną przekazane w szczególności Instytucji Pośredniczącej – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zaś ich administratorem będzie minister właściwy ds. rozwoju na podstawie art. 71 ust. 1. Informacja dotycząca zakresu przetwarzania danych przez właściwe instytucje znajduje się na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ogolne-zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-ramach-funduszy-europejskich/

Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Podpisy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1.1/FENG.03.01-IP.03-0834/24

Formularz ofertowy

Oferta dla firmy ITECOM sp. z o.o.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1.1/FENG.03.01-IP.03-0834/24 z dnia 30.07.2024 r., dotyczące zakupu instalacji fotowoltaicznej, stanowiących koszt projektu „Transformacja energetyczna ITECOM SP. z o.o. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla lepszej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa”, planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Działanie 3.01 – Kredyt Ekologiczny, składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.

Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Nazwa: ………………………………………………….………….……...*

Adres: ……………………………………………..…….…….….………..*

NIP: …..…………………………………………….………………………*

Dane osoby do kontaktu

Imię i nazwisko: ………………………………………………….….…...*

Nr telefonu: ……………………………………………………….….…...*

Adres e-mail: ……………………………………….…………….……....*

Cenna netto oferty powiększona o ewentualne koszty dodatkowe

1. Cena:

| Koszt: | Cena netto: |
| --- | --- |
| 1. Panele fotowoltaiczne |  |

2. Termin realizacji (wyrażony w dniach od momentu podpisania umowy)

…………………………. dni od momentu podpisania umowy

3. Czas reakcji serwisowej (wyrażona w godzinach od momentu zgłoszenia)

…………………………. h od momentu zgłoszenia

Termin ważności oferty: …………………… od daty wskazanej w punkcie 6 niniejszego zapytania jako termin dostarczania ofert (minimum 30 dni).*

Załączniki

- Specyfikacja – załącznik obligatoryjny (w tym karty katalogowe zastosowanych modułów fotowoltaicznych i inwerterów).

- Specyfikacja na podstawie, której Zamawiający dokona oceny równoważności wymagana w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych na liście części – jeśli dotyczy).

- Wypis KRS lub CEIDG.

- Referencje zgodnie z wymaganiami zapytania.

- Inne:…......……………………………………………………………………….……………….. – jeśli dotyczy.

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczno-funkcjonalne określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr 1.1/FENG.03.01-IP.03-0834/24. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych na liście części załącza specyfikację, na podstawie której Zamawiający dokona oceny równoważności.

- Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
we wskazanych terminach.

- Wykonawca posiada niezbędna wiedzę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, iż nie istnieją między nami a Zamawiającym ITECOM sp. z o.o. powiązania osobowe lub kapitałowe. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności zawiązanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

      - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

      - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

      - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Miejscowość ……………………….…, dnia……………..……… r.*

|  | (podpis wystawcy oferty)* |
| --- | --- |

*  informacje obligatoryjne

** w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wybór dostawcy