Załącznik Nr 1 – Parametry i Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia.

Celem zamówienia jest projekt, dostawa i wykonanie kompletnego systemu energetycznego opartego na elementach OZE.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: „Wykorzystanie OZE w ramach nowego systemu energetycznego dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej” realizowanego w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021 - 2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 wrzesień 2019r. Prawo Zamówień Publicznych, wersja 28 września 2023r.;

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Przedmiotem zamówienia jest projekt, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu energetycznego opartego na OZE w skład, którego wchodzą:

I. Kompletny projekt składający się co najmniej z:

- części instalacyjnej, zawierającej kompletny bilans energetyczny i założenia dla weryfikacji efektów po zakończeniu rozruchu kompletnego systemu energii elektrycznej i energii cieplnej, poprzez wykonanie audytu energetycznego,

- części budowlanej i części konstrukcyjnej,

- części zabezpieczeń i koniecznych dla zachowania bezpieczeństwa elementów wyposażenia i oznakowania,

- koncepcji wkomponowania planowanych źródeł OZE, w krajobraz okolicy,

- pozostałych elementów wymaganych przez przepisy prawa w zakresie budowy, uruchamiania, odbiorów i zabezpieczeń instalacji energetycznych.

UWAGA! – Projekt będzie wymagał uzgodnień z Konserwatorem Zabytków któremu podlega ochrona wymienionych w niniejszej specyfikacji budynków, jako z przedstawicielem Delegatury W.U.O.Z. w Katowicach.

II. Cztery kompletne instalacje paneli fotowoltaicznych:

- ZESTAW INSTALACJI NR 1 - 2 instalacje PV (17,5kWp+14,72 kWp) + Pompy P-W kaskada (2x12kW) - Kościół przy ul. Staszica 2

- ZESTAW INSTALACJI NR 2 - 2 instalacje PV (37,05+34,68 kWp) + Pompy P-W kaskada (2x30kW) Plebania przy ul. Staszica 2

- ZESTAW INSTALACJI NR 3 - 1 instalacja PV (25kWp) + Pompy P-W kaskada (2x16kW) Plebania w Szczyrku przy ul. Wiślańskiej 62

- ZESTAW INSTALACJI NR 4 - 1 instalacja PV (25kWp) + Pompa P-W samodzielna (8kW) Kościół w Szczyrku przy ul. Wiślańskiej 62

Instalacje będą zlokalizowane i zestawione z pozostałymi elementami systemu wg. poniższego zestawienia w tabeli.

| MIEJSCE ADRES |  | Instalacja PV |  | POMPY CIEPŁA P-W |  | MAGAZYN ENERGII |  |  | Odbiorniki ciepła | PODZIAŁ NA ZESTAWY INSTALACJI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Układ | CIEPLNEJ | ELEKTRYCZNEJ | WODOROWY |  |  |
| KOŚCIÓŁ Bielsko-Biała ul.Staszica 2 |  | 17,58 kWp |  | 2x12 kW | kaskada | bufor 400l | 1x25 kW - stacja ładowania DC |  | 1x klimakonwektor 10x grzejniki | ZESTAW INSTALACJI NR 1 - 2 instalacje PV (17,58kWp+14,73 kWp) + Pompy P-W kaskada (2x12kW) Kościół przy Staszica 2 Dach Plebanii/Szkoły |
|  |  | 14,73 kWp |  |  |  |  | 1xstojak rowerowy |  | 6x nagrzewnice |  |
| PLEBANIA 1 |  | 37,05 kWp |  | 2x30 kW | kaskada | bufor 1200l | 1x50 kW bateryjny | magazyn energii wodorowy z elektrolizerem 0,5kg i poj. 1000 mWh, ogniwo 30kW | 60x grzejniki | ZESTAW INSTALACJI NR 2 - 2 instalacje PV (37,05+34,68 kWp) + Pompy P-W kaskada (2x30kW) Plebania przy Staszica 2 Dach Plebanii/Szkoły |
| Bielsko-Biała |  | 34,68 kWp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ul.Staszica 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ogrzewanie podłogowe 6x grzejniki łaz. |  |
| PLEBANIA/Parking |  | 24,7 kWp |  | 2x16kW | kaskada | bufor 600l |  |  | 27xgrzejniki | ZESTAW INSTALACJI NR 3 - 1 instalacja PV (25kWp) + Pompy P-W kaskada (2x16kW) Plebania w Szczyrku przy Wislańskiej 62; Carport1 |
| Szczyrk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ul.Wiślańska 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9x grzejniki łaz |  |
| KOŚCIÓŁ 2/Parking |  | 25,18 kWp |  | 8 kW | samodzielna | bufor 200l | 2x20 kW stacja ładowania DC |  | ogrzewnie podłogowe | ZESTAW INSTALACJI NR 4 - 1 instalacja PV (25kWp) + Pompa P-W samodzielna (8kW) Kościół w Szczyrku przy Wiślańskiej 62; Carport2 |
| Szczyrk |  |  |  |  |  |  | 1xstojak rowerowy |  |  |  |
| ul.Wiślańska 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kompletny zestaw paneli fotowoltaicznych składający się 324 szt. lub ilości równoważnej, każdy o mocy nominalnej 475 kWp lub równoważne, będzie stanowił bazę zasilającą system energetyczny. Integralną część zestawu będą stanowiły falowniki, część elektryczna, system montażowy wg. wykazu poniżej.

Instalacja będzie składać się z:

- 104,03kWp NA DACHACH, PLEBANI, SZKOŁY przy ul. Staszica 2, w B-Białej (219 paneli fotowoltaicznych lub ilość równoważna o mocy 475 kWp lub równoważne, każdy) w tym zawarte są dwie instalacje: 32,3 kWp lub równoważne (do zasilania Kościoła w Bielsku) oraz 71,73 kWp lub równoważne (do zasilania Plebanii w Bielsku)

- 24,7kWp NA CARPORCIE 1 Parking przy ul. Wiślańskiej 62 w SZCZYRKU (52 paneli fotowoltaicznych lub ilość równoważna o mocy 475 kWp lub równoważne, każdy) (do zasilania Plebanii w Szczyrku)

- 25,18kWp NA CARPORCIE 2 Parking przy ul. Wiślańskiej 62 w SZCZYRKU (53 paneli fotowoltaicznych lub ilość równoważna o mocy 475 kWp lub równoważne, każdy) (do zasilania Kościoła w Szczyrku)

do obliczeń w dokumentacji technicznej przyjęto JinkoSolar Holding Co. Ltd., JKM-475N-60HL4-V Tiger Neo N-Type lub równoważne;

Optymalizatory mocy: planuje się co najmniej 1 optymalizator mocy na dwa panele;

- falownik 3 - fazowy o mocy 30 kW lub równoważny - 2szt.

- falownik 3 - fazowy o mocy 25 kW lub równoważny - 2szt.

- falownik 3 - fazowy o mocy 15 kW lub równoważny - 2szt.

- System montażowy na dachu;

- Część elektryczna instalacji (elementy, kable)

- Zabezpieczenie punktowe połączenia-styku połaci dachu z konstrukcją stalową na której montowane będą panele PV.

W kosztach instalacji należy uwzględnić: zabezpieczenie punktowe połączenia-styku połaci dachu z konstrukcją stalową na której montowane będą panele PV, transport, montaż oraz uruchomienie instalacji

Zestawy będą zainstalowane na dachach wskazanych budynków i Carportach, lub w każdym innym miejscu wskazanym jako korzystniejsze przez Wykonawcę, bądź też przez Konserwatora Zabytków, ze względu na ograniczenia w tym zakresie wynikające z przepisów o ochronie zabytków.

III. Zintegrowany z zasilaniem z instalacji paneli PV, kompletny system energii cieplnej w następującej specyfikacji:

- zasilanie z zespołu fotowoltaicznego.

- siedem sztuk pomp ciepła typu powietrze-woda (w czterech zestawach), w wykonaniu "Monoblok" o mocy odpowiednio:

2szt.x12kW lub równoważna dla ogrzewania Kościoła ul. Staszica 2 w B-Biała (w kaskadzie),

2szt.x30kW lub równoważna dla ogrzewania Plebanii ul. Staszica 2 w B-Biała (w kaskadzie),

2szt.x 16kW lub równoważna dla ogrzewania Plebanii ul.Wiślańska 62 w Szczyrku (w kaskadzie),

1szt.x8kW lub równoważna dla ogrzewania Kościoła ul.Wiślańska 62 w Szczyrku (samodzielna);

ze względu na zapotrzebowanie na ciepło, część pomp ciepła będzie instalowana w układzie kaskadowym.

Odbiornikiem energii cieplnej z pomp ciepła będą zintegrowana instalacja grzejnikowa która zostanie wymieniona z dotychczasowej na nową wyposażoną w: klimakonwektor, grzejniki płytowe, nagrzewnice.

1- W Lokalizacji: Bielsko-Biała, Staszica 2 Kościół

- klimakonwektor kanałowy 55/45/20 o mocy 2000W / ołtarz / lub równoważny – 1szt

- grzejniki 3 płytowe C33 55/45/20C  o mocy 1400W / ściany boczne / lub równoważne - 10szt

- nagrzewnice niskotemperaturowe z wentylatorem EC o regulowanej mocy 10-90kW lub równoważne - 6szt

2- W Lokalizacji: Bielsko-Biała, Staszica 2 - Budynek Plebani

- grzejniki 3 płytowe C33 55/75/20C  o mocy 1100W lub równoważne  – 60szt

- system ogrzewania podłogowego 200m2

- grzejniki łazienkowe – drabinka o mocach 120W - 2szt., 380W – 1szt., 160W-1szt lub równoważne

Razem -  4szt

3- W Lokalizacji: Szczyrk, Wiślańska 62 - Kościół

- system ogrzewania podłogowego 120m2

4- W Lokalizacji: Szczyrk, Wiślańska 62 - Plebania

- grzejniki 3 płytowe C33 55/75/20C lub równoważne – 27szt o mocach miń:

300W – 1; 500W - 2; 600W – 4; 800W – 8; 1000W – 3; 1200W – 2; 1500W – 7;

- grzejniki łazienkowe – drabinka o mocach 120W - 4szt., 210W – 1szt., 260W- 1szt,

160W-3szt lub równoważne. Razem - 9szt

Kolejnym odbiornikiem będą zasobniki ciepłej wody użytkowej, które wraz z systemem cyrkulacji zapewnią dostęp do tego medium przez całą dobę.

Bufory z wężownicą maxi:

1szt.x1200l lub równoważne w Plebanii ul. Staszica 2 w B-Biała,

1szt.x600l lub równoważne w Plebanii ul.Wiślańska 62 w Szczyrku

1szt.x400l lub równoważne Kościół ul.Staszica 2 w B-Biała,

1szt.x200l lub równoważne Kościół ul.Wiślańska 62 w Szczyrku,

IV. Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej zintegrowanych z instalacją paneli PV.

W ramach projektu wnioskodawca zainstaluje odpowiednio 7 magazynów energii elektrycznej:

1szt.x25kW magazyn w formie jednostanowiskowej stacji ładowania DC (szybka) + 1szt. x stojak z ładowarką na 4 rowery, lub równoważne - w lokalizacji ul. Staszica 2 w B-Biała, (przy Kościele w Bielsku)

1szt. magazyn energii 50kW lub równoważne - w lokalizacji Staszica 2 B-Biała, (przy Plebanii w Bielsku)

1szt.x30kW wodorowy magazyn energii ME H2 z elektrolizerem 0,5kg i pojemnością 1000 kW, ogniwo paliwowe 30 kW, lub równoważne - w lokalizacji ul. Staszica 2 w B-Biała (ładowany z instalacji PV przy Plebanii i Kościele w Bielsku)

2szt.x20 kW magazyn w formie dwustanowiskowej stacji ładowania DC (szybka) + 1szt. x stojak z ładowarką na 4 rowery lub równoważne - Parking ul. Wiślańska 62 w Szczyrku

A. Pozostałe wymagane parametry dla instalacji paneli fotowoltaicznych:

W odniesieniu do paneli fotowoltaicznych, należy zagwarantować co najmniej:

- Staranność wykonania modułu – niedopuszczalne są odkształcenia, nieszczelności, wygięcia;

- Rozmieszczenie płytek krzemu – płytki krzemu powinny być równo ułożone i szczelnie przylegać do folii na powierzchni modułu;

- Brak zanieczyszczeń między szybą a ogniwami;

- Szczelne przyleganie folii – z tyłu panelu powinna przylegać na całej powierzchni.

- Moc pojedynczego panelu dla konstrukcji dachowej, w tym carport, co najmniej 450 Wp lub większe (np.470 Wp, 475 Wp lub 480 Wp);

- Moc pojedynczego panelu bifacialnego dla konstrukcji na gruncie, co najmniej 545 Wp lub większe;

- Tolerancja mocy – dodatnia;

- Technologia - ogniwa monokrystaliczne;

- Zalecana technologia N-Type;

- Szyba przednia hartowana o grubości 3,2 mm, z powłoką antyrefleksyjną, o wysokiej przepuszczalności światła i niskiej zawartości żelaza

- Odporność na działanie mgły solnej i amoniaku

- Współczynnik temperaturowy mocy [%/°C], nie większy niż 0,350

- Współczynnik temperaturowy napięcia [%/°C] nie większy niż 0,280

- Współczynnik temperaturowy prądu [%/°C] co najmniej 0,045

- Obciążenie śniegiem [Pa] co najmniej 5400

- Obciążenie wiatrem [Pa] co najmniej 2400

- Stopień ochrony (IP) co najmniej 67

- Gwarancja produktowa [lat] co najmniej 12

- Gwarancja na wydajność liniową [lat] co najmniej 25

- Skrzynka przyłączeniowa IP68, 3 diody

- Temperatura pracy [°C] (-) 40 ÷ (+) 85

Dopuszcza się zastosowanie modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o większej mocy nominalnej niż 450 Wp. również w technologii Half-cell , lub w przypadku instalacji na gruncie modułów bifacialnych / przy minimalnym koncie odchylenia 20st i jasnym podłożu/ z zastrzeżeniem, że parametry proponowanych modułów PV nie mogą być gorsze, niż parametry modułów określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia.

Łączna moc nominalna modułów PV instalacji fotowoltaicznej nie może być mniejsza niż moc nominalna ujęta w niniejszym przedmiocie zamówienia.

Falowniki:

Inwerter powinien posiadać co najmniej następujące parametry:

• monitorowanie sieci

• zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

• AFCI (ochrona przed łukiem elektrycznym DC) lub opcja

Ochrona przed nieprawidłową polaryzacją wejścia PV

Ochrona przed zwarciem wyjścia

Moduł monitorowania prądu szczątkowego

• certyfikaty DIN VDE V 0126; EN50438 lub EN50549-1; ICE/EN 61000-6-1/2/3/4

Inwerter musi zapewniać co najmniej:

• odczyt on-line produkcji, auto-konsumpcji, ilości oddawanej energii do sieci, ilości energii pobieranej z sieci (przy wykorzystaniu dodatkowego systemowego licznika energii z pomiarem półpośrednim),

• odczyt on-line ewentualnych błędów i stanów pracy,

• możliwość aktualizacji oprogramowania własnego,

Powinien być co najmniej wyposażony w wyświetlacz LCD umożliwiający bezpośredni odczyt

Rodzaj - beztransformatorowy

Moc znamionowa [kW] w zależności od mocy danej instalacji, 40÷50

Sprawność (tzw. europejska) [%] co najmniej 97,0

Napięcie sieciowe [V] 400 / 230

Liczba faz – 3.

Aktywne balansowanie asymetrii fazowej

Wsparcie ładowania energii z generatora wyposażonego w Auto-Start

Obsługi akumulatorowego magazynu/ów energii elektrycznej z możliwością współpracy z akumulatorami innych producentów i obsługą wielu akumulatorów równolegle oraz ładowarkami

Możliwość ustawiania przedziałów czasowych ładowania i rozładowania baterii

Możliwość łączenia urządzeń w systemie równoległym

Stopień ochrony IP min 65

Zakres temperatur pracy -25 - + 60°C

Moduł komunikacyjny -WiFi, RS485, LAN, GSM (min. opcja)

Gwarancja produktowa/ standardowa + rozszerzona / lat min. 10

Optymalizatory mocy:

- Współpraca z inwerterem na poziomie optymalizacji jak i monitoringu pracy paneli

- Minimalne parametry prądowo-napięciowe dostosowane do charakterystyki paneli fotowoltaicznych

- Klasa odporności IP65

- Złącza MC4 tego samego typu co zastosowane panele.

Nie dopuszcza się montażu optymalizatorów mocy o parametrach niższych niż parametry modułów fotowoltaicznych obliczonych z uwzględnieniem współczynników temperaturowych zastosowanych modułów w szczególności:

• Natężenia prądu,

• Napięcia,

• Mocy wyjściowej.

Dopuszcza się zastosowanie jednego optymalizatora do podłączenia dwóch paneli.

Rozdzielnica AC/DC

Każda z instalacji musi być wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia od strony AC jak również DC poprzez przystosowane do tego rozdzielnice:

Minimalne wymagania rozdzielnic:

• obudowa natynkowa IP 65, II klasa izolacji, odporność na promieniowanie UV.

• Un = 400VAC, 1000VDC,

• In co najmniej 63A AC, 10ADC,

• dławiki.

Minimalne wyposażenie rozdzielnicy AC:

Ogranicznik przepięć typ 1+2; 2

Zabezpieczenia nadprądowe

Minimalne wyposażenie rozdzielnicy DC:

Rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką gPV 2

Ograniczniki przepięć DC typ 1+2 1000V

Każda z rozdzielnic powinna posiadać dokładny opis i oznaczenia zainstalowanych zabezpieczeń jak, również schemat elektryczny wpiętej instalacji fotowoltaicznej.

B. Pozostałe wymagania dla pomp ciepła:

- Klasa energetyczna pomp ciepła – „A+++” dla temperatury 35°C oraz „A++” dla temperatury 50°C;

- Emisja równoważna CO2 – co najmniej < 4,9 ekw.CO2;

- Obudowa stalowa z blachy cynkowanej malowana proszkowo lub w systemie Duplex;

- Możliwość pracy w kaskadzie

- Taca skroplin grzana układem chłodniczym

- Sterowanie 2 obiegami grzewczymi oraz grzałką elektryczną

- Sterowanie pogodowe

- Sterowanie zaworem co i cwu

- Czujnik bufora współpracujący ze szczytowym źródłem ciepła

- Cichobieżny wentylator EC

- Automatyczne rozmrażanie z opcją ręcznego uruchomienia

- Preferowane urządzenia ze sprężarką SCROL w technologii EVI – dłuższa żywotność pompy

- Zakres pracy - temp. dolnego źródła / powietrza/ (-)20°C ÷ (+)40°C

- Zakres temp. systemu grzewczego (+)20°C ÷ (+)65°C

- System i aplikacja do zdalnego monitoringu

C. Pozostałe wymagania w odniesieniu do magazynów energii elektrycznej i magazynów energii cieplnej

- system zarządzania + monitor - Inteligentny BMS

- bezpieczna i trwała technologia akumulatorów z fosforanem litowo-żelazowym (LiFePO4) wraz z inteligentnym zarządzaniem akumulatorami

- jak najmniejszym stopniem samorozładowania, min. do 6 miesięcy bez ładowania

- brakiem efektu pamięci

- doskonałą wydajnością płytkiego ładowania i rozładowywania

- zabezpieczenia, w tym przed nadmiernym rozładowaniem, nadmiernym ładowaniem, nadmiernym prądem oraz zbyt wysoką lub niską temperaturą

- system automatycznego zarządzania stanem ładowania i rozładowania oraz równoważenia prądu i napięcia każdego ogniwa

- elastyczna konfiguracja - możliwość łączenia wielu modułów akumulatorowych równolegle w celu zwiększenia pojemności i mocy

- wykrywanie temperatury kluczowych części, ogniwa, wtyczki zasilania itp.

- obsługa aktualizacji przez USB. Aktualizacja Wi-Fi (opcjonalnie), aktualizacja zdalna (kompatybilna z falownikiem)

- gwarancja min. 10lat, 6000cykli

D. Pozostałe wymagania dla klimatyzatorów

- chłodzenie, grzanie, oczyszczanie powietrza

- inteligentny inwerter monitorujący i dostosowujący moc do bieżącej temperatury pomieszczenia

- możliwość łączenie jednostek w dowolnej konfiguracji i typie, dostosowanych do różnych potrzeb z osobnym niezależnym sterowaniem dla każdej z nich

- kontrola systemu za pośrednictwem aplikacji on-line

- bardzo cicha i energooszczędna praca

- efektywność energetyczna A+++ w trybie chłodzenia i A++ w trybie grzania

E. Pozostałe elementy przedmiotu zamówienia.

- Grzejniki instalacji ogrzewania co najmniej 3 płytowe i kanałowe

- głowice termostatyczne z regulacją pełnoskalową

- Konstrukcje dla paneli (PV) przeznaczona dla carportu wykonanie ze stali ocynkowanej ogniowo i lakierowane proszkowo, lub ocynkowane ogniowo i lakierowane farbą mokrą odporną na promieniowanie UV lub równoważne

- Carporty umożliwiające połączenie w bez podporową wiatę fotowoltaiczną

Powyższe zestawienie stanowi przedmiot opracowania Zamawiającego i jest nakierowane na osiągnięcie celów zawartych w projekcie.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

a) instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim;

b) pełną dokumentację techniczną, dokumentację połączeń elektrycznych oraz hydraulicznych w języku polskim;

c) pełną instrukcję obsługi systemów sterowania i systemów LPC w języku polskim;

d) obowiązującym językiem w programowaniu software jest język polski.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- Certyfikat CE – potwierdzenie producenta o zgodności jego wyrobu z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska.

Certyfikat CE muszą posiadać wszystkie urządzenia przewidziane w przedmiocie dostawy;

Certyfikat musi być potwierdzony w zgodzie z obowiązującą w tym zakresie dyrektywą Unii Europejskiej;

- O ile prawo tego wymaga, urządzenia objęte przedmiotem dostawy, bądź ich elementy muszą spełniać wymagania innych dyrektyw unijnych, w tym w szczególności EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE, ATEX 2014/34/UE, BSP (DRON) 2019/945, NC RfG (UE) 2016/631.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

a) transport od miejsca wykonania urządzenia, do miejsca instalacji, w miejscowościach: Bielsko-Biała, Szczyrk

b) montaż urządzenia przez wyspecjalizowanych pracowników Dostawcy na koszt Dostawcy;

c) uruchomienie urządzenia w cyklu funkcjonalnym na koszt Dostawcy;

d) realizację końcowych testów, na koszt Dostawcy;

e) szkolenie z obsługi systemu na koszt Dostawcy.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.