Załącznik nr 1 – Wzór oferty

OFERTA dot. Zapytania ofertowego z dnia 9.08.2024 r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: na budowę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 600 kWp, systemem zaprojektuj i wybuduj

ZAMAWIAJĄCY:

"XL-TAPE-INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Księdza Piotra Ściegiennego 248

25-116 Kielce

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 9.08.2024 r. na budowę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 600 kWp, systemem zaprojektuj i wybuduj dla projektu realizowanego w ramach projektu pt.  Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie XL Tape International Sp. z o.o, Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 - 2027, Działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny, niniejszym składam poniższa ofertę:

DANE WYKONAWCY:

| Nazwa podmiotu |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS (jeśli dotyczy) |  |
| Dane osoby kontaktowej ws oferty |  |

PARAMETRY OFERTY:

| Wymagane parametry użytkowe paneli fotowoltaicznych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość parametru w ofercie |
| 1. | Moc maksymalna Pmp [Wp] (w warunkach STC) | Min. 700 |  |
| 2. | Gwarancja na całość modułu (produktowa): | Min. 12 lat |  |
| 3. | Rodzaj ogniw: | monokrystaliczne |  |
| 4. | Sprawność modułu: | Min. 22,80% |  |
| 5. | Współczynnik wypełnienia FF (Fill Factor) | Min. 78,50% |  |
| 6. | Tolerancja mocy | Wyłącznie dodatnia |  |
| 7. | Napięcie w punkcie MPP w warunkach STC | Max. 42,90V |  |
| 8. | Prąd w punkcie MPP w warunkach STC | Max. 17,40 A |  |
| 9. | Napięcie jałowe w warunkach STC | Max. 50,90V |  |
| 10. | Prąd zwarcia w warunkach STC | Max. 18,50A |  |
| 11. | Minimalny zakres temperatury pracy | -40oC do +80oC |  |
| 12. | Puszka łączeniowa: | Min. IP68 |  |
| 13. | Wymiar: | 2388x1307mm (+-15%) |  |
| 14. | Grubość ramy: | Min. 30mm |  |
| 15. | Maksymalne napięcie systemowe modułu | Min. 1500V |  |
| 16. | Waga: | Max. 39kg |  |
| 17. | Maksymalne obciążenie śniegiem: | Min. 5400Pa |  |
| 18. | Maksymalne obciążenie ssanie wiatru: | Min. 2400Pa |  |
| 19. | Współczynnik temperaturowy mocy PMPP: | Min. -0,3 %/oC (%/K) |  |
| 20. | Współczynnik temperaturowy napięcia VOC: | Min. -0,25%/oC (%/K) |  |
| 21. | Współczynnik temperaturowy prądu ISC: | Max. 0,046 %/oC (%/K) |  |
| 23. | Certyfikaty, deklaracja zgodności z normami lub raport klasyfikacyjny wyrobu: | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 lub równoważna IEC 61215/IEC 61730 |  |

| Wymagane parametry użytkowe falowników |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość parametru w ofercie |
| 1. | Moc znamionowa falownika | Min. 100 000 W |  |
| 2 | Maksymalne napięcie wejściowe DC: | Min. 1100V DC |  |
| 3. | Zakres napięcia MPPT: | 200-1000 |  |
| 4. | Sprawność modułu (maksymalna): | Min. 98,6% |  |
| 5. | Sprawność modułu (europejska): | Min. 98,3% |  |
| 6. | Maksymalny prąd wyjściowy | Min. 155 A |  |
| 7. | Zakres temperaturowy pracy: | -25 +60st.C |  |
| 8. | Zakres napięcia znamionowego na wyjściu: | 400V AC |  |
| 9. | Częstotliwość sieci: | 50 Hz |  |
| 10. | Stopień ochrony IP: | Min. IP65 |  |

| Wymagania dotyczące konstrukcji fotowoltaicznej |  | Oferowane założenia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekt techniczny dotyczący konstrukcji powinien zawierać dokumentację producenta wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi podpisanymi przez konstruktora z uprawnieniami. |  |
| 2 | Śruby, nakrętki oraz podkładki mocujące klemy dla paneli powinny być wykonane ze stali nierdzewnej A2-70. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadać klasę korozyjności min. C3 (średnia) zgodnie z kategoriami korozyjności według PN-EN ISO 12944-2 lub równoważną, potwierdzoną i przebadaną zgodnie z normę PN-EN ISO 9227 lub równoważną oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 22479 lub równoważną. |  |
| 3. | Konstrukcje pod moduły fotowoltaiczne PV powinny być zaprojektowane i wykonane z materiałów o wytrzymałości wynikającej z przewidywanych obciążeń. Powinny być zastosowane materiały o wysokiej odporności na korozję, zapewniającej długoletnią eksploatację. Profile powinny posiadać gęstą perforację na całej swojej długości umożliwiającą płynną regulację oraz montaż dodatkowego osprzętu bez konieczności wiercenia elementów. Konstrukcje mają spełniać wymagania ciągłości elektrycznej zapewniające bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji wraz z podłączonymi urządzeniami i okablowanie. Należy zastosować konstrukcje wykonane z materiałów: stal powlekana antykorozyjnie materiałem z kompozytu cynku z domieszką magnezu i aluminium, zapewniająca przedstawione powyżej wymagania. |  |
| 4. | Drobne elementy montażowe – śruby, wkręty, uchwyty powinny być wykonane ze stali nierdzewnej A2-70, stało w powłokach stali nierdzewnej A2-70, aluminium anodowanego lub stali ocynkowanej metodami cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09 lub równoważnej. |  |
| 5. | Minimalna gwarancja producenta na konstrukcję fotowoltaiczną min. 10 lat. |  |

| Cena za wykonanie prac stanowiących przedmiot zmówienia: | Netto | VAT | Brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres gwarancji producenta modułów fotowoltaicznych: |  |  |  |
| Okres gwarancji producenta konstrukcji gruntowej fotowoltaicznej: |  |  |  |
| Termin realizacji zamówienia: |  |  |  |

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych Zapytaniem ofertowym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Oświadczam, że spełniamy warunki wskazane w treści Zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi co najmniej 30 dni.

Data złożenia oferty ……………………….2024 r.            Podpis Wykonawcy …………………………………

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE DOT. BRAKU POWIĄZAŃ

W imieniu Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, zgodnie z definicją zamieszczoną w Zapytaniu Ofertowym z dnia 9.08.2024 r., tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa)

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego

Data złożenia Oświadczenia…………….2024 r.                    Podpis Wykonawcy ……………………………

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Składając ofertę w postępowaniu dotyczącym zamówienia ……………………….…………………………………..……………………………………………….………………......……………………………………………………………………………………..

Wykonawca oświadcza, że składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Administratora-Organizatora przetargu, uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej, jednocześnie oświadczając, że zapoznał się z poniższymi informacjami.

Zgodnie z art. 13 ust 1. i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016) dalej RODO zostałem/am poinformowany/a, że:

- Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest "XL-TAPE-INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ adres: ul. Księdza Piotra Ściegiennego 248, 25-116 Kielce NIP 6571098610, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141772.

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) i c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem w tym:

  - przeprowadzenie postępowania;

  - zawarcie i realizacja umowy lub zlecenia;

  - dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy lub zlecania;

  - przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych.

- W odniesieniu do moich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

- Posiadam:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje mi:

  - w związku z art. 17 ust 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto, oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielnie zlecenia/zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Data złożenia Oświadczenia…………….2024 r.                    Podpis Wykonawcy ……………………………

Załącznik nr 4 – WZÓR POTWIERDZENIA ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ

POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ

Niniejszym potwierdzamy, że Pan/Pani ……………………………………………………. jako przedstawiciel firmy ………………………………………………………………… z siedzibą ……………………………………………………………………………………… odbył wizje lokalną w dniu ……………………………… w celu zapoznania się z terenem i warunkami realizacji zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ……………..

…………………………… ………………………………………………………….

Miejscowość i Data Podpis i pieczęć Zamawiającego

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma, dokładny adres Wykonawcy)

………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

oświadczamy, że

dokonaliśmy wizji lokalnej, zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

......................................... ……………………………………………

Miejscowość i data Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

…………………………………………………...

Pieczęć firmowa Wykonawcy