Opis ogólny

Instalacja fotowoltaiczna na terenie zakładu produkcyjnego Bioeko Osnowo o mocy 1799,77 kWp

składać się będzie z 3673 paneli fotowoltaicznych o mocy 490 Wp każdy.

Instalacja będzie umieszczona na dachach 9 budynków (1396 paneli) na konstrukcjach dedykowanych aluminiowych elementami łącznymi ze stali A2 , 3 konstrukcjach specjalnych (821 paneli) wykonanych ze stali z powłoką antykorozyjną  oraz dwóch instalacjach gruntowych na dedykowanych konstrukcjach ze stali nierdzewnej z powłoką  ZM310 (1456 paneli). W celu wykorzystania energii słonecznej paneli każda z 14 instalacji wyposażona zostanie w  odpowiednie falowniki oraz sterowniki.

Wszystkie instalacje przyłączone będą do sieci elektrycznej obiektu przez rozdzielnię nN zawierającą elementy telemechaniki wymaganej przez OSD

Wewnętrzną linia zasilająca wybudowana zostanie specjalnie i wyłącznie do celów przyłączenia tych instalacji. Część trasy kablowej (220 m) należy wykonać technologią bezwykopową.

W celu zwiększenia auto konsumpcji instalacja fotowoltaiczna będzie współpracowała z magazynem energii o pojemności min 193,5kWh do 200 kWh.

Pod magazyn energii należy wykonać fundament w technologii wkręcanej (opis w punkcie  magazyn)

Magazyn energii oraz falowniki muszą być zarządzalne przy użyciu urządzeń które monitorują i zarządzają instalacjami w jednym systemie informatycznym. Łączą wszystkie porty, konwertują protokoły, gromadzą i przechowują dane oraz centralnie monitorują i konserwują urządzenia w instalacjach PV. Urządzenia te muszą  umożliwić koordynację pracy instalacji w celu zapewnienia maksymalnej auto konsumpcji oraz zabezpieczą produkcję w taki sposób aby nie wprowadzać energii do sieci OSD.

Możliwe ma być również sterowanie pracą magazynu w oparciu o taryfy dynamiczne (automatyczna regulacja ładowania i rozładowywania  magazynu w oparciu o aktualną cenę energii z dokładnością do 15 minut).

Parametry podstawowych komponentów :

- Panel fotowoltaiczny:

- długość ramy poniżej 2 metrów

- waga poniżej 24 kg

- zastosowanie technologii typu N i-TOPCon

- panel typu szkło/szkło

- klasa ogniowa (A+C)

- niskonapięciowa konstrukcja pozwalająca na zainstalowanie wysokiej mocy łańcucha

-  do 5400 Pa obciążenia śniegiem i 2400 Pa obciążenia wiatrem (obciążenia testowe)

- do 25 lat gwarancji produktowej oraz 30 lat gwarancji utrzymania mocy

- maksymalnie 1% degradacji w pierwszym roku i 0,4% degradacji rocznej

- współczynnik temperaturowy Pmax(–0,29%/°C)

- sprawność modułu nie mniej niż 22% (STC)

- moc 490 W (STC)

- maksymalne napięcie robocze nie więcej niż 32,9 V (STC)

- tolerancja mocy 0/+5 W

- napięcie obwodu otwartego nie więcej niż 39,6 V (STC)

- prąd zwarciowy nie więcej niż 15,83 A (STC)

- liczba ogniw nie mniej niż 108

- tylna szyba o wysokiej przepuszczalności

- temperatura pracy -40 do +85 ºC

2. Falowniki

- moc od 15 kW do 115 kW

- aktywna ochrona przed wyładowaniami łukowymi

- sprawność maksymalna nie mniej niż 98,4 %

- napięcie znamionowe 400 Vac

- ochronnik przeciwprzepięciowy DC typ II

- ochronnik przeciwprzepięciowy AC typ II

- jednostka monitorujące prąd upływu (RCMU)

- monitorowanie awarii łańcucha PV

- Zintegrowana funkcja

- Regulowany zakres wpółczynnika mocy 0,8 wyprzedzający … 0,8 opóźniony

- wejście DC maksymalne napięcie wejściowe 1100 V

- maks. prąd zwarciowy na MPPT 40A

- napięcie startowe 200V

- magistrala monitorująca MBUS

- komunikacja RS485

- konstrukcja bez transformatorowa

- pobór mocy w porze nocnej ≤5,5W

- chłodzenie powietrzem

3.  Magazyn energii

- Konfiguracja magazynu energii 12S1P

-  Minimalna  pojemność magazynu ESS 193,5 kWh

- moc znamionowa 100 kW

- montaż zewnętrzny

- zintegrowany system przeciwpożarowy ESS

- zastosowany środek gaśniczy -  perfluorohexanon

- materiał ogniwa LFP

- obsługiwana szybkość ładowania i rozładowywania <= 0,5C

- Inteligentny sterownik modułu rack (SRC)

- sprawność SRC nie mniej niż 98%

- inteligentny system sterowania mocą  (PCS)

- sprawność PCS nie mniej niż 98%

- ilość cykli ładowania minimalnie 5000

- gradacja EOL maksymalnie 70%

- możliwość konfiguracji charakterystyki LVRT w toku oddawania do eksploatacji. Parametryzacja możliwa w zakresach obejmujących (lub szerszym) wymagania krajowe dla wszystkich typów MWE (B, C, D): Liczba punktów charakterystyki: [2-10], dla każdego punktu - argument czasowy [0 – 60000 ms], rozdzielczość: 1ms. Dla każdego punktu - wartość względna U/Un % [0-100%], rozdzielczość: 1%

Fundamenty wkręcane powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

1. Kompresja						- max. 240 kN/jednostka

2. Tensja						- max. 120 kn/jednostka

3. Pozycjonowanie 					- +|- 2cm

4. Niwelacja						- +| 2mm

6. Osiadanie						- 12 mm

7. Żywotność jednostek				-  minimum od 65 lat (ochrona redukcyjna zgodnie z Eurokod 7)

3. System zarządzania systemem, który monitoruje i zarządza instalacjami fotowoltaicznymi. Łączy wszystkie porty, konwertuje protokoły, gromadzi i przechowuje dane oraz centralnie monitoruje i konserwuje urządzenia w instalacjach PV. Urządzenia i oprogramowanie powinny być dostarczone przez producenta falowników i współpracować programowo z magazynem energii.

Parametry głównego modułu zarządzania instalacją

- minimalna ilość obsługiwanych urządzeń - 80

- wymagania dotyczące interfejsów  komunikacyjnych

- WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps

- LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps

- RS485 COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m

- MBUS x 1, 115.2 kbps, kompatybilne z PLC

c) wejścia i wyjścia programowalne DIx4, D0x2, AIx4

d) protokół Modbus-TCP, IEC 60870-5-104

e) protokół Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645

f) wbudowany serwer www do zarządzania i konfiguracji

Instalacje dachowe

- Budynek nr 10

- ilość paneli 200 szt

- dach skośny konstrukcja paneli równoległa do dachu

- falowniki 2x30 kW, 1x15 kW

2. Budynek nr 11

- ilość paneli 138 szt

- dach płaski konstrukcja wsch-zach

- falownik 2x25kW

3. Budynek nr 12

- ilość paneli 280 szt

- dach skośny konstrukcja paneli równoległa do dachu

- falowniki 2x50 kW

4. Budynek nr 15

- ilość paneli 40 szt

- dach płaski konstrukcja wsch-zach

- falowniki 17 kW

5. Budynek nr 9

- ilość paneli 78 szt

- dach płaski konstrukcja wsch-zach klejona - papa

- falowniki 30 kW

6. Budynek nr 8

- ilość paneli 288 szt

- dach skośny konstrukcja paneli równoległa do dachu

- falowniki 2x50 kW, 2x15kW

7. Budynek nr 6

- ilość paneli 80 szt

- dach skośny konstrukcja paneli równoległa do dachu

- falowniki 2x17 kW

8. Budynek nr 5

- ilość paneli 88 szt

- dach skośny konstrukcja paneli równoległa do dachu

- falowniki 36 kW

9. Budynek nr 2

- ilość paneli 204 szt

- dach skośny konstrukcja  wsch-zach klejona - papa

- falowniki 4x20 kW,

Instalacje na konstrukcjach specjalnych wykonanych dla konkretnych lokalizacji

1. lokalizacja 1

- ilość paneli 164 szt

- układ paneli cztery w pionie, konstrukcja związana z konstrukcją dachu umożliwiająca montaż paneli, minimum trzy podporowa o odpowiednim rozstawi krokwi umożliwiającym dostęp do urządzeń do spodniej części paneli. Konstrukcja wykonana ze stali z powłoką cynkową  technologia wkręcaną.

Fundamenty wkręcane powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

1. Kompresja						- max. 240 kN/jednostka

2. Tensja						- max. 120 kn/jednostka

3. Pozycjonowanie 					- +|- 2cm

4. Niwelacja						- +| 2mm

6. Osiadanie						- 12 mm

7. Żywotność jednostek				- od minimum 65 lat (ochrona redukcyjna zgodnie z Eurokod 7)

Wykonawca potwierdzi badaniami dochowanie parametrów każdorazowo na wezwanie zamawiającego w całym okresie udzielonej gwarancji

- falowniki 1x30 kW, 1x36 kW

2. lokalizacja 4

- ilość paneli 208 szt

- układ paneli cztery w pionie, konstrukcja związana z konstrukcją dachu umożliwiająca montaż paneli, minimum trzy podporowa o odpowiednim rozstawi krokwi umożliwiającym dostęp do urządzeń do spodniej części paneli. Konstrukcja wykonana ze stali z powłoką cynkową  technologia wkręcaną.

Fundamenty wkręcane powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

1. Kompresja						- max. 240 kN/jednostka

2. Tensja						- max. 120 kn/jednostka

3. Pozycjonowanie 					- +|- 2cm

4. Niwelacja						- +| 2mm

6. Osiadanie						- 12 mm

7. Żywotność jednostek				- od minimum 65 lat (ochrona redukcyjna zgodnie z Eurokod 7)

Wykonawca potwierdzi badaniami dochowanie parametrów na każdorazowo na wezwanie zamawiającego w całym okresie udzielonej gwarancji

- falowniki 1x50 kW, 1x36 kW

3. lokalizacja 7

- ilość paneli 449 szt

- konstrukcja składająca się z odpowiednio dobranych płatwi pokrytych blachą trapezową posadowiona na konstrukcji obiektu budowlanego oraz dedykowanymi elementami do mocowania paneli fotowoltaicznych. Podkonstrukcja wykonana ze stali   z powłoką cynkową. Bacha trapezowa o grubości minimum 0,7 mm

- falowniki 3x50 kW, 1x36 kW

Instalacje gruntowe

1. lokalizacja 3

- ilość paneli 184 szt

- układ paneli cztery w pionie południe , Konstrukcja dedykowana wykonana ze stali z powłoką ZM310 z gwarancją do 25 lat mocowana technologią wbijaną. Przed wykoniem konstrukcji należy wykonać próby na wyrywanie

- falowniki 2x50 kW,

2. lokalizacja 14

- ilość paneli 1272 szt

- układ paneli cztery w pionie wsch-zach, Konstrukcja dedykowana wykonana ze stali z powłoką ZM310 z gwarancją do 25 lat

- falowniki 4x115 kW,

Połączenie instalacji fotowoltaicznych z siecią nN obiektu.

Instalacja przyłączona zostanie do sieci obiektu przez dedykowaną rozdzielnie nN

Należy zapewnić pomiary i transmisję do Energa Operator danych mierzonych po stronie

średnich napięć zgodnie z wymogami NC RfG i IRiESD w zakresie nieobjętym zapisami NC RfG. Należy zapewnić wyposażenie źródła wytwórczego w urządzenia telemechaniki i telekomunikacji, systemy oraz łącza wraz z parametryzowaniem niezbędne do realizacji łączności i przesyłu danych on-line o stanie źródła wytwórczego do Systemu SCADA Energa Operator. Celem wymiany danych przewidzieć 2 kanały transmisji. Jako protokół transmisji należy przyjąć standard DNP3.

1.  Wymagany zakres sygnałów, pomiarów i sterowań telemechaniki obiektowej:

- Sygnalizacja łączników:

a) łączniki po stronie średniego napięcia – dwubitowo,

b) łączniki po stronie niskiego napięcia – dwubitowo – w przypadku

sterowania ze strony ENEA Operator wyłączaniem generacji po stronie nN.

2. Stan automatyk:

a) tryb sterowania automatyk – zdalne / lokalne,

b) tryb regulacji P – zdalne / lokalne,

c) tryb regulacji Q – obejmuje parametry Q, U, cos φ – zdalne / lokalne.

3. Sygnalizacja ostrzeżeń skutkujących wyłączeniem pól.

4. Pomiary:

a) elektryczne (moc czynna, bierna, prądy, napięcia międzyfazowe,

fazowe, cos φ, częstotliwość):

i. dla poszczególnych MWE do których są przyłączone falowniki,

ii. w polu wyprowadzającym moc

iii. moc czynna nastawiona – procentowo,

iv. moc bierna nastawiona – bezwzględna,

b) nieelektryczne:

i. temperatura,

ii. nasłonecznienie,

iii. liczba falowników aktualnie pracujących,

iv. liczba falowników gotowych do pracy,

v. liczba falowników odstawionych,

c) systemowe:

i. parametry GPRS,

ii. parametry sterownika (modem) transmisji.

5. Sterowania dwustanowe:

a) sterowanie łącznikiem elektrowni fotowoltaicznej – NA WYŁĄCZ (po

średnim lub niskim napięciu) – odstawienie generacji – z zachowaniem

zasilania potrzeb własnych;

b) wyłączenie / załączenie trybu regulacji: zdalne / lokalne P, Q,

c) zatwierdzanie nastaw regulacyjnych.

6. Sterowania analogowe:

a) sterowanie mocą czynna,

b) sterowania mocą bierną.

7.  Warunki automatycznego przyłączania obiektu do sieci (muszą być spełnione

łącznie):

- częstotliwość napięcia w sieci mieści się w przedziale od 49,00 Hz do

50,05 Hz, oraz

- zwłoka czasowa (rozumiana jako czas pomiędzy chwilą, w której wartość

częstotliwości powraca do przedziału zdefiniowanego powyżej, a momentem

załączenia obiektu do sieci) - co najmniej 60 sek., oraz

- Maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu generowanej mocy czynnej

wynosi 10% mocy maksymalnej na minutę.

- W przypadku wzrostu częstotliwości w systemie elektroenergetycznym, układ

regulacji mocy czynnej źródła wytwórczego, powinien być zdolny do redukcji mocy

czynnej, zgodnie z ustawioną charakterystyką statyczną.

- Źródło wytwórcze powinno posiadać zdolność do trwałej pracy z mocą

znamionową w następującym zakresie zmian

• częstotliwości: 49,0≤f≤51,0 Hz,

• napięcia: U≥0,85 Un,

gdzie Un – napięcie znamionowe w miejscu przyłączenia

Minimalne czasy, w których obiekt musi być zdolny do pracy przy różnych

częstotliwościach, odbiegających od wartości znamionowej, bez odłączenia od

sieci:

Zakres częstotliwości Czas pracy

47,5 Hz–48,5 Hz 30 minut

48,5 Hz–49,0 Hz 30 minut

49,0 Hz–51,0 Hz nieograniczony

51,0 Hz–51,5 Hz 30 minut

Automatykę zaprojektować w sposób powodujący natychmiastowe odłączenie źródła

wytwórczego przy każdym zakłóceniu powodującym zanik napięcia w sieci SN-15 kV

Energa Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spełniać muszą wymogi NC RfG IRiESD w zakresie nieobjętym zapisami NC RfG.

W celu zasilania instalacji fotowoltaicznej należy wykonać wewnętrzną linię zasilającą dedykowaną wyłącznie zasilaniu tej instalacji. Na trasie kablowej należy wybudować złącza pośrednie umożliwiające podłączenie poszczególnych instalacji.

W tabeli przedstawiono przyjęte przekroje oraz długości kabli zasilających

Dodatkowe warunki (dotyczą obu części zamówienia):

Oferent zobowiązany jest zadeklarować min. 10-procentowy udział pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów używanych do wykonywania zamówienia. Zadeklarowanie mniejszego udziału spowoduje odrzucenie oferty.

Oferent zobowiązany jest zadeklarować min. 60 miesięczny okres gwarancji na wykonane prace (z wyłączeniem zamontowanych urządzeń objętych osobnymi gwarancjami). Zadeklarowanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty.

Czas reakcji serwisu liczony od momentu awarii,  do momentu przyjazdu serwisu nie może przekroczyć 2 godzin.

Instalacja fotowoltaiczna musi być monitorowana przez wykonawcę przez  zdalny monitoring dostępny 24/7.

Jeśli opis w niniejszym załączniku zawiera jakiekolwiek odniesienia do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy je traktować wyłącznie jako rozwiązania przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wynikających z niniejszego załącznika i innych załączników do zapytania ofertowego, z zachowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca nie musi w złożonej ofercie udowadniać równoważności zaoferowanych rozwiązań. W szczególności Zamawiający dopuszcza złożenie oferty uwzgledniającej inną od zakładanej ilość i moc paneli fotowoltaicznych przy zachowaniu łącznej mocy instalacji min. 1799,77 kWp oraz uwzględnieniu wymogów operatora i ograniczeń technicznych poszczególnych lokalizacji, na których mają być zamontowane panele.

Istotne postanowienia, które będą zawarte w umowie z wybranym wykonawcą:

§. 1 Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (termin końcowy):

1,00 % Wynagrodzenia netto za dzień opóźnienia.

§ 1.2

Kara umowna za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji Robót, przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi:

1,00 % Wynagrodzenia netto za dzień opóźnienia, nie mniej niż 2.000,00 zł netto za dzień opóźnienia

§ 1.3

Kara umowna za odstąpienie od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Podwykonawcy:

10 % Wynagrodzenia netto

§ 1.4

Kara umowna w przypadku zatrudnienia podwykonawców przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, za każdy przypadek:

10 % Wynagrodzenia netto, nie mniej niż 10.000,00 zł netto

Dalsi Podwykonawcy:

§. 2.

Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga uprzedniej zgody Zmawiającego przy zachowaniu poniższych warunków;

- Zgłaszając Podwykonawcę Wykonawca jest zobowiązany:

- przedstawić Zamawiającemu projekt umowy Podwykonawcą, zawierający co najmniej dane Podwykonawcy, istotne postanowienia umowne, w tym wynagrodzenie, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą zakresu Robót powierzanych Podwykonawcy;

- Jeżeli Zamawiający w terminie 15 dni od dnia przedstawienia im projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłoszą na piśmie sprzeciwu lub uwag, uważać się będzie, że wyrazili zgodę na zawarcie Podwykonawcą; przed upływem powyższego terminu Zamawiający może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

- w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do projektu umowy w terminie, o którym mowa w pkt b powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych uwag i ponownego przedstawienia Zamawiającemu i Inwestorowi projektu umowy uwzględniającego te uwagi; w takim przypadku termin 15 dni na zgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego biegnie na nowo od dnia otrzymania projektu uwzględniającego uwagi Zamawiającego;

- niezwłocznie po zawarciu umowy z Podwykonawcą, nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed dniem wprowadzenia Podwykonawcy na Teren Budowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię zawartej z Podwykonawcą umowy o treści zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiającego z projektem umowy;

- procedurę określoną w pkt a-d powyżej stosuje się również do zmian umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami;

- niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy z Terenu Budowy a także zastosowania pozostałych sankcji przewidzianych Umową.

- Postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy (np. przewidywać dłuższych terminów wykonania Robót czy też niższych standardów jakości od tych, które zostały określone w Umowie);

- Podwykonawcy powinni posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej o wartości odpowiadającej wartości podzleconych Robót przez cały okres ich wykonywania

2. Podwykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdej faktury VAT przedstawianej Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu przez Podwykonawcę wszystkich przysługujących im wymagalnych roszczeń i płatności związanych z Robotami wraz z informacją o wysokości niewymagalnych roszczeń, wraz z kopią faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i kopią potwierdzenia dokonania zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy z tego tytułu. Brak dostarczenia Zamawiającemu ww. dokumentów uprawnia Zamawiającego do wstrzymania dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytuły, w szczególności bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek za opóźnienie płatności.

3. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia wezwania, jest zobowiązany przedstawić:

a) listę Podwykonawców wraz fakturami VAT doręczonymi Wykonawcy przez Podwykonawców z tytułu Robót;

b) pisemne oświadczenia Podwykonawców, że zapłata zgodna z przedstawionymi Zamawiającemu fakturami VAT zaspokoi wszystkie wierzytelności Podwykonawców wynikające z wykonania na rzecz Zamawiającego Robót. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z ww. Obowiązku, Zamawiający upoważniony jest do obciążenia go kara umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia za każde naruszenie oraz wstrzymania wszelkich płatności.

4. Wykonawca oświadcza, że będzie dokonywał terminowo wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 647[1] Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo wglądu w każdym czasie do dokumentacji finansowej Podwykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami. Wykonawca zobowiązany będzie wziąć udział w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym, toczącym się w związku z ewentualnymi roszczeniami Podwykonawców związanymi z Robotami i zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich poniesionych przez Zamawiającego w ramach takiego postępowania kwot i kosztów, w tym kwoty należności głównej, odsetek i kosztów postępowania sądowego lub arbitrażowego.

5. Jeżeli podmiot trzeci, wystosuje do Zamawiającego wezwanie do zapłaty należności z tytułu robót budowlanych lub dostaw wykonywanych na rzecz Wykonawcy na Inwestycji, udokumentowane fakturą lub rachunkiem wystawionym Wykonawcy lub protokołem, dokumentem wz. lub podobnym potwierdzającym wykonanie robót budowlanych lub dostaw na rzecz Wykonawcy, Zamawiający, niezależnie od pozostałych uprawnień wynikających z Umowy, może po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wyjaśnienia przedmiotowej sytuacji, według własnego wyłącznego uznania uregulować należność tego podmiotu i potrącić całą zapłaconą w ten sposób kwotę wraz z narzutem wynoszącym 20 % jej wartości netto z każdej wierzytelności Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.