- Zamierzenie budowlane:

- „BUDOWA HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ Z CZĘSCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ (ETAP I) WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN, HYDRANTOWĄ, CO, WENT. MECH., KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNĄ, TELETECHNICZNĄ, FOTOWOLTAICZNĄ), ZAGOSPODAROWANIEM TERENU POLEGAJĄCYM NA BUDOWIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH POZABUDYNKOWYCH (WODY, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, OŚWIETLENIA TERENU, GAZU) WRAZ Z BUDOWĄ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY ORAZ ROZBUDOWIE WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z PLACAMI MANEWROWYMI I MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA DZIAŁKACH NR 1466/3, 1493/3, 1494/3,  1492/1, 1491/1, 1490/1, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 2104, 2105/1, 2105/2, 2107, 1523/13  OBR. 0009 MNIKÓW PRZY UL. MNIKÓW 281, 32-084 MORAWICA"

- Temat opracowania:

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- Adres obiektu:

- dz. ewid. nr 1466/3, 1493/3, 1494/3,  1490/1, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 2104, 2105/1, 2105/2, 2107, 1523/13

- obr. 9 Mników przy ul. Mników 281, 32-084 Morawica

- Mników, Gmina Liszki, powiat krakowski, woj. Małopolskie

- Kategoria obiektu:

- Kategoria VIII – inne budowle

- Kategoria XVI - budynki biurowe

- Kategoria XVIII – obiekty magazynowe, obiekty produkcyjne

- Kategoria XXII – parkingi

- Kategoria XXV - drogi

- Inwestor:

- DRABEST Sp. z o.o.

- Mników 281, 32-084 Morawica

- Jednostka projektowa:

- INTERSTEEL PROJEKT Sp. z o.o.

- ul. Emaus 7/4, 30-201 Kraków

- Główny projektant:

- mgr inż. arch. Marzena Buluk

- uprawnienia nr MPOIA/085/2016

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – OPIS TECHNICZNY

II.A.1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja to następujący rodzaj inwestycji: zabudowa przemysłowa – budynek magazynowy, budynek produkcyjno-magazynowy, część biurowa, drogi wewnętrzne wraz z miejscami postojowymi, obiekty infrastruktury technicznej.

- Kategoria obiektu:

- Kategoria VIII – inne budowle

- Kategoria XVI - budynki biurowe

- Kategoria XVIII – obiekty magazynowe, obiekty produkcyjne

- Kategoria XXII – parkingi

- Kategoria XXV - drogi

II.A.2 SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Program funkcjonalny obiektu powstał w oparciu o wytyczne projektowe Inwestora, późniejsze konsultacje oraz ustalenia odnośnie projektu koncepcyjnego.

Działalność Inwestora polega na produkcji wszelkiego rodzaju drabin, rusztowań, podestów, regałów aluminiowych i stalowych. Proces produkcji polega na skręcaniu/montażu, wyginaniu, profilowaniu, cięciu profili aluminiowych i stalowych będących składową drabin i pozostałego asortymentu. Projekt architektoniczno-budowlany opracowany został z uwzględnieniem zapotrzebowania Inwestora na pomieszczenia związanie z funkcjonowaniem firmy – dodatkowa przestrzeń pod nowe linie produkcyjne, dodatkowa przestrzeń  magazynowa oraz dodatkowa przestrzeń biurowa i socjalna dla pracowników firmy.

Projektowany budynek pełnić będzie funkcję:

1) ETAP I – produkcyjno-magazynową - w projektowanej hali produkcyjnej zostaną ustawione nowe linie produkcyjne, część asortymentu będzie magazynowana w części wysokiego składowania, dodatkowo w przestrzeni hali wydzielone jest miejsce na przygotowywanie produktów do wysyłki. Część gotowego wyrobu będzie pakowana bezpośrednio na naczepy Tirów za pomocą dwóch doków przeładunkowych, część do hali istniejącej. W ramach hali projektuje się zaplecze szatniowo-socjalne wraz z częścią biurową. W hali i części socjalno-biurowej przewiduje się następującą liczbę osób:

część produkcyjno-magazynowa:	- 1 zmiana 50 osób.

- 2 zmiana 50 osób

- 3 zmiana 26 osób

część socjalno-biurowa:		- parter – 13 osób

Hala doświetlona świetlikami dachowymi oraz oknami o powierzchni min. 1/8 powierzchni użytkowej hali (bez części komunikacyjnej). Części biurowe doświetlone oknami o powierzchni min. 1/8 powierzchni użytkowej pomieszczeń.

Główne wejście do hali zlokalizowane jest od strony wschodniej, poprzez część socjalno-biurową. Od strony wschodniej zlokalizowane są również bramy przemysłowe umożliwiające komunikację pomiędzy zabudową istniejącą a projektowaną (ruch wózków widłowych) Od strony północnej hala połączona z projektowaną halą magazynową posiadającą prawomocne pozwolenia na budowę nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r, poprzez dwie bramy przemysłowe o wymiarach 400x600 (szer. x wys.). Od południa zaprojektowano dwie pary drzwi dwuskrzydłowych pozwalających na komunikację z projektowaną w drugim etapie halą wyrobu gotowego (drzwi również o funkcji ewakuacyjnej).

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAP I |  |  |  |  |
| Hala magazynowo-produkcyjna |  |  |  |  |
| NUMER | NAZWA | POW. RUCHU (m2) | POW. USŁUGOWA(m2) | POW. UŻYTKOWA (m2) |
|  | POZIOM 0 - PARTER |  |  |  |
| A0.01 | Hala magazynowo-produkcyjna |  |  | 3 569,85 |
| A0.02 | Komunikacja | 652,07 |  |  |
| A0.03 | Pom. UR |  |  | 114,58 |
| A0.04 | Pom. biurowe |  |  | 78,60 |
| A0.05 | Pom. Porządkowe |  | 6,12 |  |
| A0.06 | Komunikacja | 59,62 |  |  |
| A0.07 | Szatnia męska |  | 72,50 |  |
| A0.08 | Toaleta męska |  | 9,31 |  |
| A0.09 | Przedsionek/prysznic |  | 18,42 |  |
| A0.10 | Toaleta damska |  | 4,32 |  |
| A0.11 | Przedsioenk/prysznic |  | 9,65 |  |
| A0.12 | Szatnia damska |  | 34,28 |  |
| A0.13 | Kotłownia |  | 17,65 |  |
| A0.14 | Pom. socjalne |  | 37,06 |  |
| A0.15 | Pom. Gospodarcze |  | 3,50 |  |
| A0.16 | Przedsionek | 12,85 |  |  |
| A0.17 | Toaleta damska |  | 3,65 |  |
| A0.18 | Toaleta męska |  | 4,33 |  |
| SUMA |  | 724,54 | 220,79 | 3 763,03 |
|  | POW. NETTO | 4 708,36 |  |  |

II.A.3 UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Etap I – hala magazynowo-produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym

Forma architektoniczna projektowanej hali tworzy przestrzenną całość. Zbudowana na rzucie prostokąta o wymiarach około 85,50m x 56,0m tworzy horyzontalną bryłę wpisując się w istniejący krajobraz przemysłowy sąsiedniej zabudowy. Charakter formalno - przestrzenny oraz materiałowy projektowanych budynków to przede wszystkim reguła utylitarności projektowanych rozwiązań – techno-estetyka. Obudowa hali to standardowe płyty warstwowe na podkonstrukcji stalowej. Symetryczny, jednopoziomowy, dwupołaciowy dach płaski (spadek 2%) również wynika z praktycznego charakteru dostosowanego do potrzeb obiektów magazynowych. Znajdujące się na dachu świetliki pozwalają na równomierne doświetlenie środka hali oraz przewietrzanie. Części produkcyjne i biurowe doświetlone oknami zgrupowanymi w poziome pasy,  podkreślające horyzontalność całego zamierzenia. Hala w północnej części o wysokości 11,0m, w części południowej, gdzie zlokalizowano część magazynową, wysokość hali wzrasta do 13,50m.

II.A.3.1 Wygląd zewnętrzny – charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji

Wykończenie hali zaprojektowano z systemowych warstwowych płyt elewacyjnych w kolorach ciemno szarych. Stolarka drzwiowa oraz bramy przemysłowe zachowane są w kolorystyce żółci nawiązując tym samym do kolorystyki logo firmy.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące ścian zewnętrznych budynku i elewacji przedstawione są na opracowaniu graficznym projektu oraz w zawartych na rysunkach zestawieniach i charakterystyce projektowanych przegród.

II.A.3.1.1	Ściany zewnętrzne i elewacje.

- Hale

- systemowe ścienne płyty warstwowe gr. 12cm, układ poziomy, zamek ukryty, szerokość płyty 115cm, współczynnik przenikania ciepła U = 0,20 W/m2K, NRO,

- cokół wykończony tynkiem cienkowarstwowym, mineralnym

- Wokół całego budynku, w miejscach gdzie nie projektuje się nawierzchni utwardzonych w styku ze ścianą zewnętrzną, należy wykonać opaskę żwirową szer. 40cm, odgrodzoną od części zielonej obrzeżem trawnikowym np. Eco-bord,

II.A.3.1.2	Dach, stropodach

- Dach nad halami

Dach projektuje się jako wykończony membraną PVC gr. min. 1,5mm spełniająca wymóg NRO, kolor jasnoszary. Izolacja dachu wykonana z dwóch warstw wełny mineralnej gr. 21cm λ min=0,038 (W/mK), warstwy układane na zakład, warstwa rozdzielająca - folia PE gr. 0,2 mm. Warstwy układane na blasze trapezowej oraz głównej konstrukcji dachu – wg. proj. konstrukcji.

Odwodnienie dachu za pomocą rynien i rur spustowych połączonych z instalacją kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Jako przelewy awaryjne stosuje się żygacze.

Dach wykonany z materiałów NRO.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób pracujących na dachu hali magazynowej (konserwacja urządzeń, mycie fasad szklanych, odśnieżanie dachu) projektuje się system asekuracji w postaci montażu pojedynczych punktów asekuracyjnych i systemów linowych. Dokładny dobór systemu oraz lokalizacja na etapie wykonawczym.

UWAGA: W czasie realizacji obiektu (po wykonaniu stropodachów i dachów) należy zapewnić odpowiednią kontrolę ich stanu technicznego, zapewnić natychmiastowe usunięcie nadmiaru wody i śniegu, nie dopuścić do zalegania i tworzenia się lodu. Po odbiorze budynku i przekazaniu Inwestorowi Generalny Wykonawca winien w drodze oficjalnej instrukcji odśnieżania przenieść ten obowiązek na operatora Inwestora. W fazie wykonawczej zaprojektowane zostaną trasy serwisowe na dachu, służące m.in. do odśnieżania. W fazie wykonawczej zostaną również określone strefy zrzutu śniegu na teren przy budynku.

II.A.3.1.3	Ślusarka/stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna

- Hale

- drzwi stalowe lub aluminiowe pełne wypełnienie – panel z blachy z rdzeniem z pianki poliuretanowej, malowane proszkowo, maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla całego zestawu U=1,3 W/(m3K)

- ślusarka okienna na profilach aluminiowych, malowanie proszkowe, szklenie zestawem trójszybowym, dwukomorowym, maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla całego zestawu U=1,1 W/(m3K), typ szklenia P4 w zakresie parterów, kolor szkła – bezbarwne, współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego – g = 0,35

- Wymogi techniczne:

A.1	Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: współczynnik  U f < 2,0 W/m2K . Izolacyjność termiczna dla całego przeszklenia Uw < 1,3 W/m2K.

A.2	Kategorie szczelności

Przepuszczalność powietrza: 
Klasyfikacja:   Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelność: 
Klasyfikacja:    4A wg. PN EN 12208:2001

Odporność na obciążenie wiatrem:

Klasyfikacja:   C2  wg. PN EN 12211:2001

Trwałość mechaniczna drzwi :

Klasa 7 ( 500 000 cykli )  PN-EN 12400: 2004

- Wymiary profili

Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 77 mm.

Głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 77 mm.

Szerokość widokowa profili: 72 mm dla ościeżnicy , 149 mm ościeżnicy wraz ze skrzydłem .

Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

- Wypełnienie

6ESG /16/ 6ESG /16/ 33.2 VSG

Parametry optyczno–energetyczne szyby zespolonej:

g (SF)		≤	35 % 	EN-410

Ug	 	=	0,5  W/m²K 	EN-673

- - fasady szklane zewnętrzne w systemie słupowo-ryglowym na profilach aluminiowych 50mm oraz okna w systemie aluminiowym izolowanym termicznie szklenie zestawem trójszybowym, dwukomorowym, typ szklenia P4 w zakresie parterów, szklenia wyższych pięter wg. specyfikacji opisanej poniżej, profile wykończone powłokami lakierniczymi w kolorze zgodnym z oznaczeniami części graficznej projektu.

A. Wymogi techniczne dla okien:

A.1	Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: współczynnik  U f < 1,5 W/m2K .  Izolacyjność termiczna dla całego okna Uw < 0,9 W/m2K.

A.2	Kategorie szczelności

Przepuszczalność powietrza:

Klasyfikacja:   Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelność: 
Klasyfikacja:   E1500 wg. PN EN 12208:2001

Odporność na obciążenie wiatrem:

Klasyfikacja:   C5  wg. PN EN 12210:2001

Akustyka:

R’A2 = 38dB dla szyby o budowie 8 / 16 / 6 / 16 / 55.2

B. Wymiary profili

Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 77 mm.

Głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 86 mm.

Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypełnienie

6ESG /16/ 6ESG /16/ 55.2 SI

Parametry optyczno–energetyczne szyby zespolonej:

g (SF)		≤	35 % 	EN-410

Ug	 	=	0,5  W/m²K 	EN-673

Uwaga: Ewentualne szklenia klatek schodowych, korytarzy, ciągów komunikacyjnych, dróg ewakuacyjnych należy wykonać ze szkła bezpiecznego-hartowanego obustronnie przy zachowaniu warunku, że szklenia znajdujące się na poziomie ciągów komunikacyjnych nie osłonięte balustradą oraz szklenia balustrad należy wykonać ze szkła bezpiecznego-klejonego i obustronnie hartowanego o wytrzymałości szkła i konstrukcji min. 1,0 kN/m2.

II.A.3.1.4	Bramy przemysłowe zewnętrzne i doki przeładunkowe

- Brama segmentowa o wymiarach – wymiary zgodnie z rzutem.

Brama ciepła, sposób prowadzenia poszczególnych bram do sprecyzowania na etapie wykonawczym. Panele bramy o całkowitej grubości 40 mm,  zbudowane z pianki poliuretanowej otoczonej ocynkowaną stalą o grubości jednostronnej 0,5mm, panele wewnątrz są wzmocnione blachą 1,5 mm na całej długości, struktura STUCCO lub gładka w zależności od panelu, skrzydło bramowe wyposażone w komplet uszczelek gumowych. Czoła segmentów są zamknięte kasetami bocznymi z blachy ocynkowanej bądź lakierowanej. Wysokość  segmentów  bramy: 500/610mm. Brama wyposażona w przeszklenie panoramiczne (rama aluminiowa) SAN UV 2x2,5mm – 1 panel.

Panele bramy wylakierowane od zewnątrz zgodnie z rysunkiem elewacji. Kolor wewnętrzny bramy RAL 7042. Panele posiadają strukturę STUCCO z poziomymi przetłoczeniami co około 120mm.

Konstrukcja prowadnic pionowych i poziomych wykonana za stali ocynkowanej grubości 2 mm,  wał ze sprężynami  lakierowany proszkowo. Sprężyny przewidziane do 50.000 cykli.

System bramowy wyposażony w zabezpieczenie przed skutkami pęknięcia linki , zabezpieczenie przed skutkami pęknięcia sprężyn.

Obsługa bramy

Napęd elektryczny  nasadowy SE 5.24 (do 15m2) i SE 9.24 (do 40m2) niemieckiej produkcji GFA zasilany napięciem trójfazowym 400V , zabezpieczenie przed podważeniem bramy. Sterowanie mikroprocesorowe GFA TS971 działające w trybie Impulsowym (Automat) w oddzielnej obudowie, zintegrowany sterownik foliowy Otwórz-Stop-Zamknij , sterowanie wyposażone w wyświetlacz informujący o trybie pracy bramy. Prędkość otwierania/zamykania bramy około 0,25m/s. Samo nadzorujące  zabezpieczenie krawędzi zamykających (SKS) realizowane przez czujniki optyczne.

- Doki przeładunkowe.

- Brama segmentowa Torsystem TSB B01 3000 3000.

Brama ciepła, sposób prowadzenia poszczególnych bram do sprecyzowania na etapie wykonawczym. Panele bramy  o całkowitej grubości 40 mm,  zbudowane z pianki poliuretanowej otoczonej ocynkowaną stalą o grubości jednostronnej 0,5 mm. Brama wyposażona w przeszklenie panoramiczne (rama aluminiowa) SAN UV 2x2,5mm – 1 panel. Panele bramy wylakierowane od zewnątrz na kolor RAL 7016 lub 7024. Kolor wewnętrzny bramy RAL 9002. Panele posiadają strukturę STUCCO z poziomymi przetłoczeniami co około 120mm.

Konstrukcja prowadnic pionowych i poziomych wykonana za stali ocynkowanej grubości 2 mm,  wał ze sprężynami  lakierowany proszkowo. Sprężyny przewidziane do 50.000 cykli. System bramowy wyposażony w zabezpieczenie przed  skutkami pęknięcia linki , zabezpieczenie przed skutkami pęknięcia sprężyn.

Obsługa bramy:

Napęd elektryczny  nasadowy GFA 5.24 do bram dokowych zasilany napięciem trójfazowym 400V. Zabezpieczenie krawędziowe. Ryglowanie bramy z rampą.

- Rampa Torsystem TSRV-PRO 20/25 z językiem wysuwnym 1000mm.

Rampa lakierowana proszkowo RAL 9005. Grubość platformy przeładunkowej 8/10mm. Nośność nominalna 6 ton. Rampa z ramo szalunkiem do montażu przed wylaniem posadzki. Zakres pracy od poziomu zero: powyżej + 430mm , poniżej – 260mm.

- Odboje Gumowe JUMBO na postawie stalowej . Odboje wyposażone w dystanse stalowe.

- Uszczelnienie mechaniczne TSU 3400x3400. Konstrukcja nośna uszczelnienia wykonana z dwóch ram połączonych ze sobą przegubowa za pomocą 4 ramion. Tworzywo PCV odporne na warunki atmosferyczne i działania mechaniczne.

- Naprowadzacze łamane o długości około 2 metrów łamane pod kątem 15 stopni . Do montażu konieczność wykonania fundamentów . Wykonane z ocynkowanej rury stalowej o średnicy 160mm.

- W narożach „budek” doków przeładunkowych projektuje się odbojnice narożne stalowe fi160, wysokość 60cm, ramię 70cm, malowane w czarno-żółte pasy, czarne pasy odblaskowe, montaż zgodnie z wytycznymi producenta

II.A.3.1.5	Świetliki i klapy dachowe

Na halach projektuje się świetliki dachowe z funkcją przewietrzania.

- Pasma świetlne wykonane z podwójnej siedmiowarstwowych płyt poliwęglanowych 16 mm  w kolorze mlecznym o współczynniku U = 1,10 W/m2 x K, wraz z płytą poliestrowa NRO, osadzonej w konstrukcji aluminiowej, z uszczelkami EPDM  zlokalizowanymi w profilu łączącym poszczególne płyty, płyty czołowe pasma o analogicznej budowie i grubości wypełnienia. Wieniec  o wys. 50 cm, wykonany z  blachy stalowej o gr. 2mm ocynkowanej,  do ocieplenia równolegle z ociepleniem dachu.

W biurowcu  w ramach klatki schodowej projektuje się klapę oddymiającą o wymiarach 1,0x2,5m, pow. czynna klapy min. 1,56, klapa z funkcją wyłazu i przewietrzania. Wypełnienie klapy dwie warstwy akrylu, kolor opal, cokół przygotowany do izolacji 50mm. o wysokości 50 cm, RAL 9010. Mechanizm klapy siłownik elektryczny 24 V, pobór prądu max  4 A solo , posiadające stopień ochrony IP52, osłony aerodynamiczne.

II.A.3.1.6	Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie wykonane przez firmę dostarczającą systemy elewacyjne. Obróbkę wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm, powlekanej, kolorystyka zgodna z kolorem okien. Obróbki wykonać w sposób właściwie odprowadzający wodę.

II.A.3.1.7	System bezpieczeństwa

Na etapie projektu wykonawczego należy przewidzieć:

- system asekuracyjny na dachu w postaci montażu pojedynczych punktów asekuracyjnych i systemów linowych

- ścieżki serwisowe – według norm i przepisów BHP wyznaczające miejsca do komunikacji, zapewniające dostęp do urządzeń

UWAGA:

W czasie realizacji obiektu (po wykonaniu stropodachów) należy zapewnić odpowiednią kontrolę ich stanu technicznego, zapewnić natychmiastowe usunięcie nadmiaru wody i śniegu, nie dopuścić do zalegania i tworzenia się lodu. Po odbiorze budynku i przekazaniu Inwestorowi Generalny Wykonawca winien w drodze oficjalnej instrukcji odśnieżania przenieść ten obowiązek na operatora Inwestora. W fazie wykonawczej zaprojektowane zostaną trasy serwisowe na dachu, służące m.in. do odśnieżania. W fazie wykonawczej zostaną również określone strefy zrzutu śniegu na teren przy budynku.

- od strony zachodniej na hali projektuje się drabinę stalową ocynkowaną, malowaną proszkowo na kolor RAL 7042, drabina dwubiegową, z koszem ochronnym i podestem

II.A.3.1.8	Inne

- podkonstrukcja pod instalację fotowoltaiczną oraz urządzenia na dachu – na etapie wykonawczym przewidzieć montaż podkonstrukcji stalowej dla urządzeń mocowaną do głównej konstrukcji dachu, zabezpieczenie podkonstrukcji hydroizolacją do wys. min. 30cm ponad poszycie dachu

- projektuje się zewnętrzne drabiny stalowe ocynkowane umożliwiające dostęp do dachu hal – drabiny stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, drabina jednobiegowa, z koszem ochronnym i podestem szczegóły wg. części rysunkowej, należy stosować zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, wyjście na dach portierni za pomocą klamry umożliwiającej montaż/zaczepienie drobiny przenośnej.

- wycieraczki zewnętrzne -  główne wejściowe do części biurowej oraz zaplecza socjalno-biurowego - systemowa, o konstrukcji aluminiowej np. EMCO Diplomat Premium z wkładką Outdoor 522 P Outdoor B

II.A.3.2 Sposób dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu

- Projektowane zamierzenie inwestycyjne znajduje się na terenie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mników i Baczyn – obszar 1 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/329/2020 Rady Gminy Liszki z dnia 21.12.2020r.

Projekt jest zgodny z w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Szczegóły wg pkt. I.E.1. opisu technicznego do Projektu Zagospodarowania Terenu, będącego integralną częścią niniejszego projektu.

- Zgodnie z Inwestor uzyskał Decyzję Wójta Gminy Liszki o środowiskowych uwarunkowaniach pismo znak: ROŚ.6220.9.2020 z dnia 01.09.2020r. Projektowana inwestycja zawiera się w planowym przedsięwzięciu objętym w/w decyzją – zgodnie z opinią dotyczącą zgodności planowanej inwestycji z zapisami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROŚ.6220.9.2020 z dnia 01.09.2020r, pismo znak: ROŚ.622.11.2023 (ROŚ.6220.9.2020) z dnia 25.10.2023r).

Projekt jest zgodny z w/w decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Szczegóły wg pkt. I.E.4.1. opisu technicznego do Projektu Zagospodarowania Terenu, będącego integralną częścią niniejszego projektu.

II.A.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

ETAP I

Projektowana hala produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym

| Powierzchnia zabudowy: | 4 799,50 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita budynku: | 5 990,74 m2 |
| Powierzchnia netto budynku | 5 319,98 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 4 264,96 m2 |
| Kubatura | 57 930,00 m3 |
| Wysokość budynku: | 11,00/13,50 |
| Długość i szerokość budynku: | 85,50 x 55,90 m |

- Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej.

Poziom terenu – należy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej.

II.A.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSÓB POSADOWIENIA

II.A.5.1 Opinia geotechniczna

Warunki geotechniczne posadowienia planowanej hali zalicza się do I kategorii geotechnicznej, proste warunki gruntowe.

UWAGA:

Szczegółowy opis warunków geotechnicznych i wodnych znajduje się w opracowaniu Geotechniczne warunki posadowienia zawierającego Dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz Opinia geotechniczna wraz z projektem geotechnicznym posadowienia, z którą obowiązkowo musi zapoznać się Oferent i Wykonawca obiektu. Opracowanie znajduje się w części formalnej niniejszego projektu budowlanego.

II.A.5.2 Sposób posadowienia

Projektowany obiekt planuje posadowić się bezpośrednio na stopach fundamentowych gr. 40cm. Poziom posadowienia 1,5m poniżej projektowanego poziomu terenu. Pod stopami zaprojektowano 10cm chudego betonu.

Podczas prac ziemnych nie wolno dopuścić do zalania wykopów wodą.

Szczegółowe rozwiązania  związane z projektowanym układem konstrukcyjnym określone zostaną w PT branżowy konstrukcyjnej.

UWAGA:

Parametry gruntów w wykopie i ich zgodność z dokumentacją oraz stopień zagęszczenia, ewentualnie wymiany gruntowej powinien potwierdzić uprawniony geolog.

II.A.6 PROJEKTOWANA LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Nie dotyczy

II.A.7 PROJEKTOWANA LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYPADKU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nie dotyczy.

II.A.8 WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Projektowana inwestycja nie zakłada budowy obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

II.A.9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWI LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

II.A.9.1 Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych opisany jest w Projekcie zagospodarowania terenu w części opisowej, pkt. I.C.2. oraz I.C.5.

ETAP I -  HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ

BILANS WODY

· średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę w budynku (126 osób w hali, 40 osób w biurach, 3 osoby 
w pom. UR)

Qdśr = U · q = 126 · 60 + 40 · 30 + 3 · 40 = 8880 [dm3/d] = 8,88 [m3/d]

ILOŚĆ WODY NA CELE PPOŻ:

- DO WEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU:

Qp.poż = 10,0 l/s (strefa pożarowa I – PM – gęstość obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2),

Qp.poż = 2,0 l/s (strefa pożarowa II – ZL III).

- DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU:

Qp.poż = 40,0 l/s

BILANS ŚCIEKÓW SANITARNYCH

Przyjęto 100% zapotrzebowania na wodę: Qdść = 8,88 m3/d

Wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach bytowych odprowadzanych z budynku nie będą przekraczały następujących wartości: BZT5 - 500mgO2/dm3, ChZT - 1000mgO2/dm3, zawiesina ogólna - 585mgO2/dm3, azot ogólny - 92mgN/dm3, fosfor ogólny - 15mgP/dm3.

BILANS ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH

Dla obliczenia przyjęto miarodajne natężenie deszczu opady deszczowe o prawdopodobieństwie 20%

("5 letnia ulewa") I= 200 dm3/(s*ha). Obliczenie ilości ścieków deszczowych dla w/w zlewni wykonane zgodnie z PN-92/B-01707 na podstawie  wzoru:

Q = F · q ·Ψ/10000 [dm3/s],

gdzie:	F – powierzchnia  [m2]

Ψ - współczynnik spływu

q – natężenie deszczu miarodajnego = 200 l/sxha

Tabelaryczne zestawienie powierzchni kanalizowanego terenu istniejącego wraz z projektowanym:

| Rodzaj powierzchni | Powierzchnia terenu [m2] | Współczynniki spływu [-] | Powierzchnia obliczeniowa [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Dach budynku istniejącego i posiadającego prawomocną decyzję PnB | 9830,25 | 0,9 | 8847,23 |
| Dach budynków projektowanych | 6402,50 | 0,9 | 5762,25 |
| Teren utwardzony (beton) | 715 | 0,9 | 643,50 |
| Teren utwardzony (kostka) | 8178,02 | 0,6 | 4906,812 |
| Teren utwardzony (geokrata) | 527,7 | 0,5 | 263,85 |
| Tereny zielone | 12356,53 | 0,1 | 1235,653 |

Qcałk. = 21659,29·200/10000 = 433,20 l/s - obliczeniowa ilość wszystkich ścieków deszczowych odprowadzanych do istniejącego otwartego zbiornika retencyjnego na wody opadowe.

Przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego wody opadowe z odwodnienia terenu utwardzonego oczyszczone będą w separatorze substancji ropopochodnych, zintegrowanym z osadnikiem piasku.

# SPRAWDZENIE POJEMNOŚCI ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY OPADOWE

Wymagana pojemność zbiornika (dla czasu przetrzymania wód deszczowych w zbiorniku 30min (1800s):

Vzb = 433,20*1800 = 779,73 m³

Według informacji podanej przez Inwestora zbiornik istniejący ma pojemność 1500 m3, co jest wystarczającą pojemnością dla magazynowania wód opadowych z w/w zlewni.

II.A.9.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Niniejsze przedsięwzięcie będzie posiadało źródła zanieczyszczeń do atmosfery, które mogą wpływać na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w zakresie:

- zorganizowanej emisji zanieczyszczeń związanej z pracą kotłów gazowych i gazowych nagrzewnic,

- zorganizowanej emisji zanieczyszczeń pochodzącej z okresowej pracy wentylacji mechanicznej hali,

- niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń, pochodzącej ze spalania paliw przez silniki samochodów poruszających się po drogach wewnętrznych i placach manewrowych,

- niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń pochodzącej ze spalania gazu przez dwa wózki widłowe i ze spalania oleju napędowego przez jeden spalinowy wózek widłowy,

- niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń pochodzącej ze spalania paliw samochodów dostarczających materiały i odbierające produkty (18 szt. TIR i 5 szt. samochodów dostawczych na dobę),

- niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń pochodzącej ze spalania paliw samochodów osobowych pracowników i klientów firmy,

Do określenia wielkości emisji zanieczyszczeń przyjęto następujące założenia:

- praca odbywać się będzie 24 godziny na dobę, sześć dni w tygodniu,

- wg obliczeń projektanta instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego (wentylacja), maksymalne zużycie gazu może wynieść 44,6 m3,

- maksymalna, godzinowa ilość pojazdów wjeżdżających na teren obiektu związana jest z przyjazdem do pracy i odjazdem pracowników, oraz klientów i wynosi 90 % pojemności parkingu tj. ok. 110 pojazdów,

- poza godzinami „szczytu”, ale na I-wszej zmianie, średnia godzinowa ilość pojazdów wjeżdżających na teren obiektu wynosi 10 sztuk samochodów osobowych + 2 dostawcze TIR,

- w godzinach popołudniowych średni ruch samochodów może wynosić do 5 pojazdów na godzinę + 1 samochód dostawczy TIR,

- w ciągu nocy średnia godzinowa ilość pojazdów wjeżdżających na teren obiektu wynosi 1 sztuk samochodów osobowych. Nie przewiduje się ruchu samochodów TIR,

- emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw gazowych w palnikach pieców technologicznych (w kotłowni) została wyznaczona przy wykorzystaniu wskaźników unosu substancji zanieczyszczających powstających przy spalaniu energetycznym (Materiały informacyjno-instruktażowe MOŚZNiL 1/96),

- ze względu na to, iż poszczególne węzły produkcyjne nie wymagają odciągów stanowiskowych i powietrze cyrkuluje wewnątrz hali, spełniając wymogi czystości dostatecznej do przebywania ludzi, więc nie ma potrzeby obliczać emisji pyłu wentylacji mechanicznej hal

Biorąc powyższe pod uwagę oraz obliczenia wykonane na etapie wykonywania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wykazano, że inwestycja ni spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poza terenem należącym do Inwestora.

II.A.9.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

W tabeli poniżej przedstawiono rodzaje i ilości odpadów przewidywanych do wytworzenia na terenie projektowanej hali magazynowe.. Klasyfikacji odpadów dokonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

Przewiduje się, że na etapie działalności całego zakładu (część istniejąca i część projektowana), na terenie omawianego obiektu, w ciągu roku będzie powstawało łącznie ok. 32,085 Mg odpadów w tym 0,070 Mg odpadów niebezpiecznych i 32,015 Mg odpadów innych niż niebezpieczne, oraz ok. 15 Mg odpadów komunalnych i 2 Mg odpadów z czyszczenia placów i dróg wewnętrznych.

Gospodarka odpadami będzie prowadzona w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz przepisów szczegółowych w tym zakresie. Gospodarowanie odpadami odbywa się wg poniższych zasad:

- odpady magazynowane będą selektywnie;

- odpady będą magazynowane na utwardzonym terenie w kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowmi,

- odpady będą magazynowane w zależności od właściwości fizycznych (stan skupienia, wielkość) i chemicznych:

-	luzem w sposób uporządkowany,

-	w pojemnikach i kontenerach dostosowanych do właściwości odpadów wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników odpadów;

-	ciekłe odpady niebezpieczne magazynowane będą w szczelnych pojemnikach, wyposażonych w szczelne zamknięcia;

- odpady będą magazynowane w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, zabezpieczonych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych, na szczelnej nawierzchni;

- miejsca magazynowania odpadów będą zabezpieczone przed dostępem osób postronnych;

- odpady niebezpieczne magazynowane w wydzielonym miejscu magazynu odpadów (wiata magazynowa),

- odpady będą magazynowane wyłącznie w celu zebrania ilości odpowiedniej do transportu;

- odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku, a gdy ten jest

niemożliwy, lub nieuzasadniony odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania;

- odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym wymagane przepisami zezwolenia właściwego organu na gospodarowanie odpadami lub wpis do rejestru – bezpośrednio, lub za pośrednictwem zbierających odpady;

- transport odpadów niebezpiecznych będzie się odbywać z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.

Tabela. Sposób dalszego gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne powstającymi w związku z eksploatacja instalacji przez Inwestora

| Lp. | Kod odpadu(A) | Rodzaj odpadu(A) | Sposób gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady w zależności od formy w jakiej występują gromadzone w zamkniętych, oznakowanych pojemnikach w wyznaczonych miejscach. Odpady magazynowane do czasu uzbierania ilości transportowej. Przekazanie do zagospodarowania uprawnionemu podmiotowi do odzysku na odstawie KPO. Możliwe sposoby dalszego zagospodarowania: R1, R3, R12 |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady w zależności od formy w jakiej występują gromadzone w zamkniętych, oznakowanych pojemnikach w wyznaczonych miejscach. Odpady magazynowane do czasu uzbierania ilości transportowej. Przekazanie do zagospodarowania uprawnionemu podmiotowi do odzysku na odstawie KPO. Możliwe sposoby dalszego zagospodarowania: R1, R3, R12 |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady zbierane będą do pojemników w miejscach ich wytworzenia. Odpady magazynowane do czasu uzbierania ilości transportowej. Przekazanie do zagospodarowania uprawnionemu podmiotowi do odzysku. Możliwe sposoby dalszego zagospodarowania: R1, R3, R12 |
|  | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Odpady zbierane do wyznaczonych pojemników na terenie zakładu. Odpady magazynowane do czasu ich odbioru z częstotliwością ustaloną zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Radzymina. Przekazanie do zagospodarowania uprawnionemu podmiotowi do odzysku na odstawie KPO. Możliwe sposoby dalszego zagospodarowania: R3, R12 |

II.A.9.4 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia emisja hałasu będzie powodowana:

- ruchem pojazdów poruszających się po terenie dojeżdżających do projektowanych hal;

- pracą urządzeń wentylacyjno  klimatyzacyjnych oraz agregatów;

- pracą maszyn i urządzeń pracujących wewnątrz hali magazynowej

Źródła liniowe.

Na terenie zakładu projektowane są dodatkowe parkingi oraz wewnętrzne drogi dojazdowe planowanej hali magazynowej. Po terenie poruszać się będą zarówno pojazdy ciężarowe jak i dostawcze, i osobowe. Zgodnie z założeniami inwestora pojazdy poruszają się głównie trasą dojazdową do parkingu oraz do hali. Charakterystykę emisji hałasu dla pojazdów w zależności od rodzaju pojazdu oraz wykonywanej operacji przedstawiono w poniższej tabeli.

## Źródła punktowe.

Do źródeł punktowych zalicza się źródła zlokalizowane na zewnątrz obiektów. Dla przedmiotowej inwestycji przewiduje się jedynie zastosowanie dwóch jednostek grzewczo klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła dla których wg danych producenta  poziom ciśnienia akustycznego wynosi 49 dB(A). Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że źródła punktowe nie będą miały wpływu na klimat akustyczny wokół Zakładu.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji hałasu i nie powinna przekraczać wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120 poz. 826). Dla stanu przed realizacją inwestycji klimat akustyczny na terenie sąsiadującym z inwestycją determinowany jest hałasem pochodzącym z wielu istniejących obiektów przemysłowych zlokalizowanych w rejonie inwestycji.

II.A.9.5 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

W obecnej chwili na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występuje zieleń wysoka. Teren niezagospodarowany porośnięty jest zielenią niską trawiastą. Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącymi drzewami, nie zakłada się wycinki drzew - brak oddziaływania.

Masy ziemne, także humus, powinny w jak największym stopniu zostać wykorzystane na miejscu, jeżeli ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09.09.2002 w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002.165.1359), a dopiero ich nadmiar można usunąć zgodnie z planem. Masy ziemne powstałe w czasie prowadzenia wykopów zostaną zagospodarowane na obszarze działki (do niwelacji, osypek wokół obiektów, przygotowania podłoża). Ich nadmiar zostanie wywieziony w specjalnie do tego wyznaczone miejsca – do firm posiadających stosowne pozwolenia/zezwolenia na prowadzenie takiej działalności.

Wpływ projektowanej inwestycji na glebę zostanie zminimalizowany poprzez zastosowane rozwiązania chroniące środowisko przed zanieczyszczeniem takimi jak.: zastosowanie retencji wód opadowych, odprowadzanie wód opadowych do odbiornika z powierzchni utwardzonych przez osadnik i separator.

Przedsięwzięcie nie będzie miało istotnego negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie wystąpi negatywne oddziaływanie na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak również na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

II.A.10 ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

II.A.11 ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7–10 I § 147 UST. 5–7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

II.A.12 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

II.A.12.1 Konstrukcja nośna obiektu

Halę magazynowo-produkcyjną (ETAP I) zaprojektowano w konstrukcji stalowej.  Z uwagi na funkcje obiektu zaprojektowano układy statyczny dwunawowy. Stateczność obiektu w kierunku poprzecznym zapewniają sztywne węzły górne oraz utwierdzenie słupów rurowych . Stateczność w kierunku podłużnym zapewniają układy stężeń ściennych. Płatwie dachowe zimnogięte w układzie ciągłym.

Blacha dachowa w układzie minimum 3-przęsłowym T60x0.88 mocowana do konstrukcji stroną pozytyw wkrętami M6.3 lub gwoździami wstrzeliwanymi M5 w każdej fałdzie. Zszycie arkuszy wzdłuż fałd wkrętami M4 co 25 cm.

Mocowanie słupów do fundamentów za pomocą kotew stalowych osadzanych w fundamentach podczas betonowania. Pod fundamentami wykonać podlewki z zaprawy Ceresit Cx15 po zrektyfikowaniu konstrukcji.

Konstrukcje stalową należy wykonać ze stali o parametrach nie mniejszych niż stal 18G2A lub S355J0 (granica plastyczności min. 355MPa), zabezpieczoną antykorozyjnie.

Stopy i ławy projektuje się jako żelbetowe, beton C30/37 zbrojony prętami stalowymi B500SP dołem i górą. Wymiary stóp zapewniają odpowiednie zakotwienie słupów żelbetowych i zabezpieczenie konstrukcji przed utratą równowagi. W obliczeniach stateczności słupów na obrót został uwzględniony ciężar gruntu zasypowego na stopach. Jako graniczne naprężenia pionowe przekazywane z fundamentów na grunt przyjęto σ<150kPa.

Zaplecze socjalno-biurowe, dwukondygnacyjne zaprojektowano w konstrukcji mieszanej – ściany obwodowe nośne murowane z bloczku silikatowego gr. 18cm oraz konstrukcja żelbetowa monolityczna, wylewana na budowie wraz ze stropami.

* Szczegóły oraz rozwiązania projektowe należy wykonać zg. z projektem technicznym branży konstrukcyjnej. W przypadku rozbieżności przedmiotowej dokumentacji w zakresie konstrukcji oraz statyki obiektów projekt branży konstrukcyjnej stanowi opracowanie nadrzędne względem przedmiotowego opracowania będącego załącznikiem do wniosku pozwolenia na budowę.

II.A.12.2 Ściany wewnętrzne.

- ściany murowane z bloczków silikatowych gr. 18cm, na zaprawie cementowo-wapiennej

- ściany działowe systemowe z płyt GK/GFK, na podkonstrukcji aluminiowej z profili CW/UW100 lub CW/UW75 spełniające wymagania ochrony akustycznej, przeciwpożarowej i wodoodporności np. Rigips lub równorzędne;

- ściany żelbetowe gr. 15cm

Wykończenie ścian wewnętrznych:

- ściany z płyt GK/GKF wykończone gładzią gipsowa, ściany murowane wykończone tynkiem gipsowym kategorii III, w częściach biurowych kategoria IV, nakładanym maszynowo. Powłoki malarskie należy wykonać na wcześniej zagruntowane podłoże, malowanie przynajmniej dwukrotne farbami zmywalnymi.

- Ściany z płyt GK/GKF w pomieszczeniach mokrych wykończone gładzią polimerową, ściany murowane i żelbetowe wykończone tynkiem cementowo-wapiennym kategorii III, w częściach biurowych kategoria IV, nakładanym maszynowo.

- płytki gresowe:

- umywalnie, sanitariaty – na wysokość 2,0 m lub dopasować do górnej krawędzi ościeża drzwi, nie mniej niż 2,0 m

Kolorystyka od ustalenia na etapie projektu wnętrz lub wykonawstwa.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące ścian wewnętrznych budynku przedstawione są na opracowaniu graficznym projektu oraz w zawartych na rysunkach zestawieniach i charakterystyce projektowanych przegród.

II.A.12.3 Podłoga na gruncie

Hale

- posadzka betonowa, beton C30/37, gr. 25cm, dylatowana zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilości 30kg/m2, posadzka wykończona żywicą epoksydową, lub utwardzana powierzchniowo

- pom. elektryczne – posadzka antyelektrostatyczna

Wylewki dylatowane zgodnie ze sztuką budowlaną.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące warstw podłóg na gruncie w budynku przedstawione są na opracowaniu graficznym projektu i w zawartych na rysunkach zestawieniach i charakterystyce projektowanych przegród oraz w opracowaniu branżowym KONSTRUKCJA, stanowiącym integralną część projektu.

II.A.12.4 Posadzki

- posadzki betonowa, zatarta na gładko, utwardzana powierzchniowo, z impregnatem pielęgnującym

- w magazynach i częściach produkcyjnych na posadzkach wyznaczone ciągi komunikacyjne – linie i oznakowania poziome malowane farbą dwuskładnikową, chemoutwrdzalną, przeznaczoną na duże obciążenie ruchem wózków widłowych

- posadzka pom. socjalnych, higieniczno-sanitarnych - płytki gresowe  antypoślizgowe R10, rektyfikowane, wymiar 60x60cm  w pomieszczeniach mokrych dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa wywinięta na ściany

- posadzki pomieszczeń technicznych – gładkie wykończenie z żywic niepalnych, wodoodpornych, wytrzymałych na uderzenia i zmiany temperatury lub płytkami R10, rektyfikowane, wymiar 60x60cm  odpornymi na czynniki jw., w pom. elektrycznym posadzka antyelektrostatyczna

Części biurowe:

- w strefie wejściowej wycieraczka wewnętrzna, systemowa, o konstrukcji aluminiowej z  wkładką rypsową 522 R.

- komunikacja ogólna - płytki gresowe, antypoślizgowe R10, rektyfikowane, wymiar 60x120cm lub żywica

- wykończenie biegów schodów i spoczników klatki schodowej (pom. A0.03) - płytki gresowe antypoślizgowe R10, rektyfikowane, wymiar 60x120cm, rektyfikowane, pozostałe klatki schodowe płytki gresowe antypoślizgowe R10, rektyfikowane, wymiar 60x60cm  , rektyfikowane lub żywica

- pom. biurowe -  wykładzina dywanowa klasy min. 33, gęstość min. 1000 g/m2, antypoślizgowość min. R10, co najmniej trudnozapalna

II.A.12.5 Sufity

Wykończenie sufitów w obu budynkach projektuje się jako wykończone tynkiem gipsowym (w pom. mokrych tynk cementowo-wapienny), kat. min. 3, malowany farbą antyrefleksyjna o podwyższonych właściwościach użytkowych.

Zakłada się sufity podwieszone w zakresie pomieszczeń szatniowo-sanitarnych oraz pom. biurowych. Sufity podwieszane z płyt g-k o odpowiednich parametrach technicznych i konstrukcji podwieszania, tj. zapewniających właściwą dźwiękochłonność, swobodny dostęp do przestrzeni instalacyjnej, w pomieszczeniach mokrych z zastosowaniem materiałów o podwyższonej odporności na wilgoć. (wykonanie i montaż systemowe wg technologii producenta systemu sufitów podwieszanych), malowany farbą antyrefleksyjna o podwyższonych właściwościach użytkowych.

II.A.12.6 Drzwi i bramy wewnętrzne

ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

- Hale

- drzwi stalowe pełne z ościeżnicą stalową, malowane proszkowo, w odporności pożarowej zgodnie z opisem w części graficznej, drzwi z przeszkleniem w korytarzach komunikacyjnych oraz do pom. socjalnych, przeszklenie w górnej części

UWAGA:

- drzwi zawężające szerokość drogi ewakuacyjnej wyposażone w samozamykacze.

- drzwi posiadające odporność pożarową wyposażone w samozamykacze oraz tabliczki znamionowe informujące o ich klasie odporności ogniowej (tabliczki również w przypadku bram).

- kontrola dostępu – wg. proj. Elektryki i wytycznych Inwestora

BRAMY PRZEMYSŁOWE WEWNĘTRZNE

- Brama segmentowa wymiary zgodnie z rysunkiem .

Sposób  prowadzenia poszczególnych bram do sprecyzowania na etapie wykonawczym. Panele bramy o całkowitej grubości 40 mm,  zbudowane z pianki poliuretanowej otoczonej ocynkowaną stalą o grubości jednostronnej 0,5mm,  panele wewnątrz są wzmocnione blachą 1,5 mm na całej długości,  strukturadi STUCCO lub gładka w zależności od panelu, skrzydło bramowe wyposażone w komplet uszczelek gumowych.Czoła segmentów są zamknięte kasetami bocznymi z blachy ocynkowanej bądź lakierowanej. Wysokość  segmentów  bramy : 500/610mm

Brama wyposażona w przeszklenie panoramiczne (rama aluminiowa) SAN UV 2x2,5mm – 1 panel. Panele bramy wylakierowane od zewnątrz na kolor RAL 9002 .Kolor wewnętrzny bramy RAL 9002.Panele posiadają strukturę STUCCO z poziomymi przetłoczeniami co około 120mm.

Konstrukcja prowadnic pionowych i poziomych wykonana za stali ocynkowanej grubości 2 mm,  wał ze sprężynami  lakierowany proszkowo. Sprężyny przewidziane do 50.000 cykli.

System bramowy wyposażony w zabezpieczenie przed  skutkami pęknięcia linki, zabezpieczenie przed skutkami pęknięcia sprężyn.

Obsługa bramy

Napęd elektryczny nasadowy SE 9.24  niemieckiej produkcji GFA zasilany napięciem trójfazowym 400V,zabezpieczenie przed podważeniem bramy. Sterowanie mikroprocesorowe GFA TS971 działające w trybie Impulsowym (Automat) w oddzielnej obudowie, zintegrowany sterownik foliowy Otwórz-Stop-Zamknij , sterowanie wyposażone w wyświetlacz informujący o trybie pracy bramy. Brama dodatkowo wyposażona w taster zamontowany z drugiej strony bramy. Prędkość otwierania/zamykania bramy około 0,25m/s.

Samo nadzorujące  zabezpieczenie krawędzi zamykających (SKS) realizowane przez czujniki optyczne.

II.A.12.7  Izolacje przeciwwodne

Zasada wykonania hydroizolacji przegród budynków określona została na opracowaniu graficznym projektu, gdzie wskazano lokalizację, układ i rodzaj izolacji. Wszystkie izolacje przeciwwodne wykonane zostaną systemowo, zgodnie z zaleceniami producenta oraz przeznaczeniem przegrody.

- Hydroizolacjaścian, w zakresie hal do wysokości ściany podwalinowej z zastosowaniem izolacji poziomej ścian – 2 x papa termozgrzewalna klejona na zakład min. 50cm

UWAGA:

Wszystkie przejścia instalacyjne szczelne wykonać przy zastosowaniu systemowych przepustów i systemowych uszczelnień przepustów – wielkość otworów przebić w zależności od zastosowanych kołnierzy szczelnych.

- warstwa izolacji przeciwwilgociowej podłóg na gruncie – folia PE, budowlana gr. 0,2mm, klejona na zakład

- izolacja przeciwwilgociowa podłóg w pomieszczeniach mokrych – 2 x folia PE gr. 0,2mm lub alternatywnie 2 x folia uszczelniająca + spoiny wypełnione elastyczną zaprawą do spoin, izolacja powinna zostać uzupełniona spoinami wodoodpornymi płytek podłogowych w ramach wykończenia pomieszczeń

- izolacja przeciwwodna dachów hal – membrana PVC gr. 1,5mm ciemnoszara

- izolacja przeciwwodna stropodachu zielonego – papa termozgrzewalna nawierzchniowa antykorzenna – wg. wytycznych i pełnego systemu wybranego producenta

II.A.12.8  Izolacje termiczne

Przegrody zewnętrzne obiektu spełniają aktualnie obowiązujące normatywne właściwości cieplne. Wartości współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród zostały określone w projektach branżowych centralnego ogrzewania i klimatyzacji oraz ujęte w bilansie cieplnym dla budynku.

- Ściany zewnętrzne hala (Umax=0,20W/m2*K): systemowe płyty warstwowe z rdzeniem IPN  gr. 12cm

- Ściany zewnętrzne hala (Umax=0,20W/m2*K): systemowe płyty warstwowe z wełny mineralnej/skalnej (w zakresie ścian ppoż)  gr. 20cm

- Ściany zewnętrzne biurowiec (U=0,20 W/m2*K): wełna mineralna z welonem szklanym λ=0,031 (W/mK) gr. min. 15cm;

- Belki podwalinowe: styropian ekstrudowany (XPS) λ=0,035 (W/mK)  gr. 10 cm

- Izolacja dachu hal  (U=0,15 W/m2*K): wykonana z dwóch warstw wełny mineralnej gr. 21cm λ min=0,035 (W/mK), warstwy układane na zakład

- Izolacja dachu biurowca (U=0,15 W/m2*K): EPS 100 – zgodnie z wytycznymi i pełnym systemem wybranego producenta

- Posadzka na gruncie w klatkach schodowych oraz w części biurowej i zapleczowej (Umax=0,30 W/m2*K): polistyren ekstrudowany (XPS) λ=0,032 (W/mK), gr. 12 cm;

II.A.12.10 Inne

- projektuje się drabinę stalową ocynkowaną umożliwiające dostęp na dachu – drabina wyposażona w obręcze ochronne, podest, szczegóły wg. części rysunkowej, należy stosować zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych

- odboje poziome i pionowe – zabezpieczenie słupów i ścian na hali magazynowej

- w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób pracujących na dachu hali magazynowej (konserwacja pokrycia dachu, odśnieżanie dachu) projektuje się system asekuracji w postaci montażu pojedynczych punktów asekuracyjnych i systemów linowych. Dokładny dobór systemu oraz lokalizacja na etapie wykonawczym.

II.A.12.11 Instalacje elektryczne

## INFORMACJA O ZASADNICZNYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

W budynkach wykonane zostaną wymagane przepisami prawa instalacje elektryczne i słaboprądowe zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem tj.:

- Instalacja zasilania podstawowego z sieci elektroenergetycznej

- Instalacja oświetleniowa oświetlenia podstawowego i awaryjnego

- Instalacja zasilania odbiorów technologicznych w tym urządzeń wentylacji, ogrzewania wodno-kanalizacyjnych i pozostałych urządzeń związanych z funkcjonowaniem budynków

- Instalacja uziemienia

- Instalacja głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych

- Instalacja odgromowa

- Instalacja ochrony p. porażeniowej

- Instalacja ochrony p. przepięciowej

- Instalacja okablowania strukturalnego

- Instalacja oddymiania klatek schodowych w budynku biurowym

Przewidywane roczne zapotrzebowanie na energie elektryczną wynosi ok. 64 MWh/rok.

W budynku nie projektuje się źródeł promieniowania elektromagnetycznego zarówno niejonizacyjnego jak i jonizacyjnego.

Szczegółowe rozwiązania techniczne ujęto w projekcie technicznym instalacji elektrycznych wewnętrznych w zakresie zagospodarowania terenu stanowiącym integralną część niniejszej dokumentacji budowlanej.

## PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

Zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie paragraf 183 projektowana instalacja wyposażona zostanie w certyfikowany wyłącznik prądu składający się z urządzenia wykonawczego zlokalizowanego za budynkiem oraz urządzeń wyzwalających i sygnalizacyjnych zlokalizowanych przy wejściach do budynku.

## INFRASTRUKTURA DLA STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

Zgodnie Dz.U.2022.1083 t.j  - 1 ustawy o elektro mobilności i paliwach alternatywnych z art. 12 ust. 1 inwestycja nie wymaga budowy infrastruktury dla ładowania pojazdów z napędem elektrycznym

## ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

Klatka schodowa w budynku ZL III (biurowy, trzykondygnacyjny) zostanie wyposażona w grawitacyjny system do usuwania dymu. Urządzenie zostanie zaprojektowane wg zasad określonych w normie PB-B-02877-4:2001/AZ1:2006 „Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepła”. Pracę systemu kontrolowana będzie przez centralę systemu oddymiania CSUO zlokalizowaną na ostatniej kondygnacji. Uruchomienie systemu realizowane będzie przez wykrycie dymy w przestrzeni klatki chodowej przez konwencjonalne czujki dymy zlokalizowane na każdej kondygnacji lub ręczni z wykorzystaniem przycisków ROP.

Szczegółowe rozwiązania techniczne ujęto w projekcie technicznym instalacji elektrycznych wewnętrznych w zakresie projektu architektoniczno-budoalnego stanowiącym integralną część niniejszej dokumentacji budowlanej.

II.A.12.12 Instalacje sanitarne

WODKAN, C.O.

W celu zasilenia w wodę do celów bytowych projektowanych budynków przewidziano rozbudowę zaprojektowanej w pierwszym etapie inwestycji zewnętrznej instalacji wody zimnej (zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania). W budynkach przewidziano montaż subliczników wody zimnej.

Źródłem ciepłej wody będzie kotłownia gazowa współpracująca z pojemnościowymi podgrzewaczami wody zamontowanymi w projektowanych budynkach.

Instalacja wody zimnej i ciepłej zaprojektowana została z rur wielowarstwowych PERT/AL./PERT.

Ochronę przeciwpożarową budynku zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 (Dziennik Ustaw Nr 109 poz. 719) oraz warunkami technicznymi z dnia 12 kwietnia 2002, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami.

Instalację hydrantową przeciwpożarową zaprojektowano jako nawodnioną.

Zasilanie instalacji hydrantowej odbywać się będzie ze zbiornika przeciwpożarowego, zaprojektowanego w poprzednim etapie inwestycji, za pomocą pomp zatapialnych zamontowanych w tym zbiorniku.

Instalację hydrantową projektuje się z rur stalowych podwójnie ocynkowanych wg PN-74/H-74200 o połączeniach gwintowanych uszczelnionych konopiami i pastą uszczelniającą. Całość instalacji wykonać zgodnie z PN-B-02865.

Zaprojektowano hydranty p.poż. Ø52 w strefie PM i hydranty p.poż. Ø25 w strefie ZLIII.

Przyjęto równoczesność działania 4 hydrantów Ø52, każdy hydrant o wydajności na wylocie prądownicy 2,5 dm3/s oraz minimalnym ciśnieniu wynoszącym 0,2MPa.

Wszystkie zastosowane urządzenia winny posiadać certyfikaty zgodności wydane przez CNBOP.

Instalowanie hydrantów wewnętrznych powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w Polskich Normach będących odpowiednikami norm europejskich (EN). Wszystkie urządzenia 
i elementy montażowe winny posiadać odpowiednie atesty pożarowe.

Ścieki bytowo-gospodarcze z urządzeń sanitarnych zamontowanych w projektowanych budynkach odprowadzone zostaną grawitacyjnie do projektowanych pionów kanalizacyjnych, króćców oraz kratek ściekowych, które to zostaną włączone do poziomych przewodów odpływowych prowadzonych w ziemi (pod posadzką parteru). Następnie ścieki zostaną odprowadzone grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania).

W  budynku zaprojektowano piony kanalizacji sanitarnej zakończone rurami wywiewnymi na dachu. W dolnej części każdego pionu kanalizacyjnego należy zamontować rewizje (czyszczaki) oraz w ścianie drzwiczki rewizyjne umożliwiające dostęp do tej rewizji. Instalację w budynku zaprojektowano z rur i kształtek PVC kielichowych, uszczelnionych gumową uszczelką pierścieniową np. firmy Wavin. Przewody, które znajdują się w ziemi zaprojektowano z rur PCV-U klasy S (SN8, SDR 34) ze ścianką litą.

Odpływ ścieków z wszystkich urządzeń zamontowanych w pomieszczeniach kuchni wraz z zapleczem należy włączyć zgodnie z projektem technologicznym do ciągu kanalizacji tłuszczowej. W celu podczyszczenia ścieków przewidziano montaż separatora zintegrowanego z osadnikiem.

Piony kanalizacji tłuszczowej w pomieszczeniach kuchennych zależy prowadzić w bruzdach ściennych lub przewidzieć do zabudowy. Podejścia do przyborów należy umieszczać w zakrytych bruzdach. Przy odsadzkach oraz dolnej części każdego pionu należy zamontować rewizję oraz w ścianie drzwiczki rewizyjne umożliwiające dostęp do tej rewizji.

Wywiewki kanalizacji technologicznej należy wyprowadzić ponad dach niezależnie od wywiewek kanalizacji sanitarnej.

Całość instalacji tłuszczowej w budynku oraz prowadzonej w ziemi zaprojektowano z rur HDPE - system rur i kształtek z polietylenu wysokiej gęstości łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem elektromuf. Rury oznaczone symbolem BD, czyli można je stosować w instalacjach montowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, układane w ziemi pod konstrukcją obiektów. Mogą też być zalewane w betonie.

Odwodnienie dachów projektowanych budynków realizowane będzie za pomocą rynien i rur spustowych, oraz w niewielkim zakresie za pomocą wpustów dachowych. Awaryjne odwodnienie dachu płaskiego poprzez przelewy w attykach.

Przewody instalacji kanalizacji deszczowej prowadzone w ziemi, pod posadzką najniższej kondygnacji zaprojektowano z rur HDPE - system rur i kształtek z polietylenu wysokiej gęstości łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem elektromuf. Rury oznaczone symbolem BD, czyli można je stosować w instalacjach montowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, układane w ziemi pod konstrukcją obiektów. Mogą też być zalewane w betonie.

Instalację wewnętrzną kanalizacji deszczowej w budynku (piony, przewody pod stropem) należy wykonać z rur niskoszumowych, łączonych za pomocą mufy nasadowej.

Dla budynków zaprojektowano układ grzewczy z rozprowadzeniem dolnym składający się z czterech obiegów - instalacji grzejnikowej, instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej, instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic wodnych w halach, oraz instalacji c.w.u. Zaprojektowano je jako oddzielne układy instalacyjne o różnych parametrach pracy i regulacji czynnika grzewczego. Wszystkie instalacje zasilane są z jednego źródła ciepła jakim jest projektowana kotłownia gazowa, zlokalizowana na parterze budynku hali magazynowo - produkcyjnej. Kotłownia opalana będzie gazem płynnym doprowadzonym z dwóch zbiorników. Zbiorniki podziemne o pojemności 6,4 m3 zlokalizowano od strony północnej budynku (zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania). Obok kotłowni należy zamontować szafkę na zawór MAG-3 współpracujący z detektorami propanu zlokalizowanymi nad posadzką w pomieszczeniu kotłowni.

Przewidziano montaż 5 kotłów gazowych o mocy 110 kW każdy. Kotły należy przystosować do spalania gazu płynnego.

Czynnikiem grzewczym będzie woda o parametrach 70/50°C.

Parametry pracy na poszczególne instalacje regulowane będą poprzez zawory trójdrogowe zamontowane na zasilaniu obiegów. Zawory będą pracowały jako mieszające. Projektowany moduł sterowniczy pozwala sterować pracą zaworów trójdrogowych i realizować na nich również regulację pogodową instalacji.

Obliczenia strat ciepła pomieszczeń dokonano w oparciu o program komputerowy OZC zgodnie z PN-EN ISO 6946 i PN-EN 12831.

Przewody wewnętrznej instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych czarnych, bez szwu, wg PN-EN- 10210-2:2007, łączonych przez spawanie.

# WENTYLACJA

System wentylacji mechanicznej na halach magazynowych i produkcyjnych będzie realizowany za pomocą aparatów grzewczo-wentylacyjnych oraz wentylatorów dachowych. Aparaty grzewczo-wentylacyjne zlokalizowano na ścianach pomieszczeń, czynnik grzewczy do urządzeń zostanie doprowadzony z kotłowni gazowej.

Wentylacja zaplecza sanitarnego hali oraz części biurowej będzie realizowana za pomocą central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła. Przewidziano niezależne centrale dla zaplecza hali oraz części biurowej.

Dla zaplecza hali magazynowej przewidziano centralę wewnętrzną montowaną pod stropem pomieszczenia.

Część biurowa będzie wentylowana centralą zewnętrzną zlokalizowaną na dachu.  W części kuchennej przewidziano montaż podstropowej centrali nawiewnej, natomiast wywiew realizowany będzie za pomocą wentylatora dachowego.

Powietrze będzie rozprowadzane za pomocą kanałów wentylacyjnych typu spiro, oraz 
z kanałów wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, montowanych pod stropem pomieszczeń. Nawiew oraz wywiew powietrza za pomocą anemostatów/kratek wentylacyjnych, które zapewnią równomierny rozdział powietrza w pomieszczeniach.

Doprowadzanie świeżego powietrza wentylacyjnego do centrali wewnętrznej jest realizowane za pomocą ściennej czerpni powietrza. Wyrzut powietrza przez ścianę.

KLIMATYZACJA (SCHŁADZANIE)

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano instalację schładzania za pomocą klimatyzatorów ściennych i kasetonowych – system VRF oraz multisplit (instalacja freonowa).

Dla części biurowej jednostki zewnętrzne należy zamontować na dachu budynku na konstrukcji stalowej.

Dla zaplecza hali jednostki zewnętrzne należy zamontować na ścianie zewnętrznej budynku na konstrukcji stalowej.

Przewody czynnika chłodniczego prowadzić pod stropem pomieszczeń i obudować. Z jednostek wewnętrznych należy odprowadzić grawitacyjnie skropliny do pionów kanalizacyjnych przewodami z rur klejonych.

Szczegóły wg. projektu technicznego branży sanitarnej.

II.A.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Podstawy prawne opracowania.

[1]	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2020, poz. 1333)

[2]	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2022 poz. 1225.)

[3]	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (t.j: Dz. U. 2023, poz. 822)

[4]	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

[5]	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563)

[6]	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057).

Powołane w tekście „Warunki Techniczne” WT oznaczają Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2022 poz. 1225).

Warunki ochrony przeciwpożarowej ustalone w toku wzajemnej współpracy Projektanta z Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w trakcie sporządzania przez Projektanta projektu budowlanego.

Inwestycja dotyczy budowy wolnostojącego budynku magazynowego zlokalizowanego na dz. nr 1466/3, 1493/3, 1494/3,  1490/1, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 2104, 2105/1, 2105/2, 2107, 1523/13  obr. 0009 Mników przy ul. Mników 281, 32-084 Morawica.

- Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje budynek jednokondygnacyjny przeznaczony na  halę produkcyjno-magazynową. Budynek ten składa się z dwóch części. Część I obejmuje halę produkcyjno-magazynową (A0.01) o powierzchni 7139,75 m2, część II stanowi hala magazynowa wyrobów gotowych (B0.01) o powierzchni 1100 m2. Dodatkowo do części I zalicza się również halę magazynową, która posiada prawomocne pozwolenia na budowę nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r. Obie części rozdzielone są funkcjonalnie (z przestrzenią otwartą między nimi) jednak pozostają w jednej strefie pożarowej.

W części I hali wydzielono dwukondygnacyjne zaplecze socjalno-biurowe (ZL III), które stanowi odrębną strefę pożarową od części PM.

Podsumowując poszczególne dane charakterystyczne:

Hala produkcyjno-magazynowa PM:

Powierzchnia wewnętrzna:					9338,01 m2 w tym:

część I PM (produkcyjno-magazynowa):		5307,42 m2

Cześć I PM (w ramach Decyzji PnB 		2930,59 m2

nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r)

8238,01 m2

Zaplecze socjalno-biurowe (odrębna strefa pożarowa wydzielona z ww. hali)

Powierzchnia wewnętrzna:					1 044 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych:				0 (brak)

Liczba kondygnacji podziemnych:				0 (brak)

Wysokość:							7,42 m

Grupa wysokości:						N (niski)

Kubatura:							3 966,25 m3

- Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb - charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych

W obiekcie nie przewiduje się składowania substancji palnych oraz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych, takich jak gazy palne, ciecze łatwopalne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, materiały pirotechniczne, wybuchowe itp.

Pod względem palności będą to materiały stałe, stałe topiące się oraz ciecze palne klasyfikowane jako pożary grup A i B. W pomieszczeniach socjalno-biurowych występujące materiały palne są ściśle związane z ich funkcją. Pod względem palności, w zdecydowanej większości reprezentowane będą materiały stałe, związane z wyposażeniem i wystrojem pomieszczeń: sprzęt komputerowy, meble, tekstylia, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp.

W budynku nie występowała potrzeba określania i przyjmowania do procesu projektowania obiektu pożarów projektowych.

- Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Działalność Inwestora polega na produkcji wszelkiego rodzaju drabin, rusztowań, podestów, regałów aluminiowych, wyginanie, profilowanie, cięcie profili aluminiowych będących składową drabin itp. Przedmiotowa hala pełni funkcję magazynową i produkcyjną w ramach działalności gospodarczej Inwestora. W obiekcie nie przewiduje się składowania substancji palnych oraz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych, takich jak gazy palne, ciecze łatwopalne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, materiały pirotechniczne, wybuchowe itp.

Nie zakłada się możliwości wjazdu pojazdów spalinowych do wnętrza budynku.

- Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Rozpatrywany obiekt ze względu na charakter, przeznaczenie i sposób użytkowania zakwalifikowano do kategorii:

- ZL III – części socjalno-biurowe

- PM – hala produkcyjno-magazynowa oraz magazyn wyrobów gotowych, kotłownia.

W poszczególnych częściach obiektu przewiduje się przebywanie następującej liczby osób:

Hala PM (część I – produkcyjno-magazynowa):	- 1 zmiana 50 osób.

- 2 zmiana 50 osób

- 3 zmiana 26 osób

Hala PM (część II – magazyn):			5 osób.

Część ZL III (socjalno-biurowa):			- parter – 13 osób

W żadnym z pomieszczeń rozpatrywanego obiektu zaliczonego do kategorii ZLIII nie przewiduje się przebywania jednocześnie więcej niż 50 osób.

Pomieszczenia hali (A0.01 oraz B.01), posiadają powierzchnię większą niż 300 m2 a przewidywana gęstość obciążenia ogniowego wynosi do 1000 MJ/m2, dodatkowo przewiduje się możliwość przebywania w pom. A0.01 jednocześnie więcej niż 50 osób, posiadają co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m.

- Informacje o podziale na strefy pożarowe

Obiekt będzie podzielony na następujące strefy pożarowe:

Strefa pożarowa I – PM – gęstość obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2

W strefie tej znajduje się hala produkcyjno-magazynowa (A0.01) o powierzchni wewnętrznej 7139,75 m2 oraz hala magazynowa na produkty gotowe (B0.01) o powierzchni wewnętrznej 1100 m2.

Powierzchnia strefy pożarowej wynosi 8 239,75 m2, przy dopuszczalnej powierzchni do 15 000 m2.

Strefa pożarowa II – ZL III

Strefę tą stanowi wydzielony pożarowo zespół pomieszczeń socjalno-biurowych, znajdujący się w hali A0.01.

Powierzchnia strefy pożarowej wynosi 1 044 m2, przy dopuszczalnej powierzchni do 8 000 m2.

Strefa pożarowa IV – PM – gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2

Dodatkowo przewiduje się wydzielenie pożarowe pomieszczenia kotłowni ścianami o odporności ogniowej EI 60, stropem o odporności ogniowej REI 60 oraz zamknięcie drzwiami EI 30 zgodnie z § 220 warunków technicznych.

- Maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia

## Na podstawie danych o ilości i rodzaju materiałów palnych, które przekazał inwestor ustalono przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego nie większą niż 1000 (tysiąc) MJ/m2.

- Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z wymaganiami warunków technicznych przyjęto następujące klasy odporności pożarowej dla rozpatrywanego obiektu.

Budynek PM (hala produkcyjno-magazynowa oraz magazyn wyrobów gotowych) o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) i gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2 będzie wykonany w klasie D odporności pożarowej.

Część socjalno-biurowa (wydzielona z części PM) kwalifikowana do kategorii ZL III, o dwóch kondygnacjach nadziemnych i grupy wysokości niski (N) będzie wykonana w klasie D odporności pożarowej. Zastosowano obniżenie klasy odporności pożarowej zgodnie z § 212 ust. 3 warunków technicznych.

Wymagania odporności ogniowej dla poszczególnych elementów budynku wynikające z przyjętej wyżej klasy odporności pożarowej przedstawiono w poniższej tabeli.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2), | ściana wewnętrzna1), | przekrycie dachu3), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „B” | R 120 | R 30 | REI 60 | EI 60 (o↔i) | EI 30 | RE 30 |
| „D” | R 30 | (nie stawia się wymagań) | REI 30 | EI 30 (o↔i) | nie stawia się wymagań) | nie stawia się wymagań) |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku należy wykonać z elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Przekrycie dachu klasa BR00F (t1) (badane zgodnie z Polską Normą 
PN-ENV 1187:2004 "Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy"; badanie 1) Potwierdzenie cechy NRO i BR00F (t1)  dla poszczególnego elementu lub systemu powinno być wyszczególnione w deklaracji zgodności wystawionej przez producenta elementu/systemu.

Wszystkie elementy budynku należy wykonać z elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Przekrycie dachu klasa BR00F (t1) (badane zgodnie z Polską Normą 
PN-ENV 1187:2004 "Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy"; badanie 1) Potwierdzenie cechy NRO i BR00F (t1)  dla poszczególnego elementu lub systemu powinno być wyszczególnione w deklaracji zgodności wystawionej przez producenta elementu/systemu.

W zakresie wystroju wnętrz w obiekcie użyte zostaną w razie potrzeb wyłącznie:

•	materiały, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące,

•	wykładziny podłogowe i okładziny ścienne oraz stałe elementy wystroju i wyposażenia wnętrz, co najmniej „trudno zapalne”,

•	sufity podwieszone i okładziny sufitowe, co najmniej "niezapalne", nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia.

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających,

w szczególności w kurtynach, zasłonach, kotarach i żaluzjach, w obrębie części usługowej i dróg ewakuacyjnych za łatwo zapalne materiały uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów:

1)	ti ≥ 4 s,

2)	ts ≤ 30 s,

3)	nie występuje przepalenie trzeciej nitki,

4)	nie występują płonące krople.

W związku z tym, do wykończenia dopuszczone są materiały i wyroby klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1.

Ewentualne okładziny sufitów oraz sufity podwieszane będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, czyli materiały i wyroby klasy A1 oraz A2 i B z indeksem d0.

- Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W budynku nie będą magazynowane ani składowane materiały wybuchowe.

Zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w przedmiotowym budynku nie są przetwarzane lub wykorzystywane substancje klasyfikowane jako materiały niebezpieczne pożarowo ani inne materiały, których sposób składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru. Nie stosuje się gazów palnych, cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, ani materiałów, których sposób składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru.

W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem oraz na terenie przyległym nie wyznacza się przestrzeni zagrożonych wybuchem.

- Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej „przejściem ewakuacyjnym”

1)	Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w przypadku rozpatrywanego obiektu wynosi 125 m (§237 ust. 1 pkt. 3 WT – 100m + powiększenie o 25% ze względu na wysokość pomieszczenia większą niż 5 m - §237 ust. 6 WT). Długość ta nie będzie przekroczona..

2)Szerokości drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń zaprojektowano o szerokości w świetle min. 90cm. Wszystkie projektowane drzwi mają wysokość min. 200cm.

3) Wyjścia z budynku zapewniają drzwi o szerokości co najmniej 1,20 m (drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 2,50) m.

4)	Dla pomieszczeń w tej strefie pożarowej (powierzchnia większa niż 300 m2 i gęstość obciążenia ogniowego większe niż 500MJ/m2) zgodnie z wymaganiami przewidziano do ewakuacji co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz pomieszczeń bądź do odrębnej strefy pożarowej. Wyjścia te oddalone są od siebie o co najmniej 5 m.

5) Zgodnie z §240 ust 3 WT zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi i bram podnoszonych. W przypadku konieczności zapewnienia wyjścia ewakuacyjnego, w miejscu bramy podnoszonej, zostaną zaprojektowane dodatkowe drzwi w pobliżu bramy podnoszonej rozwierane, otwierane na zewnątrz o szerokości nie mniejszej niż 0,9m..

W drzwiach wejściowych do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych wysokość progów nie może przekraczać 0,02 m.

- Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania

Instalacja elektryczna

Zgodnie z §181 ust. 1 projektowany budynek nie wymaga zasilania z co najmniej dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej. W instalacjach elektrycznych projektuje się zastosowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zostanie on umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu i odpowiednio oznakowany.

Instalacja odgromowa

Zapewniono ochronę budynku instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa, Część 1: Zasady ogólne. Instalacja ta pozostaje bez zmian.

Instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody spalinowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych powinna spełniać wymagania określone w normie PN-B- 02870: 1993 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach. Dopuszcza się wykonanie obudowy przewodów spalinowych i wentylacyjnych z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Instalacja gazowa.

Instalacja gazowa w budynku doprowadzona jest tylko do kotłowni z piecem gazowym zlokalizowanym na parterze budynku. Nie przewiduje się doprowadzenia gazu do innych odbiorników poza piecem gazowym w kotłowni.

Główny kurek instalacji gazowej – odcinający dopływ gazu do całego budynku - zlokalizowany jest na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce. Kurek ten zostanie oznakowany znakiem zgodnym z PN.

Pomieszczenie kotłowni wyposażone będzie w detektor gazu, który współpracuje w czasie awarii (niepożądany wypływ gazu) z głowicą samozamykającą (MAG). Elektrozawór MAG znajdować się będzie poza budynkiem, między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku – w wentylowanej skrzynce zewnętrznej.

Przewidywane rozwiązania zabezpieczające pomieszczenie kotłowni to:

- wydzielenie kotłowni jako odrębnej strefy pożarowej,

- wyposażenie drzwi do kotłowni od strony klatki schodowej w zamknięcie bezklamkowe, otwierające się na zewnątrz kotłowni pod naciskiem lub inne zamknięcie umożliwiające otwarcie drzwi pod wpływem nacisku.

- zastosowanie aktywnego system bezpieczeństwa instalacji gazowej, na który składa się: detektor gazu, moduł alarmowy sterujący pracą systemu, zawór odcinający dopływ gazu na kurku głównym oraz sygnalizator optyczno-akustyczny zlokalizowany przed wejściem do pomieszczenia kotłowni,

- wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni w sposób zapewniający skuteczną ochronę przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi,

- uziemienie wszystkich elementów metalowych zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni,

- wyposażenie pomieszczenia kotłowni w oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony IP-65.

Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania i rozprzestrzeniania się pożaru. Jako izolacje termiczne dopuszczalne są rozwiązania, które zapewnią nierozprzestrzenianie się ognia.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Obiekt jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (zgodnie z zasadami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych) odcinający w całym budynku zasilanie wszystkich obwodów instalacji elektrycznej, za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) zlokalizowany zostanie przy wejściu głównym złącza kablowego do obiektu. Przyciski uruchamiające PWP zostaną usytuowane przy wejściach do budynku. Miejsce lokalizacji ręcznych przycisków uruchamiających przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz miejsce lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu zostaną oznakowane zgodnie z normą PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa, Techniczne środki przeciwpożarowe.

W przypadku użycia któregokolwiek ręcznego przycisku uruchamiającego PWP zostają pozbawione zasilania wszystkie instalacje odbiorcze w budynku z wyłączeniem odbiorów, których funkcjonowanie jest wymagane w czasie pożaru.

Przewody i kable zapewniające sterowanie wyzwolenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu muszą być niepalne i posiadać 90 minut odporności ogniowej (PH 90/E 90). Odporność taką posiadać również muszą ich elementy mocujące.

Wszystkie tablice elektryczne znajdujące się na drogach ewakuacyjnych muszą być wykonane z wyrobów/ materiałów budowlanych spełniających wymagania klasyfikacji co najmniej A2-s3, d0 zgodnie z PN-EN 13501-1 - „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie posiadał certyfikaty i dopuszczenia oraz będzie się składał z:

- urządzenia uruchamiającego,

- urządzenia sygnalizującego,

- urządzenia wykonawczego.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Zgodnie z zapisami § 181  ust. 2 WT awaryjne oświetlenie zapasowe należy stosować w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia.  Ponadto,  zgodnie § 181  ust. 3 pkt 1 lit. e WT ww. przepisu awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w budynkach produkcyjnych i magazynowych o powierzchni netto ponad 2000 m2.

W całym obiekcie zaprojektowano instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Zanik napięcia zasilania spowoduje automatyczne załączenie opraw oświetlenia awaryjnego  na czas nie krótszy niż 1h. Oprawy będą zasilane z indywidualnych źródeł - baterii zamontowanych w oprawach.

Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach określonych w normie PN EN 1838 w taki sposób, aby minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej było większe niż 1lx, a w miejscach usytuowania hydrantów wewnętrznych, gaśnic oraz przycisku uruchamiającego PWP natężenie oświetlenia ewakuacyjnego będzie nie mniejsze niż 5 lx na pionowej płaszczyźnie skrzynki hydrantu wewnętrznego, gaśnicy oraz przycisku. W strefach otwartych przewiduje się minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej 0,5lx. Jednocześnie zachowano zasadę, że stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natężenia tego oświetlenia Emin spełniał wzór: Emax/Emin ≤ 40.

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – hydranty wewnętrzne 52

W obiekcie zostaną zamontowane hydranty wewnętrzne 52. Hydrant wewnętrzny 52 z podwójnym wężem płasko składanym o wydajności 2,5 dm3/s każdy. Hydranty powinny swym zasięgiem pokrywać całą powierzchnię chronionej strefy pożarowej. W przypadku pomieszczeń i stref pożarowych produkcyjnych i magazynowych, do zabezpieczenia miejsc, z których odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub innego wyjścia na przestrzeń otwartą przekracza 30 m, w celu spełnienia ww. wymagań, dopuszcza się wyposażenie hydrantu 52 w dodatkowy wąż - § 20 ust. 4  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j: Dz. U. 2023, poz. 822).

Zgodnie z § 23 ww. rozporządzenia, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub dwóch sąsiednich zaworów 52 .

Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do celów przeciwpożarowych powinny zostać wykonane z materiałów niepalnych.

Zawory hydrantowe muszą być umieszczone na wysokości 1,35m od poziomu podłogi.

Instalacja ta zasilana jest ze zbiornika ppoż. z wykorzystaniem zestawu podnoszącego ciśnienie. Zastosowane będą urządzenia posiadające aktualne świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Miejsca lokalizacji hydrantów wewnętrznych zostaną oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

## Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej w budynku biurowym trzykondygnacyjnym.

Klatka schodowa w budynku ZL III (biurowy, trzykondygnacyjny) zostanie wyposażona w grawitacyjny system do usuwania dymu. Urządzenie zostanie zaprojektowane wg zasad określonych w normie PB-B-02877-4:2001/AZ1:2006 „Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepła”. Do obliczenia powierzchni czynnej klapy należy przyjąć 5% największej powierzchni rzutu klatki schodowej. Największa powierzchnia klatki schodowej występuje na poziomie parteru (powierzchnia klatki schodowej + powierzchnia korytarza prowadzącego z klatki schodowej na zewnątrz budynku.

Szczegółowe wytyczne wraz z obliczeniem powierzchni czynnej i sposobu działania systemu oddymiania zostaną określone w projekcie branżowym uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

## Hydranty wewnętrzne 25

W budynku biurowym trzykondygnacyjnym oraz w zapleczu socjalno-biurowym dwukondygnacyjnym, na każdej jego kondygnacji zostanie zamontowany hydrant wewnętrzny 25 z wężem półsztywnym o wydajności 1dm3/s każdy. Hydranty powinny swym zasięgiem pokrywać całą powierzchnię chronionej strefy pożarowej. Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do celów przeciwpożarowych powinny zostać wykonane z materiałów niepalnych. Należy zapewnić możliwość poboru wody z co najmniej dwóch sąsiednich hydrantów jednocześnie.

Zawory hydrantowe muszą być umieszczone na wysokości 1,35m od poziomu podłogi.

Miejsca lokalizacji hydrantów wewnętrznych zostaną oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

UWAGA

Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie tj.: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i hydranty 25 i 52, oddymianie klatki schodowej, wykonane zostaną na podstawie wykonawczego projektu uzgodnionego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Warunkiem dopuszczenia do użytkowania powyższych urządzeń i instalacji jest przeprowadzenie właściwych prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

## Wyposażenie w gaśnice

Obiekt wymaga wyposażenia w gaśnice. W ramach rozwiązań zamiennych strefa pożarowa zostanie wyposażona w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN). Gaśnie będą dostosowane do gaszenia grup pożarów A, B, C. Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego realizowane będzie również poprzez, to iż jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypadać będzie na każde 100 m2 powierzchni budynku. Gaśnice zostaną rozmieszczone w taki sposób, aby odległość z każdego miejsca w strefie usługowej, do najbliższej gaśnicy nie przekraczała 30 m. Miejsca usytuowania gaśnic zostaną oznakowane zgodnie z Polską Normą.

Przy rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego w obiekcie należy stosować następujące zasady:

- sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z polską normą PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa,

- do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m,

- sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działania źródeł ciepła (piece, grzejniki).

- Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Na podstawie § 6 ust. 3 (zgodnie z tabelą nr 2) rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla rozpatrywanego obiektu wynosi 20 dm3/s.

Alternatywnie w przypadku niewystarczającej ilości wody z sieci hydrantowej zgodnie z § 6 ust. 10 pkt. 1 rozporządzenia [3] można zapewnić ze zbiornika o pojemności  równej

iloczynowi brakującej wydajności wodociągu przez czas trwania pożaru przewidziany dla rozpatrywanej strefy pożarowej, ustalony w Polskiej Normie dotyczącej obliczania gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczania względnego czasu trwania pożaru

Dla gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2 zgodnie z normą przyjęto czas trwania pożaru równy 1 godzinę. Ze względu na konieczność zasilenia instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej ze zbiornika, dla przedmiotowego obiektu zaprojektowano zbiornik o pojemności 200 m3 (wykonany zgodnie z PN-B-02857:2017-04

„Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne”).

Przeciwpożarowy zbiornik wodny podziemny zlokalizowany jest pod placem - parkingiem, po którym odbywa się ruch pojazdów. W związku z powyższym należy zapewnić możliwość ruchu i postoju pojazdów o masie całkowitej co najmniej 20 ton. Zbiornik będzie wyposażony w dwa przewody ssawne zakończane nasadami ssawnymi typu 110. Nasady będą oddalone od siebie o min. 2m.

Przeciwpożarowy zbiornik wodny zlokalizowany będzie w odległości ok. 150m od budynku. Od stanowiska czerpania wody do punktu przyjęcia jednostek ochrony ppoż. Zbiornik pożarowy projektuje się w ramach prawomocnej decyzji o PnB Nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r.

Stanowisko czerpania wody należy lokalizować przy każdej nasadzie ssawnej punktu poboru wody, w sposób umożliwiający dostęp do punktu poboru wody o wymiarach umożliwiających postój samochodu pożarniczego o długości 12m.

Stanowisko postojowe dla samochodu pożarniczego, na stanowisku czerpania wody, będzie mieć szerokość co najmniej 4m i długość co najmniej 12m. Do stanowiska czerpania wody będzie zapewniony dojazd spełniający wymagania dla dróg pożarowych, który umożliwia wykonanie manewru w celu odpowiedniego usytuowania samochodu gaśniczego przed punktem poboru wody.

Przeciwpożarowe zbiorniki wodne o pojemności powyżej 100m3 zasilane z sieci wodociągowej  powinny być napełniane do 50% ich pojemności za pomocą przewodu doprowadzającego wodę w czasie nie dłuższym niż 48h. W przypadku przeciwpożarowych zbiorników wodnych zasilanych z innych źródeł, źródło zasilające powinno napełnić cały zbiornik po jego opróżnieniu w czasie nie dłuższym niż 72h.

UWAGA: Przeciwpożarowe zbiorniki wodne powinny zostać wykonane w oparciu o projekt uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w którym zostaną określone szczegółowe rozwiązania w tym zakresie.

Droga pożarowa.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 12 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych do budynku wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu o każdej porze roku.

Zjazd z drogi gminnej prowadzi na teren zakładu. Droga pożarowa przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku (po stronie północnej) i zakończona jest inną możliwością zawracania. Szerokość drogi pożarowej wynosi co najmniej 4m. Bliższa krawędź drogi oddalona jest o 5-10m od chronionego obiektu. Nachylenie drogi pożarowej nie będzie przekraczało 5% a nośność będzie wynosiła co najmniej 100kN na oś pojazdu.

Droga pożarowa spełnia wymagania przepisów.

- informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Podstawowe odległości między zewnętrznymi ścianami budynków:

| Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m² | Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m² |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZL | IN | PM |  |  |
|  |  |  | Q ≤ 1000 | 1000 < Q ≤ 4000 | Q > 4000 |
| PM Q ≤ 1000 | 8 | 8 | 8 | 15 | 20 |
| PM 1000 < Q ≤ 4000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| PM Q > 4000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ZL | 8 | 8 | 8 | 15 | 20 |

Odległość budynku od granic działki budowlanej w żadnym miejscu nie jest mniejsza niż 4 metry. Najbliżej usytuowane budynki, są natomiast zlokalizowane w odległości co najmniej 8 metrów. Najbliższy budynek (PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2) zlokalizowany jest po wschodniej stronie projektowanego budynku w odległości 15,00 m, od strony zachodniej 12,00m – hala namiotowa (PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2).

Lokalizacja projektowanego budynku względem budynków sąsiadujących, jak również granicy działki, spełnia wszystkie wymagania określone w dziale II rozdziale 1 Usytuowanie budynku oraz dziale VI rozdziale 7 Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

- informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.

II.A.14	UWAGI.

- Rysunki oraz część opisowa, są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i odwrotnie, ujęte na rysunkach a nie w opisie winny być traktowane jakby były ujęte w obu.

- Projekt architektoniczny oraz wszystkie projekty branżowe należy zawsze rozpatrywać łącznie wszystkie rysunki w projekcie należy rozpatrywać łącznie

- Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi Normami i Przepisami budowlanymi

- Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp.

- Należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie lub równorzędne ze zgodą inwestora i projektanta; wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne.

- Przed zamówieniem przewidzianych w projekcie materiałów wykonawca ma obowiązek sprawdzania stosownych aprobat technicznych - w celu potwierdzenia możliwości zastosowania ich w realizacji obiektu  zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami

- Materiały budowlane zastosowane do wykonania obiektu jak i wyposażenia musza spełniać wymagania w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

- Wszystkie materiały wykorzystane do budowy pomieszczeń produkcyjnych powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowana w przemyśle spożywczym i powinny być dopuszczone do stosowania na rynku UE.

- Niniejsza dokumentacja jest podstawą do wydania pozwolenia na budowę, natomiast nie jest kompletną dla celów realizacji robót i przedmiarowania, dla potrzeb których zostanie sporządzony projekt wykonawczy.

- Rozwiązania i materiały mogą zostać zmienione na równoważne o nie gorszych parametrach technicznych pod warunkiem zachowania gwarancji bezpieczeństwa i jakości oraz uzyskania akceptacji Inwestora i projektanta

- Na belkach podwalinowych należy zastosować pionową izolację termiczną zewnętrzną ze styroduru o gr. 10,0-15,0cm wraz z izolacją przeciwwodną zabezpieczającą przed zawilgoceniem

- Wylewki betonowe należy dozbroić zbrojeniem rozproszonym, zgodnie ze sztuką budowlaną;

- Posadzki wewnętrzne wykonać z odstępem montażowym 0,5cm od przegród pionowych;

- Posadzki zewnętrzne wykonać z odstępem montażowym 1cm od przegród pionowych;

- W miejscach zabezpieczonych izolacjami rolowanymi należy zwrócić uwagę na: sfazowanie ostrych krawędzi betonowych, zarówno wklęsłych, jak i wypukłych, w celu uniknięcia uszkodzenia izolacji; na należyte wykonanie warstwy chudego betonu; a także przejścia przewodów instalacyjnych przez płytę;