Zapytanie ofertowe w ramach projektu

„Dostawa, montaż i uruchomienie systemów energii odnawialnej.”
realizowanego w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)
dla działania: FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚWIĘTEGO OJCA PIO W TYCHACH - MĄKOŁOWCU

ul. Przepiórek 50, 43-100 Tychy

NIP: 6462927869

Adres do korespondencji:

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚWIĘTEGO OJCA PIO W TYCHACH - MĄKOŁOWCU

ul. Przepiórek 50, 43-100 Tychy

Osoba do kontaktu: Tomasz Kozieł

Tel. 660371571

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

CPV przedmiotu zamówienia:

45251100-2 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

31430000-9 Akumulatory elektryczne

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

II.2.

Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego.

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

- Instalacja OZE, fotowoltaiczna i magazyn energii

Tytuł projektu: „Dostawa, montaż i uruchomienie systemów energii odnawialnej.”

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:

- Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 36,9 kW, magazyny energii o mocy 9,2 kW

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

Inne postanowienia:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.

II.2.3 Warunki

- Nie dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej.

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.

- Termin związania ofertą: minimum 30 dni.

- Termin dostawy nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

II.3. Miejsce i termin składania ofert:

- Termin składania ofert:

do 8 października 2024 r., do godz. 6:00

- Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ ), pod danym zapytaniem ofertowym.

- Sposób przygotowania oferty:

Forma elektroniczna

Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Oferta elektroniczna winna być przygotowana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy załączyć jako plik do składanej oferty, postępując zgodnie z zasadami Bazy Konkurencyjności.

- Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

- Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

- Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego.

- Załączniki do oferty:

- karty katalogowe proponowanych urządzeń w języku polskim

- polisa Ubezpieczeniowa Wykonawcy OC w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł

- zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

- zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek US

- referencje wykonanych co najmniej 2 instalacji OZE na minimum 380.000,00 zł każda w ciągu ostatnich 3 lat.

- Oferty należy złożyć w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 14 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

- Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej:

  - cenę

  - opis przedmiotu zapytania ofertowego

  - termin realizacji

  - wypełniony załącznik nr 2, 3 oraz 4

  - oferta powinna być sporządzona w języku polskim

- W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

- Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

- Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:

- Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia ofert.

- Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.

- Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 5 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

- Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje mailowo / telefonicznie Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności wyniku wyboru oferenta wskazując ofertę, która została wybrana.

II.5. Kryteria oceny ofert:

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

- Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:

      - Cena – Ceny ofert brutto (waga 50 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem.

Cn

C = ------------------- x 50

Co

gdzie:

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

CN – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert.

Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty.

      - Czas reakcji serwisowej w godzinach – (waga 20%) będzie obliczony zgodnie z poniższym wzorem.

Tn

T = ------------------- x 20

To

gdzie:

T – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „czas reakcji serwisowej” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) liczony w godzinach

TN – oznacza najszybszy czas reakcji w razie awarii maszyny liczony w godzinach

To – oznacza czas reakcji serwisowej w razie awarii systemu ocenianej oferty liczony w godzinach

      - Gwarancja na wykonane prace –  (waga 30% ) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

Go

G = ------------------- x 30

GN

gdzie:

G – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Go – okres gwarancji na wykonane prace w ofercie ocenianej

GN – najdłuższy okres gwarancji na wykonane prace spośród ofert ocenianych

- Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto.

- Przez czas reakcji serwisowej należy rozumieć czas jaki upłynie od zgłoszenia awarii (telefonicznie lub e-mailowo) do momentu przyjazdu serwisu do zakładu Zamawiającego i rozpoczęcia usuwania awarii, bądź o ile awaria możliwa jest do naprawienia zdalnie, do czasu rozpoczęcia jej usuwania zdalnie. Nie oznacza to jedynie zarejestrowania zgłoszenia w systemie Wykonawcy, lecz faktyczne podjęcie działań, o których mowa w zdaniu poprzednim.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku równej ilości punktów Zamawiający rozpocznie negocjacje cenowe z oferentami.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Inne istotne postanowienia

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.

Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie Bazy Konkurencyjności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

III.2. Finansowanie projektu

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.

Ponadto, Zamawiający informuje, że:

- nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

- Pytania związane z procedurą składania ofert należy kierować do pana Tomasza Kozieł, tel. 660371571

- Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

III.4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin dostawy: zgodnie z wybraną ofertą, oczekiwany termin nie później niż do 31 grudnia 2024 r.

Miejsce dostawy, instalacji i uruchomienia: Tychy

III.5. Istotne dla stron postanowienia umowy

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:

- gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,

- istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,

- nastąpi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją zamówienia. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

- Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.

- Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.

- Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.

- Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.

- Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.

- Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu projektu.

- Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

SEKCJA IV: Załączniki

- Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 Formularz oferty

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie instalacji OZE - fotowoltaicznej o łącznej mocy 36,9 kW wraz z magazynem energii o mocy 9,2 kW, a także konfiguracja dostarczonych sprzętów w celu optymalnego ich funkcjonowania.

Instalacja fotowoltaiczna powinna być na systemach typu carport o łącznej mocy 36,9 kW.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym jego zamontowania, uruchomienia i konfiguracji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Kryterium techniczne (parametry minimalne) zestawu:

      - Instalacja fotowoltaiczna będzie umieszczona na 6 zadaszonych wiatach parkingowych (6 carportów), zapewniając jednocześnie parkowanie dla 12 pojazdów (każda wiata obejmuje 2 miejsca postojowe).

      - Konstrukcja oraz fundamenty wiat parkingowych o parametrach:

| SPECYFIKACJA FUNDAMENTU /KONSTRUKCJI | Oferent wskazuje, że oferta zawiera: |
| --- | --- |
| 1. Carport stalowy | TAK / NIE |
| 2. Główne elementy konstrukcji (nośne) słupy i łapy montażowe wykonane z profili stalowych – ocynkowane i polakierowane proszkowo na kolor RAL | TAK / NIE |
| 3. Górna część Carportu wykonana z profili zimnogiętych ze stali S350GD z powłoką Magnelis ZM430. | TAK / NIE |
| 4. Aby zachować sztywność konstrukcji Carport powinien być usytułowany na min. 4 podporach | …. podpory |
| 5. Przystosowany na montażu modułów w układzie 3V | TAK / NIE |
| 6. Kąt nachylenia w zakresie 11 – 13 stopni | kąt nachylenia ….. stopni |
| 7. Rozstaw pomiędzy podporami min. 5,50 m | rozstaw …. m |
| 8. Minimalna wysokość wjazdu: 1,90 m | wysokość …. m |
| 9. Konstrukcja zapobiegająca lub w maksymalnym stopniu ograniczająca możliwość uszkodzenia podczas otwierania drzwi samochodu. | TAK / NIE |
| 10. Elementy złącze ze stali nierdzewnej. | TAK / NIE |
| 11. Okres gwarancji na konstrukcję: min. 12 lat | TAK / NIE |
| 11. Gotowe prefabrykowane fundamenty pod konstrukcję typu carport | TAK / NIE |

      - Moduły fotowoltaiczne o parametrach minimalnych:

| NAZWA | PARAMETR | JEDNOSTKA | DANE | WARTOŚĆ | Oferent wskazuje, że oferta zawiera: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GWARANCJA | Minimalny okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne | Lata | MIN | 15 lat | … lat |
|  | RODZAJ OGNIWA |  |  | MONOKRYSTALICZNE, KRZEMOWE PERC | TAK / NIE |
|  | TESTY - MGŁA SOLNA |  |  |  | TAK / NIE |
|  | TESTY - ODPORNOŚĆ PID |  |  |  | TAK / NIE |
|  | TESTY- DZIAŁANIE AMONIAKU |  |  |  | TAK / NIE |
|  | SPRAWNOŚĆ MODUŁU | % | MIN | 21 | …. |
|  | MOC LINIOWA WYJSCIOWA | LATA | MIN | 25 | …. |
|  | TESTY- ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE KURZU I PIASKU |  |  |  | TAK / NIE |
| DANE ELEKTRYCZNE (STC) | Moc maksymalna | Wp | MIN | 410 | …. |
|  | Napięcie obwodu otwartego | V | MIN | 37,79 V | …. |
|  | Prąd obwodu zamkniętego | A | MIN | 13,81 | …. |
|  | Napięcie w punkcie maksymalnej mocy | V | MIN | 31,3 | …. |
|  | Natężenie prądu w punkcie maksym. mocy | A | MIN | 13,1 | …. |
|  | Sprawność modułu ηm | % | MIN | 21 | …. |
| DANE MECHANICZNE | Długość | mm | MAX | 1 722 | .… |
|  | Szerokość | mm | MAX | 1 134 | …. |
|  | Głębokość | mm | MAX | 30 | …. |
|  | Masa | kg | MAX | 21 | …. |
| BEZPIECZEŃSTWO | Bezpieczeństwo przeciw pożarowe klasa C - certyfikat | TAK |  |  | TAK / NIE |
|  | Zgodność z normami- certyfikat oraz deklarację zgodności z CE | TAK |  |  | TAK / NIE |
| WARTOŚCI GRANICZNE | Maksymalne napięcie systemu | V | MIN. | 1 000 V DC | …. |
|  | Ochrona przed przepięciami | A |  | 25 | TAK / NIE |
|  | Zakres temperatury | °C | MIN | WARTOŚĆ -40 do 85 | TAK / NIE |
|  | Maksymalne obciążenie mechaniczne (śnieg/wiatr) | Pa | MIN. | 2 400 | …. |
|  | Ramka | Ze stopu anodyzowanego aluminium, czarny |  |  | TAK / NIE |
|  | Skrzynka podłączeniowa | Stopień ochrony IP68 lub wyższy |  |  | TAK / NIE |
|  | Złącze | MC4, IP68 |  |  | TAK /NIE |

      - Magazyn energii o parametrach minimalnych:

| NAZWA | PARAMETR | JEDNOSTKA | DANE | WARTOŚĆ | Oferent wskazuje, że oferta zawiera: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GWARANCJA | Minimalny okres gwarancji na magazyn | Lata | MIN | 10 lat | … lat |
|  | Dostępna energia (100% głębokości rozładowania) | Wh | MIN | 4600 | …. |
|  | Maksymalna sprawność cyklu | W | MIN | >94.5 | …. |
|  | Zakres napięcia | V DC | MIN | 44.8 – 56.5 | …-…. |
|  | Złącza komunikacyjne | RS485 między modułami, magistrala CAN do falownika |  |  | TAK / NIE |
|  | Typ akumulatora | Litowo-jonowy |  |  | TAK / NIE |
| ZGODNOŚĆ Z NORMAMI | Bezpieczeństwo- certyfikat (na poziomie ogniwa) |  |  |  | TAK / NIE |
|  | Bezpieczeństwo - certyfikat (na poziomie modułu) |  |  |  | TAK / NIE |
|  | Zgodność z normami EMC- certyfikat oraz deklarację zgodności z CE |  |  |  | TAK / NIE |
| SPECYFIKACJA MECHANICZNA | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | minimum | 540 x 500 x 240 | … x … x … mm |
|  | Temperatura pracy rozładowanie/ładowanie | °C | minimum | Od -10 do +50 | od …. do …. |
|  | Temperatura przechowywania (12 miesięcy pomiędzy kolejnymi procesami ładowania) | °C | minimum | od -10 to +45 | od … do …. |
|  | Zabezpieczenie obudowy | IP65 / NEMA 3R – wewnątrz i na zewnątrz (ochrona przed wnikaniem wody i kurzu) lub wyższa |  |  | TAK / NIE |
|  | Emisja hałasu (w odległości 1 m) | dB | nie większa | <25 | …. |
|  | Chłodzenie | Swobodne konwekcyjne |  |  | TAK / NIE |

      - Falownik hybrydowy o parametrach minimalnych:

| NAZWA | PARAMETR | JEDNOSTKA | DANE | WARTOŚĆ |  | Oferent wskazuje, że oferta zawiera: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GWARANCJA | Minimalny okres gwarancji na falownik hybrydowy | Lata | MIN |  | 12 lat | … lat |
| SPECYFIKACJA OGÓLNA | FALOWNIK HYBRYDOWY DO MAGAZYNOWANIA ENERGII |  |  |  |  | TAK / NIE |
|  | FALOWNIK HYBRYDOWY PRZYSTOSOWANY DO TRÓJFAZOWEGO ZASILANIA AWARYJNEGO |  |  |  |  | TAK / NIE |
|  | MOŻLIWOŚĆ URUCHAMIANIA ZA POMOCĄ APLIKACJI |  |  |  |  | TAK / NIE |
|  | MONITOROWANIE NA POZIOMMIE MODUŁU |  |  |  |  | TAK / NIE |
|  | PEŁNY WGLĄD W STAN MAGAZYNU ENERGII |  |  |  |  | TAK / NIE |
|  | FUNKCJA OPTYMYMALIZACJI MOCY |  |  |  |  | TAK / NIE |
| wyjście- AC, podłączanie do sieci | Napięcie wyjściowe AC . faza do fazy / faza do przewodu neutralnego (napięcie znamionowe) | Vac |  | 380/220; 400/230 |  | TAK / NIE |
|  | Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (na fazę) | A | max | 16 |  | …. |
|  | Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp, Konfigurowany współczynnik mocy |  |  |  |  | TAK / NIE |
| wyjście- AC zasilanie awaryjne | Napięcie wyjściowe AC . faza do fazy / faza do przewodu neutralnego (napięcie znamionowe) | Vac |  | 380/220; 400/230 |  | TAK / NIE |
|  | Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (na fazę) | A | max | 14,4 |  | …. |
|  | bez transformatora - nieuziemione |  |  |  |  | TAK / NIE |
|  | Monitoring sieci, Zapewnia bezpieczne rozłączenie z sieci w trybie zasilania awaryjnego |  |  |  |  | TAK / NIE |
| parametry wejściowe PV | Moc maksymalna DC (moduł STC) | W | MAX | 15000 |  | …. |
|  | Zakres napięcia wejściowego | Vdc | MIN | 750-900 |  | .…-…. |
|  | Maksymalny prąd wejściowy | Adc | MAX | 20 |  | TAK / NIE |
|  | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |  |  |  |  | TAK / NIE |
|  | Maksymalna sprawność falownika | % | MIN | 98 |  | … |
|  | Sprawność europejska (ważona) | % | MIN | 97,6 |  | … |
| wejście/wyjście magazyn energii | max moc ładowania/ rozładowania | W | MAX | 5000 |  | … |
|  | Maksymalny ciągły prąd wejściowy/wyjściowy | A | MAX | 125 |  | …. |
|  | Maksymalna wydajność rozładowania magazynu do sieci | % | MAX | 96,1 |  | …. |
| Zgodność z normami | Bezpieczeństwo - certyfikat | TAK |  |  |  | TAK / NIE |
|  | Normy podłączenia do sieci | TAK |  |  |  | TAK / NIE |
|  | Zgodność z normami EMC- certyfikat oraz deklarację zgodności z CE | TAK |  |  |  | TAK / NIE |
| SPECYFIKACJA MECHANICZNA | Wejście DC PV |  | min | 2 pary MC4 |  | TAK / NIE |
|  | Zakres temperatury eksploatacji | ˚C | MIN | Od -40 do +60 |  | od … do … |
|  | Rodzaj chłodzenia |  |  | Wentylatory wewnętrzne i zewnętrzne |  | ……….. |
|  | Emisja hałasu | dB | MAX | 50 |  | …. |
|  | Stopień ochrony | IP65 lub wyższa– na zewnątrz i wewnątrz |  |  |  | …. |

      - Falownik o parametrach minimalnych:

| NAZWA | PARAMETR | JEDNOSTKA | DANE | WARTOŚĆ | Oferent wskazuje, że oferta zawiera: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GWARANCJA | MINIMALNY OKRES GWARANCJI NA FALOWNIK | lata | MIN | 12 lat | … lat |
| SPECYFIKACJA OGÓLNA | MOŻLIWOŚĆ URUCHAMIANIA ZA POMOCĄ APLIKACJI |  |  |  | TAK / NIE |
|  | MONITOROWANIE NA POZIOMMIE MODUŁU |  |  |  | TAK / NIE |
|  | PEŁNY WGLĄD W STAN MAGAZYNU ENERGII |  |  |  | TAK / NIE |
|  | FUNKCJA OPTYMYMALIZACJI MOCY |  |  |  | TAK / NIE |
| WYJŚCIE | Napięcie wyjściowe prądu przemiennego – linia do linii / linia do przewodu neutralnego (wartość znamionowa) | Vac |  | 380/220; 400/230 | TAK / NIE |
|  | Napięcie wyjściowe prądu przemiennego – linia do linii / przewodu neutralnego (zakres) | Vac |  | 304 – 437 / 176 – 253; 320 – 460 /184 – 264,5 | TAK / NIE |
|  | Częstotliwość prądu przemiennego | Hz |  | 50/60 ± 5% | TAK / NIE |
|  | Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (na fazę) | Aac | MAX | 36,25 | … |
|  | Monitorowanie sieci, ochrona przed pracą w wyspie, konfigurowalny współczynnik mocy |  |  |  | TAK / NIE |
|  | Całkowite zniekształcenie harmoniczne | % | MAX | 3 | … |
|  | Maksymalny prąd różnicowy | mA |  | 100 | TAK / NIE |
| WYJŚCIE | Beztransformatorowe, nieuziemione |  |  |  | TAK / NIE |
|  | Maksymalne napięcie wejściowe DC+ do DC- | V DC | MAX | 1000 | …. |
|  | Znamionowe napięcie wejściowe DC+ do DC- | V DC | MAX | 750 | …. |
|  | Maksymalny prąd wejściowy | A DC | MAX | 36,25 | … |
|  | Ochrona przed odwrotną polaryzacją |  |  |  | TAK / NIE |
|  | Wykrywanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego | Czułość 150kΩ |  |  | TAK / NIE |
|  | Maksymalna sprawność falownika | % | min | 98,3 | …. |
|  | Zużycie energii w nocy | W | MAX | 4 | …. |
| DODATKOWE FUNKCJE | Obsługiwane interfejsy komunikacyjne | MIN. RS485, Ethernet, Wi-Fi |  |  | TAK / NIE |
|  | Ochrona przed zakłóceniami łuku elektrycznego |  |  |  | TAK / NIE |
| Zgodność z normami | Bezpieczeństwo - certyfikat |  |  |  | TAK / NIE |
|  | Normy podłączenia do sieci |  |  |  | TAK / NIE |
|  | Zgodność z normami EMC- certyfikat oraz deklarację zgodności z CE |  |  |  | TAK / NIE |
| DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI | Wejście DC | Min. 4 pary MC4 |  |  | TAK / NIE |
|  | Wejście DC z urządzeniem zabezpieczającym | Min. 4 pary MC4 |  |  | TAK / NIE |
|  | Waga z urządzeniem zabezpieczającym | kg | MAX | 40 | …. |
|  | Zakres temperatur pracy | ˚C | MIN | Od -40 do +60 | od … do …. |
|  | Hałas | dBA | MAX | 62 | …. |
|  | Stopień ochrony | IP65 lub wyższy – na zewnątrz i wewnątrz |  |  | TAK / NIE |

      - Optymalizatory mocy o parametrach minimalnych:

| NAZWA | PARAMETR | JEDNOSTKA | DANE | WARTOŚĆ | Oferent wskazuje, że oferta zawiera: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPECYFIKACJA OGÓLNA | WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA NA POZIOMIE MODUŁU |  |  |  | TAK / NIE |
|  | KOMPATYBILNE Z FALOWNIKAMI ZAPROPONOWANYMI W OFERCIE |  |  |  | TAK / NIE |
| WEJŚCIE | Znamionowa moc wejściowa DC | W | MIN | 440 | … |
|  | Absolutnie maksymalne napięcie wejściowe (Voc) | Vdc | minimum | 60 | … |
|  | Zakres roboczy MPPT | Vdc | minimum | od 8 do 60 | od … do …. |
|  | Maksymalny prąd zwarciowy (Isc) | Vdc | minimum | 14,5 | …. |
|  | Maksymalna wydajność | % | minimum | 99,5 | …. |
|  | Ważona wydajność | % | minimum | 98,6 | …. |
|  | Kategoria przepięciowa |  | minimum | II | …. |
| WYJŚCIE PODCZAS PRACY | Maksymalny prąd wyjściowy | Adc | minimum | 15 | …. |
|  | Maksymalne napięcie wyjściowe | Vdc | minimum | 60 | …. |
| ZGODNOŚĆ Z NORMAMI | Tworzywo | odporny na działanie promieniowania UV |  |  | TAK / NIE |
| BEZPIECZEŃSTWO | certyfikat | deklaracja zgodności z CE |  |  | TAK / NIE |
| SPECYFIKACJA MECHANICZNA | Maksymalne dopuszczalne napięcie systemu | Vdc | minimum | 1000 | …. |
|  | Złącze wejściowe |  | minimum | MC4 | …. |
|  | Złącze wyjściowe |  | minimum | MC4 | …. |
|  | Zakres temperatur pracy | ˚C | minimum | Od -40 do +85 | od … do … |
|  | Stopień ochrony | IP68 lub wyższy |  |  | TAK / NIE |

      - Moduł zasilania awaryjnego o minimalnych parametrach:

| NAZWA | PARAMETR | JEDNOSTKA | DANE | WARTOŚĆ | Oferent wskazuje, że oferta zawiera: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GWARANCJA | Minimalny okres gwarancji na moduł | Lata | MIN | 12 lat | … lat |
| SPECYFIKACJA OGÓLNA | Automatycznie zapewnia zasilanie awaryjne obciążeniom w instalacji w razie przerwy w dostawie energii z sieci |  |  |  | TAK / NIE |
| PODŁĄCZENIE DO SIECI | Zakres częstotliwości AC | Hz |  | 50/60 | TAK / NIE |
|  | Czas przełączenia na wyspowe zasilanie | s | max | 3 | … |
| WYJŚCIE DO ROZDZIELNICY | Zakres częstotliwości AC | Hz |  | 50/60 | TAK / NIE |
|  | Kategoria przepięciowa |  | minimum | III | … |
| POZOSTAŁE FUNKCJE | Obsługiwane topologie sieci | Minimum TT, TN-S, TN-C-S |  |  | TAK / NIE |
|  | Liczba wejść komunikacyjnych | minimum 1 |  |  | …. |
|  | Licznik energii (na potrzeby importu/eksportu) | Zintegrowany, dokładność minimum 1,25% |  |  | TAK / NIE |
| ZGODNOŚĆ Z NORMAMI | Bezpieczeństwo | Normy IEC/EN |  |  | TAK / NIE |
|  | certyfikaty | Zgodność z normami EMC oraz deklarację zgodności z CE. |  |  | TAK / NIE |
| SPECYFIKACJA MECHANICZNA | Emisja hałasu | Dba | max | 50 | … |
|  | Zakres temperatury eksploatacji | ˚C |  | Od -40 do +50 | od … do …. |
|  | Stopień ochrony | IP 65 lub wyższy |  |  | TAK / NIE |
|  | Kategoria środowiskowa | Na zewnątrz |  |  | TAK / NIE |

      - Elementem dostawy jest elektronicznym system zarządzania energią dla budynku parafii Zamawiającej, zapewniający co najmniej funkcjonalności: informację o uzysku energii elektrycznej, stały nadzór, weryfikację i wprowadzanie zmian do instalacji.

      - W zakresie realizacji prac budowlanych zapewnienie:

- Kierownik budowy branży elektrycznej bez ograniczeń,

- Zgłoszenia instalacji do operatora sieci OSD,

- Przygotowanie projektu PPOŻ wraz uzgodnieniem rzeczoznawcy,

- Przygotowanie zawiadomienia ppoż. wraz ze zgłoszeniem do straży pożarnej,

- Karta gwarancyjna montowanych urządzeń,

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla użytkowników pompy ciepła,

- Dokumentacja powykonawcza w formie papierowej w 2 egzemplarzach.

      - Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie i konfiguracja zestawu.

      - Zapewnienie w umowie bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji z częstotliwością określoną przez producenta urządzenia lecz nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

      - W zestawie powinny znajdować się niezbędne elementy montażowe do montażu i uruchomienia instalacji u Zamawiającego.

      - Oferent zapewnia, że podana oferta cenowa obejmuje wszystkie materiały i komponenty do realizacji zamówienia (stosowne postanowienia zawarte zostaną w umowie na realizację).

Ilość zestawów: 1 sztuka

Załącznik nr 2 Formularz oferty

………………………………..		……………………………….

………………………………..	(miejscowość i data)

………………………………..

………………………………...

(nazwa i adres Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych.

- W celu uznania oferty za skutecznie złożoną konieczne jest:

a) uzupełnienie wszystkich rubryk w ostatniej kolumnie specyfikacji zamówienia na stronach 8-14 niniejszego dokumentu – Załącznika nr 1 (tj. kolumny pn. „Oferent wskazuje, że oferta zawiera:”),

b) załączenia specyfikacji (np. karty produktu) proponowanych elementów zestawu.

- OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie całego zamówienia za łączną CENĘ NETTO ............................. zł (słownie:………………………… ........................................................................złotych). CENĘ BRUTTO ............................. zł (słownie: ............................................................................................................................................... złotych).

- PROPONOWANY przez nas termin dostawy to: ……………………………… od podpisania umowy.

- PROPONOWANY przez nas okres gwarancji na realizowane prace to: ……………………………. miesięcy.

- PROPONOWANY przez nas czas reakcji serwisowej to: ……………………………. h.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……..* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

- Umowa zostaje zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania niniejszego projektu na podstawie stosownej umowy.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  do:

Imię i nazwisko ……………………………….

Adres: ………………………………………….

Telefon: ………………………………………..

Fax: …………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………..

OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

1).............................................................................................

2)…………………………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………………………

4)…………………………………………………………………………………………

__________________, dnia __ __ 2024 roku

________________________________

(pieczęć i podpis Oferenta)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

…………………………………                                                                                                           …………………………….

Pieczątka Oferenta						                                   Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmioty składające oferty nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej, pokrewieństwa   lub   powinowactwa   w   linii   bocznej   do   drugiego   stopnia   lub   są   związane   z   tytułu przysposobienia,  opieki  lub  kurateli  z  wykonawcą,  jego  zastępcą  prawnym  lub  członkami  organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy  lub  zlecenia  z  wykonawcą  lub  były  członkami  organów zarządzających  lub  organów  nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu  z  wykonawcą  w  takim  stosunku  prawnym  lub  faktycznym, że  może  to  budzić  uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………

Podpis

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

…………………………………                                                                                                           …………………………….

Pieczątka Oferenta						                                 Miejscowość, data

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania

W związku z zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych oświadczam, że nie spełniam definicji:

- wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835, dalej: „specustawa”);

- wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

- wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

- wykonawcy będącego obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

- wykonawcy będącego osobą prawną, podmiotem lub organem, do którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 4);

- wykonawcy będącego osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotów, o których mowa w pkt 4) lub 5);

- wykonawcy, którego podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca są osobami, o których mowa w pkt 1) do 7), a to w przypadku gdy na takich podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca przypada (łącznie) ponad 10 % wartości zamówienia.

……………………..…………………………

Podpis