- Zamierzenie budowlane:

- „BUDOWA HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ Z CZĘSCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ (ETAP I) WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN, HYDRANTOWĄ, CO, WENT. MECH., KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNĄ, TELETECHNICZNĄ, FOTOWOLTAICZNĄ), ZAGOSPODAROWANIEM TERENU POLEGAJĄCYM NA BUDOWIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH POZABUDYNKOWYCH (WODY, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, OŚWIETLENIA TERENU, GAZU) WRAZ Z BUDOWĄ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY ORAZ ROZBUDOWIE WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z PLACAMI MANEWROWYMI I MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, NA DZIAŁKACH NR 1466/3, 1493/3, 1494/3,  1492/1, 1491/1, 1490/1, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 2104, 2105/1, 2105/2, 2107, 1523/13  OBR. 0009 MNIKÓW PRZY UL. MNIKÓW 281, 32-084 MORAWICA"

- Temat opracowania:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Adres obiektu:

- dz. ewid. nr 1466/3, 1493/3, 1494/3,  1490/1, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 2104, 2105/1, 2105/2, 2107, 1523/13

- obr. 9 Mników przy ul. Mników 281, 32-084 Morawica

- Mników, Gmina Liszki, powiat krakowski, woj. Małopolskie

- Kategoria obiektu:

- Kategoria VIII – inne budowle

- Kategoria XVI - budynki biurowe

- Kategoria XVIII – obiekty magazynowe, obiekty produkcyjne

- Kategoria XXII – parkingi

- Kategoria XXV - drogi

- Inwestor:

- DRABEST Sp. z o.o.

- Mników 281, 32-084 Morawica

- Jednostka projektowa:

- INTERSTEEL PROJEKT Sp. z o.o.

- ul. Emaus 7/4, 30-201 Kraków

- Główny projektant:

- mgr inż. arch. Marzena Buluk

- uprawnienia nr MPOIA/085/2016

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – OPIS TECHNICZNY

I.A  PRZEDMIOT ZAMIERZENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa:

- ETAP I - zagospodarowania terenu polegającego na budowie instalacji wewnętrznych pozabudynkowych (wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, oświetlenia terenu, gazu), podziemnych zbiorników na gaz płynny oraz rozbudowie wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z placami manewrowymi i miejscami postojowymi, oraz rozbiórka kolidującej infrastruktury technicznej (instalacji wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej) oraz części utwardzeń terenu na działkach nr 1466/3, 1493/3, 1494/3,  1490/1, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 2104, 2105/1, 2105/2, 2107, 1523/13  obr. 0009 Mników przy ul. Mników 281, 32-084 Morawica.

- ETAP I - jednokondygnacyjnej hali magazynowo-produkcyjnej wraz częścią socjalno-biurową;

I.B  STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

I.B.1. Stan prawny nieruchomości

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną jako dz. nr 1466/3, 1493/3, 1494/3,  1490/1, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 2104, 2105/1, 2105/2, 2107, 1523/13  obr. 0009 Mników przy ul. Mników 281, 32-084 Morawica.

I.B.2. Położenie i charakter terenu

Teren inwestycji położony jest w strefie usługowo – przemysłowej na zachód od Krakowa, w miejscowości Mników, która leży w granicach gminy Liszki na jej północno zachodnim krańcu. Teren kształtem zbliżony do prostokąta, zorientowany dłuższym bokiem w kierunku północ-południe. Rzędne istniejącego terenu znajdują się na poziomie około 226,9 – 226,4 m n.p.m. w południowej części oraz około 227,5 – 227,0 m n.p.m. w północnej części.

  - Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mników i Baczyn – obszar 1 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/329/2020 Rady Gminy Liszki z dnia 21.12.2020r. Przedmiotowe działki w znacznej części położone są w terenie 2P/U1 (południowa część inwestycji, teren o pow. 23 020,17m2) oraz 1P/U2 (północna część inwestycji, teren o pow. 13 760,80 m2)  – tereny usługowo-produkcyjne, północno-zachodni fragment położony jest w terenie 4MNU1 tj.  tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (teren o pow. 740,07 m2), fragmenty południowe przedmiotowego obszaru zlokalizowane są w terenie 4KDL2 (teren o pow. 118,79 m2), a wschodnie 1KDL1 (teren o pow. 370,17 m2).

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują się działki:

1) 	od strony północnej:

- dz. nr 1466/1, 1467/3, 1468/3, 1469/1, 1470/4, 1471/2, 1472, 7473, 7474 – działki rolne, tereny niezabudowane

- dz. nr 1473/5, 1474/4, 1475/3, 2077 – działki budowlane i rolne, zabudowa mieszkaniowa  i usługowa

Przeznaczenie terenów w MPZP - 4MNU1-  tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

2)	strona wschodnia:

- dz. nr 1524 – działka drogowa, droga gminna publiczna nr 604206K (KDL1 wg. MPZP)

Dalej znajdują się tereny o przeznaczeniu 1P/U1 produkcyjno-magazynowym

3)	strona południowa:

- dz. nr 1523/14 – działka drogowa, wewnętrzna droga gminna (4KDL2 wg. MPZP)

Dalej znajdują się tereny o przeznaczeniu 3P/U1 – tereny usługowo-produkcyjne

4) 	strona zachodnia:

- dz. nr 1490/2, 1491/2, 1492/2, 1493/, 1494/4, 1493/2 – działki rolne i budowlana, na której zlokalizowany jest 1-kond. budynek magazynowo-produkcyjny – przeznaczenie wg. MPZP – teren 5U1 - tereny usługowo-produkcyjne

- 1466/4, 1464 – działka rolna, obecnie niezabudowana – przeznaczenie wg. MPZP – teren 4MNU1 zabudowa mieszkaniowo-usługowa

I.B.3. Obecne zainwestowanie

Obszar, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie w obecnej chwili stanowi teren zabudowany, gdzie swoją siedzibę posiada f-ma DRABEST Sp. z o.o. Na terenie działek nr 1523/13, 2107, 2105/1,  wzdłuż wschodniej granicy inwestycji, znajdują się istniejące budynki o funkcji magazynowej, produkcyjnej wraz z częścią biurową. Na terenie działek 2104, 1485, 1486, wzdłuż istniejących budynków, znajdują się istniejące hale namiotowe  w ilości 14szt – hale namiotowe przeznaczone do rozbiórki, na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.20023r.

Część zachodnia terenu inwestycji to teren niezagospodarowany, pokryty roślinnością niska trawiastą. W północnej części tego terenu projektuje się halę magazynową na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.20023r.

Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną podziemną, w północno-zachodnim obrębie przedmiotowego terenu zlokalizowany jest otwarty zbiornik retencyjny na wody opadowe o pojemności 1500m3.

I.B.4. Układ komunikacyjny

Działka objęta inwestycją posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. do drogi gminnej nr 604206K (działka nr 1524) poprzez istniejący zjazd od strony wschodnio-północnej. Na obszarze przedsięwzięcia znajduje się istniejący układ komunikacyjny – drogi dojazdowe, place manewrowe oraz miejsca postojowe.

I.B.5. Zieleń

W obecnej chwili zachodnia część obszaru planowanego przedsięwzięcia to teren porośnięty roślinnością niską – trawiastą. Na terenie inwestycji nie występuje zieleń wysoka.

I.B.6. Infrastruktura techniczna

Działka objęta inwestycją jest uzbrojona w następującą infrastrukturę techniczną:

- instalacja wodociągowa;

- instalacja elektryczna;

- instalacja oświetlenia;

- instalacja teletechniczna;

- instalacja kanalizacji sanitarnej;

- instalacja kanalizacji deszczowej;

- sieć gazowa;

W centralnej części terenu inwestycji, w kierunku północ-południe przebiega istniejąca sieć gazowa. Część istniejącej infrastruktury technicznej przeznaczona jest do likwidacji/umartwienia w granicy działki, przebudowy.

W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji znajduje się pełna sieć uzbrojenia, dająca możliwość podłączenia projektowanych budynków do wszystkich niezbędnych mediów.

I.B.7. Ogrodzenie

Teren inwestycji posiada istniejące ogrodzenie przeznaczone do zachowania.

I.B.8. Miejsca parkingowe

Na terenie planowanego przedsięwzięcia znajdują się istniejące miejsca parkingowe – wzdłuż wschodniej granicy działki oraz przy południowej granicy działki w ramach placu utwardzonego żwirem. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się pozostawienie istniejących miejsc postojowych przy południowej granicy działki inwestycji.

I.B.9. Obiekty budowalne przeznaczone do rozbiórki

Na terenie inwestycji znajdują się obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki (szczegółowo pokazane w Projekcie Zagospodarowania Terenu):

- 14 szt. hal namiotowych – na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.20023r. (poza zakresem wyceny)

- instalacja wodociągowa – częściowo przeznaczona do rozbiórki w miejscu kolizji z projektowanym budynkiem hali magazynowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej – częściowo przeznaczona do rozbiórki w miejscu kolizji z projektowanym budynkiem hali magazynowej

- instalacja kanalizacji deszczowej – częściowo przeznaczona do rozbiórki w miejscu kolizji z projektowanym budynkiem hali magazynowej

- utwardzenia terenu - częściowo przeznaczona do rozbiórki

- fragment sieci gazowej gs40 w miejscu kolizji z projektowanym budynkiem hali magazynowej (dz. nr 2104) – wg odrębnego opracowania, na podstawie prawomocnej decyzji nr AB.V.1.942.2021 z dnia 31.08.2021

Istniejące instalacje elektrotechniczne na terenie inwestycji nie kolidują z projektowanym budynkiem i infrastrukturą towarzyszącą.

I.C  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

I.C.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego projektuje się następujące urządzenia budowlane :

- Budowa infrastruktury technicznej (wg. pkt I.C.2 oraz I.C.5)

- Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego, miejsc postojowych naziemnych (wg. pkt I.C.3),

- Budowa podziemnych zbiorników na gaz płynny

# Doprowadzenie gazu do kotłowni znajdującej się w projektowanym budynku produkcyjno-magazynowym z częścią biurowo-socjalną realizowane będzie z 2 projektowanych podziemnych zbiorników na gaz płynny propan o pojemności 6,7 m3, zlokalizowanych od strony północnej budynku (zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania).

# Zbiornik na gaz płynny jest stalowym walczakiem ciśnieniowym podlegającym stałemu dozorowi technicznemu. Ciśnienie robocze wynosi 1,56 MPa.

# Wymiary projektowanego zbiornika:

| Pojemność zbiornika w litrach | Długość całkowita w mm | Średnica zewnętrzna w mm | Rozstaw stóp w mm | Ciężar w kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6700 | 5940 | 1250 | 3500 | 1226 |

Posadowienie zbiorników na jednej płycie betonowej wykonywanej na placu budowy o wymiarach 4,1 x 5,5 x 0,2m, płyta wykonana z betonu C-12/16 (B-15). Szczegóły i wytyczne zgodnie z wymaganiami producenta oraz w projekcie technicznym branży sanitarnej.

I.C.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

# Ścieki bytowo-gospodarcze z urządzeń sanitarnych znajdujących się w projektowanych budynku produkcyjno-magazynowym z częścią biurowo-socjalną (ETAP I) odprowadzone zostaną grawitacyjnie poprzez 1 wyjście kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku. Następnie ścieki kierowane będą do istniejącej studzienki zabudowanej na zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działce Inwestora (zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania). Dalej ścieki odprowadzone zostaną poprzez istniejące przewody kanalizacyjne do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

# Ścieki bytowo-gospodarcze z urządzeń sanitarnych znajdujących się w projektowanych budynku magazynowym z częścią biurową (ETAP II) odprowadzone zostaną grawitacyjnie poprzez 2 wyjścia kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku. Ścieki z części kuchennej zostaną podczyszczone w separatorze tłuszczu i skrobi, zlokalizowanym na zewnątrz budynku. Następnie ścieki sanitarne kierowane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą projektowanego przyłącza kanalizacyjnego. Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej stanowi odrębne opracowanie.

# Przy przejściu przewodów kanalizacyjnych pod fundamentami należy zamontować rury ochronne. Przewody odpływowe instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone w ziemi poza budynkiem zaprojektowano z rur PCV-U klasy SN8 SDR 34 ze ścianką litą, jednorodną, np. firmy Wavin.

# Zaprojektowano montaż studzienek kanalizacyjnych sanitarnych przy zmianie kierunku prowadzenia przewodów, zmianie spadku dna kanału, a także przy połączeniu dwóch kanałów dopływowych w jeden odpływowy. Przewidziano montaż studzienek betonowych o średnicy Ø800, z włazami żeliwnymi klasy D400. Średnice i spadki przewodów kanalizacyjnych sanitarnych wykonać wg obowiązujących norm.

# Wody deszczowe z dachów projektowanych budynków, oraz z odwodnienia całego terenu planowanej inwestycji odprowadzane będą projektowanymi przewodami zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej do istniejącej na działkach Inwestora zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, a następnie do istniejącego otwartego zbiornika retencyjnego na wody opadowe, zlokalizowanego na działce Inwestora. Częściowo wody opadowe doprowadzone będą do zbiornika grawitacyjnie,
a częściowo za pomocą pompowni wód opadowych, zlokalizowanej na działce Inwestora (zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania).

# Przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego ścieki deszczowe z terenów utwardzonych niniejszej inwestycji oczyszczone będą w separatorach substancji ropopochodnych, zintegrowanych z osadnikami piasku.

# Przewody odpływowe prowadzone w ziemi poza budynkiem zaprojektowano z rur PCV-U klasy SN8 SDR 34 ze ścianką litą, jednorodną, np. firmy Wavin.

# Zaprojektowano montaż studzienek kanalizacyjnych deszczowych przy zmianie kierunku prowadzenia przewodów, zmianie spadku dna kanału, a także przy połączeniu dwóch kanałów dopływowych w jeden odpływowy. Przewidziano montaż studzienek betonowych o średnicy Ø1000, Ø1200 i Ø1500, z włazami żeliwnymi klasy D400.

Średnice i spadki przewodów kanalizacyjnych deszczowych wykonać wg obowiązujących norm.

Szczegóły wg. części rysunkowej niniejszego projektu oraz projektu technicznego branży sanitarnej.

I.C.3. Układ komunikacyjny i parkingi

Teren objęty inwestycją posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. do drogi gminnej nr 604206K (działka nr 1524) poprzez istniejący zjazd od strony wschodnio-północnej, przeznaczony  do zachowania. Południowy projektowany wewnętrzny układ komunikacyjny z parkingiem dla samochodów osobowych połączony zostanie z drogą publiczną poprzez projektowany zjazd publiczny z wewnętrznej drogi zlokalizowanej na dz. nr 1523/14 – projekt zjazdu w ramach projektu przebudowy wewnętrznej drogi gminnej, wg. odrębnego opracowania. Inwestor uzyskał uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego - pismo Urzędu Gminy Liszki, znak: IN.7021.6.415.2023 z dnia 08.08.2023r. W piśmie tym zarządca drogi Gmina Liszki uzgodnił pozytywnie usytuowanie projektowanej inwestycji względem drogi gminnej publicznej.

Na terenie inwestycji zapewniania się miejsca postojowe w ilości 123 szt, w tym:

- 70 miejsc postojowych nowoprojektowanych w ramach przedmiotowego zamierzenia

- 20 miejsc postojowych nowoprojektowanych w ramach inwestycji posiadającej prawomocną Decyzję o PnB nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r

- 33 miejsca postojowe istniejące

Powyższe spełnia zapisy MPZP w zakresie wymaganej ilości miejsc postojowych dla nowo realizowanej zabudowy usługowej i produkcyjnej – min. 1 mp/4 zatrudnionych, z czego 4% to stanowiska na kartę parkingową  - 6 szt. Ilość zatrudnionych w całym zakładzie – część istniejąca i część nowoprojektowana - do 300 osób w dwóch -trzech zmianach.

Stanowiska o wymiarach 2,50 m x 5,00 m, rozmieszczono prostopadle do jezdni manewrowych szerokości min. 5,0 m, miejsca usytuowane równolegle do jezdni posiadają wymiary 2,5m x 6,0m, natomiast  miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,0m.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DZ.U. 2023.875) art. 12a ust. 6, w związku z faktem, że Inwestor należy do przedsiębiorstw średnich, nie ma wymogu instalowania punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Projektowane place manewrowe i układ drogowy (w tym chodniki – dojścia do projektowanej hali) projektuje się jako nawierzchnię rozbieralną - z kostki betonowej gr. 8cm.

Dodatkowo projektowany układ komunikacji wewnętrznej zapewnia obsługę pożarową dla planowanego budynku. Droga pożarowa przebiega wzdłuż dłuższej elewacji projektowanych budynków (pomiędzy halami istniejącymi a projektowanymi), dodatkowo przewiduje się drogę pożarową w ramach południowego parkingu – droga pożarowa dla częśći biurowej projektowanej w Etapie II inwestycji, oraz dojazd do stanowisk czerpania wody przy zbiorniku podziemnym – zbiornik w ramach inwestycji posiadającej pozwolenie na budowę nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r.

W ramach projektowanych nawierzchni utwardzonych projektuje się wpusty drogowe.

Szczegóły wg. części rysunkowej niniejszego projektu oraz projektu technicznego branży drogowej.

I.C.4. Sposób dostępu do drogi publicznej

Teren objęty inwestycją posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. do drogi gminnej nr 604206K (działka nr 1524) poprzez istniejący zjazd od strony wschodnio-północnej, przeznaczony  do zachowania. Dodatkowo południowa część projektowanej inwestycji posiada dostęp do drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 1523/14, poprzez projektowany zjazd publiczny w ramach projektu przebudowy w/w drogi gminnej. Inwestor uzyskał uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego - pismo Urzędu Gminy Liszki, znak: IN.7021.6.415.2023 z dnia 08.08.2023r. W piśmie tym zarządca drogi Gmina Liszki uzgodnił pozytywnie usytuowanie projektowanej inwestycji względem drogi gminnej publicznej.

I.C.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji projektuje się:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

# Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje grawitacyjne odprowadzenie ścieków z urządzeń sanitarnych zamontowanych w projektowanych budynkach.

# Przy przejściu przewodów kanalizacyjnych pod fundamentami należy zamontować rury ochronne.

Przewody odpływowe instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone w ziemi poza budynkiem zaprojektowano z rur PCV-U klasy SN8 SDR 34 ze ścianką litą, jednorodną, np. firmy Wavin.

# Zaprojektowano montaż studzienek kanalizacyjnych sanitarnych przy zmianie kierunku prowadzenia przewodów, zmianie spadku dna kanału, a także przy połączeniu dwóch kanałów dopływowych w jeden odpływowy. Przewidziano montaż studzienek betonowych o średnicy Ø1000, oraz montaż studzienek z polipropylenu o średnicy Ø600, z włazami żeliwnymi klasy D400.

Średnice i spadki przewodów kanalizacyjnych sanitarnych wykonać wg obowiązujących norm.

Wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach bytowych odprowadzanych z budynku nie będą przekraczały następujących wartości: BZT5 - 500mgO2/dm3, ChZT - 1000mgO2/dm3, zawiesina ogólna - 585mgO2/dm3, azot ogólny - 92mgN/dm3, fosfor ogólny - 15mgP/dm3.

- Instalacja kanalizacji deszczowej

# Przewody odpływowe prowadzone w ziemi poza budynkiem zaprojektowano z rur PCV-U klasy SN8 SDR 34 ze ścianką litą, jednorodną, np. firmy Wavin.

# Zaprojektowano montaż studzienek kanalizacyjnych deszczowych przy zmianie kierunku prowadzenia przewodów, zmianie spadku dna kanału, a także przy połączeniu dwóch kanałów dopływowych w jeden odpływowy. Przewidziano montaż studzienek betonowych o średnicy Ø1000,  Ø1200 i Ø1500 z włazami żeliwnymi klasy B125 i D400. Średnice i spadki przewodów kanalizacyjnych deszczowych wykonać wg obowiązujących norm.

Przed włączeniem projektowanej instalacji deszczowej do istniejącej części, wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych niniejszej inwestycji, zostaną oczyszczone w projektowanym separatorze substancji ropopochodnych, zintegrowanym z osadnikiem piasku. Częściowo wody opadowe doprowadzone będą do zbiornika grawitacyjnie, a częściowo za pomocą pompowni wód opadowych, zlokalizowanej na działce Inwestora (zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania).

Wody opadowe wprowadzane do odbiornika będą spełniały warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

- instalacja wody zimnej

# W celu zasilenia w wodę do celów bytowych projektowanych budynków przewidziano rozbudowę zaprojektowanej w pierwszym etapie inwestycji zewnętrznej instalacji wody zimnej (zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania). Zaprojektowano przewody wodociągowe z rur PE100 SDR11 PN16 doprowadzające wodę bytową do obu budynków.

# Przy przejściu przewodu wodociągowego w strefie oddziaływania fundamentów oraz przy przejściu przewodu przez posadzkę należy zastosować rurę ochronną.

# Wzdłuż trasy przewodów wodociągowych należy pozostawić pas terenu o szerokości po minimum 2,0 m po obu stronach rurociągu wolny od zabudowy i nie obsadzony drzewami.

# Wszystkie materiały przewidziane do budowy instalacji wodociągowej powinny posiadać wymagane certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz atesty PZH dopuszczające je do kontaktu z wodą pitną.

# Zasilenie projektowanych budynków w wodę do celów ppoż oparte będzie na zaprojektowanym podziemnym zbiorniku na wody opadowe o pojemności 200 m3 w ramach inwestycji posiadającej prawomocną decyzję o PnB nr  AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r.

# OBLICZENIA

ETAP I -  HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ

BILANS WODY

· średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę w budynku (126 osób w hali, 40 osób w biurach, 3 osoby 
w pom. UR)

Qdśr = U · q = 126 · 60 + 40 · 30 + 3 · 40 = 8880 [dm3/d] = 8,88 [m3/d]

ILOŚĆ WODY NA CELE PPOŻ:

- DO WEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU:

Qp.poż = 10,0 l/s (strefa pożarowa I – PM – gęstość obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2),

Qp.poż = 2,0 l/s (strefa pożarowa II – ZL III).

- DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU:

Qp.poż = 40,0 l/s

BILANS ŚCIEKÓW SANITARNYCH

Przyjęto 100% zapotrzebowania na wodę: Qdść = 8,88 m3/d

Wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach bytowych odprowadzanych z budynku nie będą przekraczały następujących wartości: BZT5 - 500mgO2/dm3, ChZT - 1000mgO2/dm3, zawiesina ogólna - 585mgO2/dm3, azot ogólny - 92mgN/dm3, fosfor ogólny - 15mgP/dm3.

BILANS ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH

Dla obliczenia przyjęto miarodajne natężenie deszczu opady deszczowe o prawdopodobieństwie 20%

("5 letnia ulewa") I= 200 dm3/(s*ha). Obliczenie ilości ścieków deszczowych dla w/w zlewni wykonane zgodnie z PN-92/B-01707 na podstawie  wzoru:

Q = F · q ·Ψ/10000 [dm3/s],

gdzie:	F – powierzchnia  [m2]

Ψ - współczynnik spływu

q – natężenie deszczu miarodajnego = 200 l/sxha

Tabelaryczne zestawienie powierzchni kanalizowanego terenu istniejącego wraz z projektowanym:

| Rodzaj powierzchni | Powierzchnia terenu [m2] | Współczynniki spływu [-] | Powierzchnia obliczeniowa [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Dach budynku istniejącego i posiadającego prawomocną decyzję PnB | 9830,25 | 0,9 | 8847,23 |
| Dach budynków projektowanych | 6402,50 | 0,9 | 5762,25 |
| Teren utwardzony (beton) | 715 | 0,9 | 643,50 |
| Teren utwardzony (kostka) | 8178,02 | 0,6 | 4906,812 |
| Teren utwardzony (geokrata) | 527,7 | 0,5 | 263,85 |
| Tereny zielone | 12356,53 | 0,1 | 1235,653 |

Qcałk. = 21659,29·200/10000 = 433,20 l/s - obliczeniowa ilość wszystkich ścieków deszczowych odprowadzanych do istniejącego otwartego zbiornika retencyjnego na wody opadowe.

Przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego wody opadowe z odwodnienia terenu utwardzonego oczyszczone będą w separatorze substancji ropopochodnych, zintegrowanym z osadnikiem piasku.

# SPRAWDZENIE POJEMNOŚCI ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY OPADOWE

Wymagana pojemność zbiornika (dla czasu przetrzymania wód deszczowych w zbiorniku 30min (1800s):

Vzb = 433,20*1800 = 779,73 m³

Według informacji podanej przez Inwestora zbiornik istniejący ma pojemność 1500 m3, co jest wystarczającą pojemnością dla magazynowania wód opadowych z w/w zlewni.

- instalacje elektryczne

## Zasilanie w energię elektryczną

Zasilanie projektowanych budynków wykonane zostanie z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV zlokalizowanej na terenie inwestycji zgodnie warunkami technicznymi Tauron Dystrybucja S.A. WP/010350/2024/O09R04. Z rozdzielnicy nn przedmiotowej stacji transformatorowej wyprowadzone zostaną linie zasilające do projektowanych budynku oraz do szafy So z której zasilone zostanie oświetlenie terenu.

Parametry zasilania:

Po stronie SN

- Un=15kV

- f=50Hz

- Sieć pracująca z izolowanym punktem neutralnym

Po stronie nn

- Un=0,4kV

- f=50Hz

- układ sieciowy TN-S

Linie zasilające zgodnie z PZT poprowadzone zostaną do włączników PWP zlokalizowanych na zewnątrz budynków. Linie kablowe wykonane zostaną kablem typu Y(A)KXs zgodnie w wymaganiami normy N-SEP-E 004.

## Infrastruktura ładownia pojazdów z napędem elektrycznym

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.) dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane zapewnienie mocy dla infrastruktury ładowania pojazdów.

## Oświetlenie terenu

Projektuje się oświetlenie terenu i dróg manewrowych z wykorzystaniem lamp montowanych na słupach wys. 6m. Latarnie zlokalizowane zgodnie z PZT.

Zasilanie latarni wykonane zostanie z szafy So zasilanej z projektowanej stacji transformatorowej. Szafa So wykonana zostanie z tworzywa termoutwardzalnego i zamontowana w gruncie na fundamencie prefabrykowanym. Szafa So wyposażona będzie w zegar astronomiczny do automatyzacji pracy oświetlenia.

Linia zasilająca oświetlenie wykonana zostanie kablem typu Y(A)KXs zgodnie w wymaganiami normy N-SEP-E 004. Linia zasilająca na całej długości zostanie zabezpieczona rurą osłonową DVK75.

- I.C.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Celem niniejszego projektu było takie posadowienie obiektu wraz z projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w niweletę istniejącego terenu. W związku z powyższym, ingerencja w istniejący teren polega na wytworzeniu niezbędnych spadków dla nawierzchni utwardzonych pod  place manewrowe, drogę wewnętrzną oraz parkingi, służące odprowadzeniu wody poprzez wpusty i odwodnienia liniowe do kanalizacji deszczowej. Rzędne projektowanych nawierzchni w zakresie wewnętrznego układu komunikacyjnego, zostały uwarunkowane  poziomem posadzki budynków istniejących (konieczność zachowania komunikacji kołowej), istniejącymi rzędnymi zjazdów z dróg gminnych na granicy pasa drogowego, jak również rzędnymi istniejącej infrastruktury podziemnej i poziomem terenów przyległych. Poziom zera projektowanego budynku wynosi 227,65 m n.p.m.

Projektowane rzędne terenu zostały opisane na załączniku graficznym rys. nr PZT-01.

Powierzchnia biologicznie czynna wokół projektowanego budynku i układu komunikacyjnego stanowić będzie zieleń niska – trawa. Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącymi drzewami – brak drzew na terenie inwestycji.

# W związku z zapisami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROŚ.6220.9.2020 z dnia 01.09.2020r, od strony północnej projektuje się szpaler drzew wzdłuż granicy działki – odizolowanie terenów mieszkaniowo-usługowych zlokalizowanych na północ od planowanej inwestycji – szpaler drzew zaprojektowany w ramach decyzji o PnB nr  AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r.

.

Dokładne rzędne projektowanego terenu wokół budynku znajdują się na rysunku PZT-01, a także w PT branży drogowej.

I.D. BILANS TERENU I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

1. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

1.1 Powierzchnia terenu inwestycji: 		38 010,00 m2 (wg. DUŚ ok. 39 800m2),

1.2 Powierzchnia utwardzona			~ 9 420,72 m2(wg. DUŚ ok. 12 000m2),, w tym:

1.2.1 Pow. parkingów (wraz z drogą dojazdową)		~  4 712,71 m2, w tym:

(wg. DUŚ ok. 7 500m2)

- parkingi projektowane w ramach decyzji PnB		~     850,00 m2

Nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r

- parkingi projektowane w ramach przedmiotowej	~  2 317,81 m2

inwestycji

- parkingi istniejące					~  1 544,90 m2

1.2.2 Pow. projektowanych i istniejących dróg (ciągi pieszo

jezdne) i placów manewerowych			~  4 075,42 m2

(bez uwzględnienia pow. parkingów)

1.2.3 Pow. chodników						~     104,89 m2

1.2.4 Geokrata							~    527,70 m2

1.3 Powierzchnia zabudowy: 					~ 16 232,75 m2, w tym:

1.3.1 Budynki istniejące					-  6 869,53 m2

1.3.2 Bud. projektowany w ramach decyzji PnB		~ 2 960,72 m2,

Nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r

1.3.3 Bud. projektowane w ramach przedmiotowej	~ 6 402,50 m2

Inwestycji

Suma powierzchni zabudowy projektowanych budynków - ~ 9 363,22 (wg. DUŚ ok. 9 805m2),

1.4 Powierzchnia biologicznie czynna:		~ 12 550,53 m2(wg. DUŚ ok. 10 700m2), w tym

1.4.1. Powierzchnia bilogicznie czynna na terenie	~ 12 356,53 m2

1.4.2. Powierzchnia bilogicznie czynna na dachu (50%)	~       194,00 m2

1.5 Powierzchnia całkowita: 			~ 18 945,50 m2, w tym:

1.5.1 Budynki istniejące					-    7 438 m2

1.5.2 Bud. projektowany w ramach decyzji PnB		~ 2 960,72 m2,

Nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r

1.5.3 Bud. projektowane w ramach przedmiotowej	~ 8 546,78 m2

inwestycji

1.6 Liczba m.p. – 123 szt, (wg. DUŚ ok. 280 szt.), w tym:

1.6.1 Nowoprojektowane miejsca postojowe			- 20 szt.

w ramach decyzji PnB Nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r

1.6.2 Nowoprojektowane miejsca postojowe			- 70 szt.

1.6.3 Istniejące miejsca postojowe				- 33 szt.

1.7 Wysokość projektowanych budynków – 11 m – 13,90 m(1)

1.8 Ilość kondygnacji:

1.8.1 Budynki magazynowe (istniejące i projektowane) – 1 kondygnacja

1.8.2 Istniejący budynek biurowy – 3 kondygnacje

- Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej.

Poziom terenu – należy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej.

| Dane pow. dotyczące projektu zagospodarowania terenu – stan projektowany |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie terenu wg MPZP |  | 1P/U2 | 2P/U1 | 4MNU1 | 1KDL1 | 4KDL2 |
| Powierzchnia terenu objętego opracowaniem (m²) | 38 010,00 | 13 760,80 | 23 020,17 | 740,07 | 370,17 | 118,79 |
| Powierzchnia zabudowy budynków istniejących | 6 869,53 | 1 879,17 | 4 990,36 | - | - | - |
| Powierzchnia zabudowy budynków projektowanych (m²) | 2 960,72 | 2 840 | 6 519,72 | - | - | - |
| POW. ZABUDOWY ŁĄCZNIE | 16 232,75 | 4 719,17 | 11 510,08 |  |  |  |
|  | 42,70 % | 32,46% (max. 40%) WARUNEK SPEŁNIONY | 50,00% (max. 50%) WARUNEK SPEŁNIONY | - | - | - |
| Powierzchnia terenu biologicznie czynnego (m²) | 12 550,53 | 5 703,99 | 5 957,11 m2 | 740,07 | 108,64 | 40,72 |
|  | 41,90 % | 41,80% (min. 25%) WARUNEK SPEŁNIONY | 25,87% (min. 25%) WARUNEK SPEŁNIONY | 100% (min. 30%) WARUNEK SPEŁNIONY |  |  |

Zgodnie z zapisami MPZP łączna powierzchnia zabudowy budynku zlokalizowanego na terenie 1P/U2 i 2P/U1 nie może przekroczyć 8 000m2, z czego powierzchnia budynku na terenie 1P/U2 - 3 000m2.

Łączna pow. zabudowy projektowanej hali magazynowo-produkcynej i magazynowej w ramach decyzji PnB nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r zlokalizowanej na terenie 1P/U2 i 2P/U1 wynosi – 7 844,031 m2, z czego pow. budynku zlokalizowanego na terenie 1P/U2 wynosi 2 840 m2 – WARUNEK SPEŁNIONY.

I.E. INFORMACJE I DANE

I.E.1. Uwarunkowania wynikające z zapisów MPZP

  - Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mników i Baczyn – obszar 1 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/329/2020 Rady Gminy Liszki z dnia 21.12.2020r. Przedmiotowe działki w znacznej części położone są w terenie 2P/U1 (południowa część inwestycji, teren o pow. 23 020,17m2) oraz 1P/U2 (północna część inwestycji, teren o pow. 13 760,80 m2)  – tereny usługowo-produkcyjne, północno-zachodni fragment położony jest w terenie 4MNU1 tj.  tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (teren o pow. 740,07 m2), fragmenty południowe przedmiotowego obszaru zlokalizowane są w terenie 4KDL2 (teren o pow. 118,79 m2), a wschodnie 1KDL1 (teren o pow. 370,17 m2).

Teren 4MNU1 oraz 4KDL2 i 1KDL1 pozostawia się bez zmian – dotychczasowe zagospodarowanie, które jest zgodne z przeznaczeniem terenu. W związku z powyższym nie przeprowadza się szczegółowej analizy zapisów MPZP dla w/w terenów.

W terenie 4MNU nie projektuje się żadnych nowych obiektów, obecnie znajduje się tam istniejący zbiornik retencyjny dla wód opadowych, powierzchnia terenu 4MNU1 w 100% pozostaje powierzchnią biologicznie czynną – WARUNEK SPEŁNIONY.

W ramach terenów 4KDL2 i 1KDL1 zachowuje się istniejące utwardzenia oraz nowoprojektowane  utwardzenia – komunikacja wewnętrzna zakładu – WARUNEK SPEŁNIONY.

Poniżej przedstawia się analizę zgodności projektowanej inwestycji w ramach terenów 1P/U2 oraz 2P/U1.

I.E.1.1. Przeznaczenie terenu

Tereny 1P/U2 oraz 2P/U1 - tereny produkcyjno-usługowe, o przeznaczeniu podstawowym:

- budynki produkcyjne

- składy, bazy, magazyny

- obiekty techniczne związane z prowadzoną działalnością

- parkingi, miejsca do parkowania

- zieleń urządzoną: zieleńce i skwery oraz zieleń izolacyjna

Uzupełniający sposób zagospodarowania:

- budynki gospodarcze, garaże

- obiekty małej architektury

- obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

- cieki oraz rowy z obudową biologiczną

- w terenie 2P/U1 dopuszcza się funkcję mieszkaniową

Projektowana inwestycja polega na budowie hali magazynowo produkcyjnej praz hali magazynowej z częściami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym wewnętrznym, miejscami postojowymi, szpalerem drzew o funkcji izolacyjnej – WARUNEK SPEŁNIONY

I.E.1.2. Zasady zabudowy i zagospodarowania

Wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu 1P/U2:

- pow. rzutu bryły budynku maksymalnie  3000 m2

- wysokość budynków – 11m

- wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,01 – maks. 0,4

- pow. biologicznie czynna – min. 25%

W ramach przedmiotowej inwestycji nie projektuje się budynków oraz nowych utwardzeń w terenie 1P/U2. Zgodnie z posiadaną decyzją PnB nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r w terenie 1P/U2 zaprojektowano halę magazynową o powierzchni zabudowy 2 840m2, wysokość hali wynosi 11,m, powierzchnia biologicznie czynna wynosi 5 753,99 m2 - 41,80%, wskaźnik intensywności zabudowy (zabudowa istn. i proj.) wynosi 32,46% – WARUNEK SPEŁNIONY.

Wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu 2P/U1:

- pow. rzutu bryły budynku maksymalnie  4000 m2

- wysokość budynków – 14m

- wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,01 – maks. 0,5

- pow. biologicznie czynna – min. 25%

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się:

- halę magazynowo-produkcyjną z częścią socjalno-biurową (ETAP I) o powierzchni zabudowy 4 799,50m2, wysokości maksymalnej 13,50m

- halę magazynową z częścią biurową (ETAP II) o powierzchni zabudowy 801,00m2, wysokości maksymalnej: hala 13,50, cz. biurowa 13,90m

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 5 957,11 m2- 25,87%, wskaźnik intensywności zabudowy (zabudowa istn. i proj.) wynosi 50%  – WARUNEK SPEŁNIONY.

Projektowane hala ETAP I wraz z halą magazynową posiadającą decyzją PnB nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r (PZ 120,72m2) w terenie 2P/U1 posiadają sumaryczną powierzchnię zabudowy 4 920,22m2, wysokość hali wynosi 11,m,

Wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu 1P/U2 oraz 2P/U1:

- dachy płaskie o równym kącie nachylenia głównych połaci

- doświetlenie dachów lukarnami, świetlikami i oknami połaciowymi, zakaz łączenia dachów lukarn

- kolorystyka elewacji i dachów – nie określa się

- w przypadku realizacji jednego budynku obiektu na terenach 1P/U2 oraz 2P/U1 dopuszcza się realizację jednego obiektu o łącznej powierzchni 8000 m2, przy czym pow. części budynku zlokalizowana na terenie 1P/U2 nie może być większa niż 3000m2

Szczegóły spełnienia powyższych parametrów wg. pkt. II.D. BILANS TERENU niniejszego opisu.

I.E.1.3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych.

Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019.1839) nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestor uzyskał Decyzję Gminy Liszki o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta pismo znak: ROŚ.6220.9.2020 z dnia 01.09.2020r. Projektowana inwestycja zwiera się w planowym przedsięwzięciu objętym w/w decyzją. Przedmiotowa decyzja wykazała brak konieczności wykonywania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – WARUNEK SPEŁNIONY

I.E.1.4. Zasady obsługi komunikacji

- Dla noworealizowanej zabudowy w ramach terenów 1P/U2 oraz 2P/U1 – min. 1 mp/4 zatrudnionych, z czego 4% to stanowiska na kartę parkingową.

Zakłada się, że w istniejącym zakładzie oraz nowoprojektowanym budynku będzie do 300 zatrudnionych, co daje min. 75 mp. W sumie w ramach inwestycji znajduje się 123 mp. Projektuje się 6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, co stanowi 4% z sumarycznej ilości miejsc postojowych - WARUNEK SPEŁNIONY.

- Projektowana inwestycja znajduje się w strefie powierzchni ograniczonej wysokości zabudowy do 283 mnpm

Maksymalna wysokość projektowanych budynków wynosi 13,90m, poziom terenu przy budynku posiada rzędną 227,63 mnpm – wysokość budynku nie przekracza rzędnej 241,53 mnpm - WARUNEK SPEŁNIONY.

I.E.1.5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg. pkt. I.C.5. – WARUNEK SPEŁNIONY

I.E.1.6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- Teren przedmiotowej inwestycji położony jest w granicach otuliny Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 81/2006 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2006r ustalono szczególne cele ochrony Parku. Cały teren na którym planowane jest analizowane przedsięwzięcie należy do strefy przemysłowej w Mnikowie i w związku z tym, w żadnym elemencie nie jest ono sprzeczne ze szczególnymi celami ochrony Parku. WARUNEK SPEŁNIONY.

- Teren przedmiotowej inwestycji położony jest w granicach zewnętrznej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej na rzece Sance, której obowiązują ustalenia zawarte w decyzji Wojewody Krakowskiego OS.III.6210-1-29/96 z dnia 20.12.1996 r.

W zewnętrznym terenie ochrony pośredniej zabrania się:

a) przechowywania i składania odpadów promieniotwórczych,

b) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu,

c) lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania urządzeń zabezpieczających wody powierzchniowe i podziemne przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonej działalności i ewentualnych awarii,

d) lokalizowania wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych bez uszczelnienia dna i prawidłowego zagospodarowania od cieku,

e) mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pasie o szerokości 30 m od ich brzegów,

f) gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków,

g) wprowadzania do wód powierzchniowych lub do gruntu ścieków opadowych z nowych i modernizowanych ciągów komunikacyjnych, bez ich wcześniejszego podczyszczenia,

h) lokalizowania zakładów przemysłowych i usługowych opartych na chemicznej obróbce metali i innych materiałów,

i) lokalizowania zakładów produkujących chemikalia lub produkty chemiczne,

j) lokalizowania zakładów produkcji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych,

k) lokalizowania browarów, gorzelni i słodowni,

l) lokalizowania garbarni i farbiarni.

Przedmiotowa inwestycja nie zakłada wprowadzenia żadnych z powyżej wymienionych zakładów, ani możliwości składowania w/w substancji. Wody opadowe z terenów utwardzonych zostaną ujęte w system kanalizacji, a następnie podczyszczone i wspólnie z wodami opadowymi z dachów skierowane do istniejącego zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 1500 m3. WARUNEK SPEŁNIONY.

PROJEKT JEST ZGODNY Z ZAPISAMI MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI MNIKÓW I BACZYN – OBSZAR 1 ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR XXIV/329/2020 RADY GMINY LISZKI Z DNIA 21.12.2020r.

I.E.2  Informacja dotyczące ochrony konserwatorskiej – obiekty wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, obszar objęty ochroną konserwatorską.

Na terenie inwestycji nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.

I.E.3. Informacja dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy.

I.E.4.  Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

I.E.4.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Inwestor uzyskał Decyzję Wójta Gminy Liszki o środowiskowych uwarunkowaniach pismo znak: ROŚ.6220.9.2020 z dnia 01.09.2020r. Projektowana inwestycja zawiera się w planowym przedsięwzięciu objętym w/w decyzją – zgodnie z opinią dotyczącą zgodności planowanej inwestycji z zapisami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROŚ.6220.9.2020 z dnia 01.09.2020r, pismo znak: ROŚ.622.11.2023 (ROŚ.6220.9.2020) z dnia 25.10.2023r).

Uwarunkowania decyzji:

- Wzdłuż północnej granicy terenu inwestycji należy wykonać ekrany izolacyjne z zieleni wysokiej.

WARUNEK SPEŁNIONY. Wzdłuż północnej granicy terenu inwestycji projektuje się szpaler drzew w ramach inwestycji projektowanej na podstawie decyzji PnB Nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r.

- Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych oraz dachów należy odprowadzić do zbiornika retencyjno-odparowującego o poj. Minimum 400m3, z wcześniejszym podczyszczeniem w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku.

WARUNEK SPEŁNIONY. Wody opadowe z terenów utwardzonych zostaną ujęte w system kanalizacji, a następnie podczyszczone w projektowanym separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanych z osadnikiem i wspólnie z wodami opadowymi z dachów skierowane do istniejącego zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 1500m3.

- Ścieki bytowe na etapie eksploatacji należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

WARUNEK SPEŁNIONY. Ścieki bytowe, zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zostaną odprowadzone poprzez istniejący i projektowany przyłącz.

- Odpady należy selektywnie magazynować w przeznaczonych do tego miejscach, na uszczelnionym podłożu, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, a następnie należy je przekazać do odzysku podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia.

WARUNEK SPEŁNIONY. Zgodnie z pkt. I.E.5 niniejszego opisu

- W północnej części hali magazynowo-produkcyjnej wydzielona będzie tylko część magazynowa

WARUNEK SPEŁNIONY. W północnej części projektowanej hali magazynowo-produkcyjnej znajduje się magazyn surowców oraz pomieszczenie biurowe kierownika działu wraz z zapleczem sanitarnym – w ramach decyzji PnB Nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r

- Ściana północna projektowanej hali nie będzie posiadała okien

WARUNEK SPEŁNIONY. Projektowana hala od strony północnej nie posiada okien – zgodnie z Postanowieniem Wójta Gminy Liszki wyjaśniające wątpliwości co do treści decyzji środowiskowej pismo znak: ROŚ.6220.10.2021 z dnia 07.05.2021r – pismo dołączone do projektu w części Załączniki Formalne.

Pozostałe uwarunkowania do zapewnienia przez Wykonawcę i Inwestora.

Charakterystyczne parametry przedsięwzięcia:

- Całkowita powierzchnia terenu, na którym mogą być wykonywane prace budowlane wyniesie ok. 39 380 m2

WARUNEK SPEŁNIONY. Powierzchnia terenu objętego wnioskiem, a tym samym terenu do którego Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wynosi 38 010,00 m2

- Powierzchnia zabudowy projektowanych budynków wyniesie ok. 9 805 m2

WARUNEK SPEŁNIONY. Sumaryczna powierzchnia zabudowy wszystkich planowanych obiektów (również projektowanej hali na podstawie decyzji PnB Nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r ) wynosi ok. ~ 9 363,22 m2

- Powierzchnia całkowita planowanych miejsc postojowych wynosić będzie ok. 7 500 m2

WARUNEK SPEŁNIONY. W/w powierzchnia całkowita planowanych miejsc postojowych wynosi  4 712,71 m2

- Łączna powierzchnia terenów utwardzonych miejsc postojowych, placów manewrowych, i dróg dojazdowych wynosić będzie ok. 12 000 m2

WARUNEK SPEŁNIONY. W/w powierzchnia wynosi ok.  9 420,72 m2

- Planuje się ok. 280 miejsc postojowych

WARUNEK SPEŁNIONY. Projektowana ilość miejsc postojowych wynosi 123 szt.

- Powierzchnia biologicznie czynna wynosić będzie ok. 10 700m2

WARUNEK SPEŁNIONY. Projektowana powierzchni abiologicznie czynna wynosi 12 550,53 m2.

Szczegóły spełnienia powyższych parametrów wg. pkt. II.D. BILANS TERENU niniejszego opisu.

Jednocześnie informuje się, że Inwestor uzyskał opinię dotyczącą zgodności planowanej inwestycji z zapisami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROŚ.6220.9.2020 z dnia 01.09.2020r, pismo znak: ROŚ.622.11.2023 (ROŚ.6220.9.2020) z dnia 25.10.2023r) 2021r – pismo dołączone do projektu w części Załączniki Formalne.

PROJEKT JEST ZGODNY Z ZAPISAMI DECYZJA WÓJTA GMINY LISZKI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Z DNIA 01.09.2020R., PISMO ZNAK: ROŚ.6220.9.2020

I.E.4.2. Informacje dotyczące programu „Natura 2000” i innych form ochrony przyrody

Teren objęty wnioskiem jest położony obszarami Natura 2000. Nie występują podlegające ochronie formy przyrody.

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk o kodzie PLH120059 – Dolina Sanki – odległość ok. 1,2km w kierunku północno-zachodnim.

Projektowana inwestycja położona jest w otulinie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Charakter inwestycji nie jest sprzeczny z nakazami ograniczeniami obowiązującymi w obszarze parku krajobrazowego.

Powyższe zostało ujęte i potwierdzone w Decyzji Wójta Gminy Liszki o środowiskowych uwarunkowaniach pismo znak: ROŚ.6220.9.2020 z dnia 01.09.2020r.

I.E.4.3.  Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Projektowana inwestycja nie wymaga dostępności dla osób niepełnosprawnych - Projektowana inwestycja nie polega na budowie budynku mieszkalnego ani użyteczności publicznej, nie ma również przestrzeni ogólnodostępnych dla osób spoza firmy.

Niemniej jednak teren inwestycji jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Projektowany układ komunikacyjny zapewnia dostęp do obiektów budowlanych projektowanych w ramach inwestycji. Dostępność obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych zapewniono poprzez projektowane urządzenia do tego przeznaczone, a mianowicie:

- zaprojektowano 5 miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych na terenie inwestycji;

- zaprojektowano komunikację bez barier;

- dostęp do parterów budynku za pomocą chodników o max. nachyleniu do 5% ;

- progi w drzwiach wejściowych max 2,0 cm;

I.E.5.  DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Podstawy prawne opracowania.

[1]	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2020, poz. 1333)

[2]	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2022 poz. 1225.)

[3]	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (t.j: Dz. U. 2023, poz. 822)

[4]	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

[5]	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563)

[6]	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057).

Powołane w tekście „Warunki Techniczne” WT oznaczają Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2022 poz. 1225).

Warunki ochrony przeciwpożarowej ustalone w toku wzajemnej współpracy Projektanta z Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w trakcie sporządzania przez Projektanta projektu budowlanego.

Inwestycja dotyczy budowy wolnostojącego budynku magazynowego zlokalizowanego na dz. nr 1466/3, 1493/3, 1494/3,  1490/1, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 2104, 2105/1, 2105/2, 2107, 1523/13  obr. 0009 Mników przy ul. Mników 281, 32-084 Morawica.

I.E.5.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje budynek jednokondygnacyjny przeznaczony na  halę produkcyjno-magazynową. Budynek ten składa się z dwóch części. Część I obejmuje halę produkcyjno-magazynową (A0.01) o powierzchni 7139,75 m2. Dodatkowo do części I zalicza się również halę magazynową, która posiada prawomocne pozwolenia na budowę nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r. Obie części rozdzielone są funkcjonalnie (z przestrzenią otwartą między nimi) jednak pozostają w jednej strefie pożarowej.

W części I hali wydzielono zaplecze socjalno-biurowe (ZL III), które stanowi odrębną strefę pożarową od części PM.

Podsumowując poszczególne dane charakterystyczne:

Hala produkcyjno-magazynowa PM:

Powierzchnia wewnętrzna:					9338,01 m2 w tym:

część I PM (produkcyjno-magazynowa):		5307,42 m2

Cześć I PM (w ramach Decyzji PnB 		2930,59 m2

nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r)

8238,01 m2

część II PM (magazyn wyrobów gotowych):	1100 m2

Wysokość:								13,50 m

Kubatura:								114 427,25 m3

I.E.5.2. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Działalność Inwestora polega na produkcji wszelkiego rodzaju drabin, rusztowań, podestów, regałów aluminiowych, wyginanie, profilowanie, cięcie profili aluminiowych będących składową drabin itp. Przedmiotowa hala pełni funkcję magazynową i produkcyjną w ramach działalności gospodarczej Inwestora. W obiekcie nie przewiduje się składowania substancji palnych oraz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych, takich jak gazy palne, ciecze łatwopalne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, materiały pirotechniczne, wybuchowe itp.

Nie zakłada się możliwości wjazdu pojazdów spalinowych do wnętrza budynku.

I.E.5.3. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy

Zgodnie z wymaganiami warunków technicznych przyjęto następujące klasy odporności pożarowej dla rozpatrywanego obiektu.

Budynek PM (hala produkcyjno-magazynowa oraz magazyn wyrobów gotowych) o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) i gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2 będzie wykonany w klasie D odporności pożarowej.

Część socjalno-biurowa (wydzielona z części PM) kwalifikowana do kategorii ZL III, będzie wykonana w klasie D odporności pożarowej. Zastosowano obniżenie klasy odporności pożarowej zgodnie z § 212 ust. 3 warunków technicznych.

Wymagania odporności ogniowej dla poszczególnych elementów budynku wynikające z przyjętej wyżej klasy odporności pożarowej przedstawiono w poniższej tabeli.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2), | ściana wewnętrzna1), | przekrycie dachu3), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „B” | R 120 | R 30 | REI 60 | EI 60 (o↔i) | EI 30 | RE 30 |
| „D” | R 30 | (nie stawia się wymagań) | REI 30 | EI 30 (o↔i) | nie stawia się wymagań) | nie stawia się wymagań) |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku należy wykonać z elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Przekrycie dachu klasa BR00F (t1) (badane zgodnie z Polską Normą 
PN-ENV 1187:2004 "Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy"; badanie 1) Potwierdzenie cechy NRO i BR00F (t1)  dla poszczególnego elementu lub systemu powinno być wyszczególnione w deklaracji zgodności wystawionej przez producenta elementu/systemu.

I.E.5.4. Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej

W budynku nie będą magazynowane ani składowane materiały wybuchowe.

Zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w przedmiotowym budynku nie są przetwarzane lub wykorzystywane substancje klasyfikowane jako materiały niebezpieczne pożarowo ani inne materiały, których sposób składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru. Nie stosuje się gazów palnych, cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, ani materiałów, których sposób składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru.

W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem oraz na terenie przyległym nie wyznacza się przestrzeni zagrożonych wybuchem.

I.E.5.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Podstawowe odległości między zewnętrznymi ścianami budynków:

| Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m² | Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m² |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZL | IN | PM |  |  |
|  |  |  | Q ≤ 1000 | 1000 < Q ≤ 4000 | Q > 4000 |
| PM Q ≤ 1000 | 8 | 8 | 8 | 15 | 20 |
| PM 1000 < Q ≤ 4000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| PM Q > 4000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ZL | 8 | 8 | 8 | 15 | 20 |

Odległość budynku od granic działki budowlanej w żadnym miejscu nie jest mniejsza niż 4 metry. Najbliżej usytuowane budynki, są natomiast zlokalizowane w odległości co najmniej 8 metrów. Najbliższy budynek (PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2) zlokalizowany jest po wschodniej stronie projektowanego budynku w odległości 15,00 m, od strony zachodniej 12,00m – hala namiotowa (PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2).

Lokalizacja projektowanego budynku względem budynków sąsiadujących, jak również granicy działki, spełnia wszystkie wymagania określone w dziale II rozdziale 1 Usytuowanie budynku oraz dziale VI rozdziale 7 Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

## I.E.5.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych,  zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Na podstawie § 6 ust. 3 (zgodnie z tabelą nr 2) rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla rozpatrywanego obiektu wynosi 20 dm3/s.

Alternatywnie w przypadku niewystarczającej ilości wody z sieci hydrantowej zgodnie 
z § 6 ust. 10 pkt. 1 rozporządzenia [3] można zapewnić ze zbiornika o pojemności  równej

iloczynowi brakującej wydajności wodociągu przez czas trwania pożaru przewidziany dla rozpatrywanej strefy pożarowej, ustalony w Polskiej Normie dotyczącej obliczania gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczania względnego czasu trwania pożaru

Dla gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2 zgodnie z normą przyjęto czas trwania pożaru równy 1 godzinę. Ze względu na konieczność zasilenia instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej ze zbiornika, dla przedmiotowego obiektu zaprojektowano zbiornik o pojemności 200 m3 (wykonany zgodnie z PN-B-02857:2017-04

„Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne”).

Przeciwpożarowy zbiornik wodny podziemny zlokalizowany jest pod placem - parkingiem, po którym odbywa się ruch pojazdów. W związku z powyższym należy zapewnić możliwość ruchu i postoju pojazdów o masie całkowitej co najmniej 20 ton. Zbiornik będzie wyposażony w dwa przewody ssawne zakończane nasadami ssawnymi typu 110. Nasady będą oddalone od siebie o min. 2m.

Przeciwpożarowy zbiornik wodny zlokalizowany będzie w odległości ok. 150m od budynku. Od stanowiska czerpania wody do punktu przyjęcia jednostek ochrony ppoż.  zostanie zapewniony dojazd do budynku. Zbiornik pożarowy projektuje się w ramach prawomocnej decyzji o PnB Nr AB.V.1.1252.2023 z dnia 21.12.2023r.

Stanowisko czerpania wody należy lokalizować przy każdej nasadzie ssawnej punktu poboru wody, w sposób umożliwiający dostęp do punktu poboru wody o wymiarach umożliwiających postój samochodu pożarniczego o długości 12m.

Stanowisko postojowe dla samochodu pożarniczego, na stanowisku czerpania wody, będzie mieć szerokość co najmniej 4m i długość co najmniej 12m. Do stanowiska czerpania wody będzie zapewniony dojazd spełniający wymagania dla dróg pożarowych, który umożliwia wykonanie manewru w celu odpowiedniego usytuowania samochodu gaśniczego przed punktem poboru wody.

Przeciwpożarowe zbiorniki wodne o pojemności powyżej 100m3 zasilane z sieci wodociągowej  powinny być napełniane do 50% ich pojemności za pomocą przewodu doprowadzającego wodę w czasie nie dłuższym niż 48h. W przypadku przeciwpożarowych zbiorników wodnych zasilanych z innych źródeł, źródło zasilające powinno napełnić cały zbiornik po jego opróżnieniu w czasie nie dłuższym niż 72h.

UWAGA: Przeciwpożarowe zbiorniki wodne powinny zostać wykonane w oparciu o projekt uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w którym zostaną określone szczegółowe rozwiązania w tym zakresie.

Droga pożarowa.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 12 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych do budynku wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu o każdej porze roku.

Zjazd z drogi gminnej prowadzi na teren zakładu. Droga pożarowa przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku (po stronie wschodniej). Dla części biurowej projektowanej w II etapie inwestycji, droga pożarowa zapewnia dostęp do elewacji budynku w minimum 30% długości elewacji.  Szerokość drogi pożarowej wynosi co najmniej 4m. Bliższa krawędź drogi oddalona jest o 5-10m od chronionego obiektu. Nachylenie drogi pożarowej nie będzie przekraczało 5% a nośność będzie wynosiła co najmniej 100kN na oś pojazdu.

Droga pożarowa spełnia wymagania przepisów.

Schemat drogi pożarowej w części graficznej projektu.

I.E.5.7. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 stawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu

Brak

I.E.6. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Projekt zagospodarowania terenu uzgodniony został z rzeczoznawcami od zabezpieczeń przeciwpożarowych i warunków higieniczno - zdrowotnych.

I.E.7.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art.3 ust 20 prawa budowlanego, obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

| OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr ewidencyjny działki | Podstawa formalno-prawna ew. włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem | Uwagi | Informacja czy działka została uwzględniona w obszarze oddziaływania |
| - dz. nr 1524 – działka drogowa, droga gminna publiczna nr 604206K (KDL1 wg. MPZP) | ### Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470) art. 43 | Projektowana inwestycja zlokalizowana jest min. 69,0 m od krawędzi jezdni. Projektowana inwestycja posiada na przedmiotowej działce istniejący zjazd przeznaczony do zachowania – nie wprowadza się zmian i ograniczeń w przedmiotowych działkach. Obiekty zlokalizowane w odległości 6,0m i mniej są to obiekty istniejące nie podlegające zmianie. | NIE |
| dz. nr 1466/1, 1467/3, 1468/3, 1469/1, 1470/4, 1471/2, 1472, 7473, 7474 – działki rolne, tereny niezabudowane, przeznaczenie terenów w MPZP - 4MNU1- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.75,poz.690 z późniejszymi zmianami) §12, §13.1, §18, §19, §23.1 §60 – Oświetlenie i nasłonecznienie § 271, § 272.1 – Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe | Projektowana hala znajduje się w odległości min. 70 m od granicy przedmiotowych działek – wysokość przesłaniania projektowanej hali wynosi 11m – brak oddziaływania projektowanego budynku na przedmiotowe działki, cień rzucany od projektowanej hali o długości ok. 13,5m nie wykracza poza granicę północną terenu inwestycji – brak zacieniania ewentualnej zabudowy na przedmiotowych działkach, odległość ze względu na przepisy ppoż min. 15m - brak oddziaływania projektowanego budynku na przedmiotowe działki, projektowane miejsca postojowe zlokalizowane są w odległości min. 19,5m brak oddziaływania projektowanego budynku na przedmiotowe działki | NIE |
| dz. nr - dz. nr 1473/5, 1474/4, 1475/3 – działki rolne, tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi, przeznaczenie terenów w MPZP - 4MNU1- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.75,poz.690 z późniejszymi zmianami) §12, §13.1, §18, §19, §23.1 §60 – Oświetlenie i nasłonecznienie § 271, § 272.1 – Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe | Projektowana hala znajduje się w odległości min. 70m od granicy przedmiotowych działek – wysokość przesłaniania projektowanej hali wynosi 11m – brak oddziaływania projektowanego budynku na przedmiotowe działki, cień rzucany od projektowanej hali o długości ok. 13,5m nie wykracza poza granicę północną terenu inwestycji – brak zacieniania istniejącej zabudowy na przedmiotowych działkach odległość ze względu na przepisy ppoż min. 15m - brak oddziaływania projektowanego budynku na przedmiotowe działki, projektowane miejsca postojowe zlokalizowane są w odległości min. 19,5m brak oddziaływania projektowanego budynku na przedmiotowe działki | NIE |
| dz. nr - dz. nr 2077 – działki rolne, tereny zabudowana budynkiem usługowym, przeznaczenie terenów w MPZP - 4MNU1- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.75,poz.690 z późniejszymi zmianami) §12, §13.1, §18, §19, §23.1 §60 – Oświetlenie i nasłonecznienie § 271, § 272.1 – Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe | Projektowana hala znajduje się w odległości min. 100 m od granicy przedmiotowej działki oraz 107,0 m od istniejącego budynku usługowego – wysokość przesłaniania projektowanej hali wynosi 11m – brak oddziaływania projektowanego budynku na przedmiotowe działki, odległość ze względu na przepisy ppoż min. 15m - brak oddziaływania projektowanego budynku na przedmiotowe działki, projektowane miejsca postojowe zlokalizowane są w odległości min. 147,5m brak oddziaływania projektowanego budynku na przedmiotową działkę | NIE |
| dz. nr 1490/2, 1491/2, 1492/2, 1493/, 1494/4, 1493/2 – działki rolne i budowlana, na której zlokalizowany jest 1-kond. budynek magazynowo-produkcyjny – przeznaczenie wg. MPZP – teren 5U1 - tereny usługowo-produkcyjne | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.75,poz.690 z późniejszymi zmianami) §12, §13.1, §18, §19, §23.1 §60 – Oświetlenie i nasłonecznienie § 271, § 272.1 – Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo | Projektowana hala znajduje się w odległości min. 9,7m od granicy przedmiotowych działek – wysokość przesłaniania projektowanej hali wynosi 11m – brak oddziaływania projektowanego budynku na przedmiotowe działki, odległość ze względu na przepisy ppoż min. 8m - brak oddziaływania projektowanego budynku na przedmiotowe działki, istniejące miejsca postojowe zlokalizowane w południowej części inwestycji na żwirowym placu zlokalizowane są min. 16,0 m od granicy terenu inwestycji - brak oddziaływania na przedmiotowe działki | NIE |
| dz. nr 1492/1, 1491/1 – działki rolne, niezabudowane – przeznaczenie wg. MPZP – teren 1P/U2, 2P/U1 - tereny usługowo-produkcyjne | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.75,poz.690 z późniejszymi zmianami) §12, §13.1, §18, §19, §23.1 §60 – Oświetlenie i nasłonecznienie § 271, § 272.1 – Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo | Inwestor posiada prawo do dysponowania przedmiotowymi działkami na cele budowlane | NIE |
| dz. nr 1466/4, 1464 – działka rolna, obecnie niezabudowana – przeznaczenie wg. MPZP – teren 4MNU1 zabudowa mieszkaniowo-usługowa | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.75,poz.690 z późniejszymi zmianami) §12, §13.1, §18, §19, §23.1 §60 – Oświetlenie i nasłonecznienie § 271, § 272.1 – Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo | Projektowana obiekty budowlane znajdują się w odległości min. 81m od granic przedmiotowych działek – brak oddziaływania | NIE |
| dz. nr 1523/14 – działka drogowa, wewnętrzna droga gminna (4KDL2 wg. MPZP) | ### Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470) art. 43 | Projektowana inwestycja zlokalizowana jest min. 10,0m od krawędzi jezdni - dotyczy projektowanego zbiornika ppoż podziemnego oraz istniejących miejsc postojowych – nie wprowadza się zmian i ograniczeń w przedmiotowych działkach. | NIE |

Analiza zacieniania terenów sąsiednich przez projektowaną halę magazynową.

Dalsze działki pozostają poza zakresem możliwego odziaływania przedmiotowej inwestycji na podstawie przepisów odrębnych.

WNIOSKI:

Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie obiektu budowlanego pn.:

- „BUDOWA HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ Z CZĘSCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ (ETAP I) WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN, HYDRANTOWĄ, CO, WENT. MECH., KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNĄ, TELETECHNICZNĄ, FOTOWOLTAICZNĄ), ZAGOSPODAROWANIEM TERENU POLEGAJĄCYM NA BUDOWIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH POZABUDYNKOWYCH (WODY, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, OŚWIETLENIA TERENU, GAZU) WRAZ Z BUDOWĄ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY ORAZ ROZBUDOWIE WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z PLACAMI MANEWROWYMI I MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, NA DZIAŁKACH NR 1466/3, 1493/3, 1494/3,  1492/1, 1491/1, 1490/1, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 2104, 2105/1, 2105/2, 2107, 1523/13  OBR. 0009 MNIKÓW PRZY UL. MNIKÓW 281, 32-084 MORAWICA"

- Przeprowadzona ocena przepisów odrębnych pozwala przyjąć, że w obszar oddziaływania planowanej inwestycji zamyka się w granicy terenu inwestycji.

- Zastosowane w projekcie rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, w szczególności ochrony akustycznej oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza, spełniają wymagania określone decyzją środowiskową i obowiązującymi przepisami prawnymi.

I.G.	WYKAZ NORM I AKTÓW PAWNYCH

- 	Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz 690 (z późn. zm.) – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

-	Dziennik Ustaw z 2010 r., nr 109, poz. 719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

- 		Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 121, poz. 1139 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;

-		Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zm.) Prawo budowlane;

- 		Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- 		Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

- 		Dziennik Ustaw 1985 nr 14 poz. 60 art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.04.1985r

I.H.	UWAGI KOŃCOWE

- Rysunki oraz część opisowa, są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i odwrotnie, ujęte na rysunkach a nie w opisie winny być traktowane jakby były ujęte w obu.

- Projekt architektoniczny oraz wszystkie projekty branżowe należy zawsze rozpatrywać łącznie wszystkie rysunki w projekcie należy rozpatrywać łącznie

- Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi Normami i Przepisami budowlanymi

- Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp.

- Należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie lub równorzędne ze zgodą inwestora i projektanta; wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne.

- Przed zamówieniem przewidzianych w projekcie materiałów wykonawca ma obowiązek sprawdzania stosownych aprobat technicznych - w celu potwierdzenia możliwości zastosowania ich w realizacji obiektu  zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami

- Materiały budowlane zastosowane do wykonania obiektu jak i wyposażenia musza spełniać wymagania w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

- Niniejsza dokumentacja jest podstawą do wydania pozwolenia na budowę, natomiast nie jest kompletną dla celów realizacji robót i przedmiarowania, dla potrzeb których zostanie sporządzony projekt wykonawczy.

- Rozwiązania i materiały mogą zostać zmienione na równoważne o nie gorszych parametrach technicznych pod warunkiem zachowania gwarancji bezpieczeństwa i jakości oraz uzyskania akceptacji Inwestora i projektanta