[image: image1.jpg]bofl Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
na Rozwdj Cyfrowy - Polska Unie Europejska





[image: image2.png]@

Cyberbezpieczny
Samorzgd



[image: image3.png]




Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego znak OA.042.36.2024.OR z dnia 25.11.2024 r.
Opis przedmiotu zamówienia 
Specyfikacja techniczna
Dotyczy zakupu agregatu prądotwórczego wraz z dostawa i montażem realizowanego w ramach projektu „Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Ostrówek” w ramach Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”. 
	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymagana przez Zamawiającego wartość parametru
	Informacja wykonawcy
Proszę podać parametry lub wpisać słowo „SPEŁNIA”

	1. 
	Nazwa producenta
	wymagana
	

	2. 
	Model urządzenia
	wymagana
	

	3. 
	Silnik
	Jednostka wolnossąca z systemem podgrzewu silnika (grzałka w płaszczu wodnym silnika)
	

	4. 
	Moc maksymalna
	minimum 41 kVA/33 kW
	

	5. 
	Moc ciągła
	minimum 37,5 kVA/30 kW
	

	6.  
	Stabilizacja napięcia
	minimum +/- 1%
	

	7. 
	Regulator obrotów
	mechaniczny
	

	8. 
	Zbiornik paliwa
	z tworzywa sztucznego, obojętny chemicznie i niekorodujący lub stalowy, z wanną retencyjną
	

	9. 
	Pojemność zbiornika paliwa, czas pracy
	minimum 80l  
	

	10. 
	Autonomia pracy przy 75% obciążenia (w pracy ciągłej)
	minimum 15 godzin
	

	11. 
	Zużycie paliwa przy 75% obciążenia (w pracy ciągłej)
	maksymalnie 8l/h
	

	12. 
	Regulator AVR
	wymagane
	

	13. 
	Podgląd na parametry agregatu/sterownik poprzez wizjer w drzwiach dostępowych
	wymagane
	

	14. 
	Sterownik z menu w języku polskim
	wymagane
	

	15. 
	Autonomiczny inteligentny prostownik baterii rozruchowych
	wymagane
	

	16. 
	Obudowa
	zabezpieczona antykorozyjnie, ocynkowana, malowana proszkowo farbą epoksydową.
	

	17. 
	Wymiary agregatu (długość/szerokość/wysokość)
	nie większe niż 2500x1100x1500 mm
	

	18. 
	Agregat dostarczany w stanie gotowym do użytku, zalany płynami (poza paliwem), bateria startowa w komplecie
	wymagane
	

	19. 
	Gwarancja
	minimum: 36 miesięcy z możliwością wydłużenia do 5 lat (jako zasilanie awaryjne)
	

	SZR (Samoczynne załączenie rezerwy)

	20. 
	Metalowa obudowa panelu, zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi, drzwi z uszczelkami zamykane na zamek, obudowa pokryta lakierem epoksydowym nanoszonym proszkowo
	wymagane
	

	21. 
	Obwody pomocnicze zabezpieczone bezpiecznikami
	wymagane
	

	22. 
	Sygnalizacja 
	minimum sygnalizacja źródła zasilania i źródła obciążenia
	

	Dodatkowe wymagania

	23. 
	Agregat wyprodukowany 
w Europie
	wymagane
	

	24. 
	Optyczny wskaźnik poziomu paliwa
	wymagane
	

	25. 
	Rurka spustowa oleju ułatwiająca wymianę oleju
	wymagane
	

	26. 
	Możliwość rozbudowy logicznej poprzez złącza PLC
	wymagane
	

	USŁUGI

	27. 
	Podłączenie do istniejącej instalacji, pierwsze uruchomienie, szkolenie pracowników
	wymagane
	

	28. 
	Dostawa wraz z rozładunkiem na terenie Polski - na wskazanej, utwardzonej powierzchni
	wymagane
	

	DOKUMENTY - dołączyć do oferty

	29. 
	Certyfikat CE
	wymagane
	

	30. 
	Karta katalogowa oferowanego sprzętu
	wymagane
	

	31. 
	Certyfikat lub oświadczenie producenta 
o posiadaniu przez oferenta statusu Autoryzowanego Partnera - mającego wiedzę w zakresie doboru i sprzedaży agregatów prądotwórczych 
	wymagane
	

	32. 
	Oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych wymagań specyfikacji
	Wymagane
	


1. W skład agregatu prądotwórczego powinna wchodzić instalacja paliwowa, smarowania, chłodzenia i elektryczno-rozruchowa oraz panel kontrolno-sterujący 
i wyłącznik główny. Agregat fabrycznie nowy, zaopatrzony w płyny eksploatacyjne, akumulatory itp. – urządzenie kompletne, gotowe do eksploatacji.

2. Agregat prądotwórczy musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na teren Polski oraz posiadać punkty serwisowe w kraju. Dopuszcza się urządzenia pochodzące spoza granic Polski pod warunkiem, że będą spełniały wszystko normy i przepisy wymagane na terenie Polski lub Unii Europejskiej oraz spełnia wymagania odnośnie wsparcia i serwisu.

3. Wykonawca oświadcza, że urządzenie jest fabrycznie nowe i posiada pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Wykonawca oświadcza, że transport agregatu prądotwórczego, jego montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dostarczenie i podłączenie przewodów sterujących SZR, kabla internetowego, przewodów własnych agregatu oraz przewodów elektroenergetycznych łączących agregat prądotwórczy z istniejącą w budynku instalacją elektryczną w celu awaryjnego zasilania w prąd całej siedziby Zamawiającego, uruchomienie agregatu oraz przeszkolenie wybranych pracowników Zamawiającego z obsługi agregatu prądotwórczego jest w cenie oferty.
5. Wykonawca będzie robił okresowe przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno-rozruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta. Każdy przegląd musi być potwierdzony w karcie gwarancyjnej lub książce serwisowej. 
6. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji, Wykonawca nie będzie pobierał opłat. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski.

Uwaga!

Prawą stronę tabeli należy wypełnić wpisując słowo „SPEŁNIA” lub podać konkretny parametr.
W przypadku, gdy Wykonawca którejkolwiek z pozycji nie wypełni lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona.
…………….………………………..…………
                   (miejscowość, data) 



……………….…..……………

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)
Strona 3 z 4
[image: image1.jpg]

