Minimalne wymagania zamawiającego

1. Minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do paneli fotowoltaicznych ( dla warunków STC ):

| l.p. | Parametr | wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1 | typ modułu | Monokrystaliczny |
| 2 | moc modułu | 460- 480 Wp |
| 3 | sprawność modułu | Min.: 20 % |
| 4 | tolerancja mocy | -0/+ 3 % |
| 5 | Pokrycie | Szkło hartowane o grubości nie mniejszej, niż 3,2mm z powłoką antyrefleksyjną, |
| 6 | gwarancja wydajności mocy | 25 lat: min. 83 % mocy znamionowej po 25 latach |
| 7 | Waga | max.: 24,5kg |
| 8 | Wymiary | max.: długość: od 1650 do 2150 mm szerokość od 1010 mm do 1160 mm |
| 9 | Maksymalne obciązenie statyczne modułu | Nie mniej, niż 5400 Pa ( zapis w karcie - przód panelu lub śnieg lub obciążenie statyczne lub zapis równoważny ) |
| 10 | Moduły z testem gradowym | TAK |
| 11 | Wykonanie ogniw: | Ogniwa typu half- cut |
| 12 | Maksymalne napięcie robocze | DC Nie niższe, niż 1000V |

Powyższe parametry podane są dla standardowych warunków testowania STC, tj. dla nasłonecznienia równego 1000 W/m2, temperatury ogniwa 25°C

Wszystkie montowane panele muszą być identyczne, tego samego producenta i o identycznych parametrach. Każdy użyty panel musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215, normą PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Parametry paneli muszą być potwierdzone przez Wykonawcę kartą katalogową produktu

Data produkcji modułów fotowoltaicznych musi być nie wcześniejsza, niż 1 rok przed datą podpisania umowy.

2.  Przetwornica (falownik)

W celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrana zostanie odpowiednia przetwornica

Falownik 3-fazowy o mocy nie mniejszej, niż  37,0 kW  i nie większej, niż 42,0 kW   OK

Ze względu na konieczność współpracy z magazynem energii dopuszcza się 1 falownik lub zespół 2 falowników  - w zależności od doboru konkretnego rozwiązania technicznego zespołu falownik/ magazyn energii.

W przypadku zastosowania zespołu falowników muszą zostać zastosowane falowniki tego samego producenta.

| WARUNKI OGÓLNE |  |
| --- | --- |
| stopień ochrony obudowy | min. IP65 |
| Metoda chłodzenia | Regulowana wymuszona wentylacja |
| Topologia | Beztransformatorowa |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0% - 100 % |
| zakres temperatur pracy | min. -25…+60°C |
| PARAMETRY WEJŚCIOWE |  |
| maksymalne napięcie wejściowe | 1000 V |
| ilość faz | 3 |
| częstotliwość | 50 Hz |
| zawartość zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej | ≤ 3.5 % |
| sprawność maksymalna | ≥ 98 % |
| sprawność europejska | ≥ 97,2 % |
| ZABEZPIECZENIA |  |
| Zabezpieczenie przed pracą wyspową | TAK |
| Rozłącznik izolacyjny DC | TAK |
| Monitoring łańcuchów PV | TAK |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | TAK |

Powyższe parametry inwertera muszą być potwierdzone przez Wykonawcę kartą katalogową produktu. Inwertery powinny posiadać deklarację zgodności parametrów technicznych zgodną z aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej. Ponadto inwertery powinny być wyposażone w  WLAN  i monitoring pracy falownika przez aplikację i sieć WLAN oraz RS 485  w celu umożliwienia komunikacji z użyciem Modbus RTU- SunSpec Modbus.

Dla potrzeb pomiaru ilości produkowanej energii elektrycznej przez źródło wytwórcze należy zastosować inwerter z funkcją jednokierunkowego pomiaru energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną.

3. Magazyn energii o pojemności  od 19,3 kWh  +/- 1% z mozliwościa rozbudowy do 40,0 kWH

Magazyn energii musi być magazynem współpracującym z wybranym typem falownika/falowników co winno mieć potwierdzenie w liście kompatybilnych falowników w karcie katalogowej magazynu energii lub też w liście kompatybilnych magazynów energii w karcie katalogowej falownika.

| WARUNKI OGÓLNE |  |
| --- | --- |
| Maksymalna moc wyjściowa | 7 kW, nie więcej, niż 23 s. |
| Metoda chłodzenia | Naturalna konwekcja |
| Topologia | Beztransformatorowa |
| Stopień ochrony | Min. IP 55 |
| zakres temperatur pracy | min. -10 do +50°C |

4.  Konstrukcja wsporcza

System fotowoltaiczny należy zamocować za pomocą dedykowanego dla instalacji fotowoltaicznych  systemu montażowego .  Należy wykonać montaż bezinwazyjny w stosunku do istniejącego pokrycia dachowego, za pomocą konstrukcji balastowej przeznaczonej do pokrycia dachu budynku – pokrycie papą.  Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. Nie dopuszcza się mocowania konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych do elementów stanowiących balast konstrukcji. Tylna konstrukcji w przestrzeni między górną krawędzią paneli a powierzchnią dachu winna być chroniona przed podmuchami wiatru deflektorami mocowanymi do konstrukcji wsporczej.

System mocowań winien być przeznaczony do instalacji fotowoltaicznych, wyprodukowany przez firmę profesjonalnie zajmując się produkcją systemów mocowań do instalacji fotowoltaicznych. Wymaga się, aby system mocowań posiadał znak CE i dokumenty wskazujące na ich cechy funkcyjno-użytkowe tj. Aprobatę Techniczną, Krajową Ocenę Techniczną, bądź Europejską Ocenę Techniczną lub równoważne, które dopuszczają je jako wyrób budowlany do stosowania w budownictwie  i powszechnym obrocie.

System winien mieć udokumentowane obliczenia konstrukcyjne statyczne i dynamiczne na obciążenie modułami fotowoltaicznymi przy podanym obciążeniu śniegowym  ( dla stref WLKP 5400Pa) oraz strefy wiatrowej dla WLKP.

Wykonawca uszczelni wszystkie przejścia przez ściany budynku do pełnej szczelności.

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V i dla przewodów DC 1500 V w zależności od wymogów,  przekroje  układanych  przewodów  mogą  wynosić  (0,35)  0,4  do  240  mm²,  przy  czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm².

Jako materiały przewodzące należy stosować miedź.

Połączenie poszczególnych szeregów modułów fotowoltaicznych ( stringów ) do falownika( zespołu falowników ) powinna zostać zrealizowana za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o odpowiednim przekroju żył roboczych. Przewody należy dobrać pod względem obciążalności prądowej długotrwałej oraz pod względem dopuszczalnych wartości spadków napięć. Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modułów) zamocować do konstrukcji wsporczej systemu montażowego paskami zaciskowymi. Zastosować koryta kablowe metalowe systemowe o odpowiedniej odporność UV, w których zostaną ułożone przewody DC. Na końcach przewodów, przyłączanych do modułów fotowoltaicznych należy zarobić złączki, . Od inwertera poprowadzić przewód prądu przemiennego do rozdzielnicy prądu w budynku. Przewody prowadzić w metalowych korytach kablowych. Miejsca przejść przez ściany uszczelnić i odtworzyć do stanu pierwotnego. Wpiąć przewód AC do rozdzielnicy głównej budynku, a w przypadku braku miejsca w rozdzielnicy zastosować dodatkową rozdzielnicę natynkową AC.

W części pod modułami fotowoltaicznymi dopuszcza się umieszczenie i zamocowanie przewodów prądu stałego  w szynach  systemowych producenta systemu mocowań oraz mocowanie do paneli fotowoltaicznych pod panelami. W części poza obszarem pod modułami fotowoltaicznymi prowadzić w korytach kablowych systemowych metalowych.

Przekrój przewodów DC dostosować do powstałej instalacji. Mając na względzie ekspozycję zewnętrzną kabli montowanych na dachu i ścianie należy uwzględnić konieczność spełnienia przez kable DC następujących parametrów:

- napięcie znamionowe : nie mniej, niż 1,5 kV DC/ 1kV AC

- zakres pracy  - od przynajmniej : -40°C do 85°C +

- temperatura maksymalna nie mniej niż do 115°C

- odporność kabla na promieniowanie UV (na warunki pogodowe) spełniająca standard EN 50289-4-17  lub równoważny

- bezpieczeństwo pożarowe – odporność kabla na rozprzestrzenianie się płomienia: UNE 60332-1, IEC 60332-1 lub równoważny

- wymagana temperatura minimalna układania nie wyższa, niż -10 °C

- odporność na ozon: wg EN 50396 lub równoważny

- giętkość żył: dla połączeń stałych nie więcej, niż 4 x średnica kabla

Konieczność stosowania dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej należy zweryfikować na podstawie DTR dobranego falownika/ zespołu falowników .

W przypadku konieczności zastosowania dodatkowej (obok fabrycznych ochronników) ochrony przeciwprzepięciowej, w celu ochrony instalacji przed skutkami przepięć i wyładowań atmosferycznych po stronie DC należy stosować dedykowane ograniczniki przepięć oraz standardowe ochronniki po stronie AC.

Instalacja powinna być wyposażona w system zasilania rezerwowego SZR, Full Back UP trójfazowy

Instalacja fotowoltaiczna

| L.p. | Opis | Jednostka | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalacja fotowoltaiczna składająca się z modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 460 Wp - 480Wp w ilości zapewniającej osiągnięcie wymaganej mocy | kWp | jak najbliższa zakładanej mocy -40kWp |
| 2. | Konstrukcje wsporcze systemowe do dachów plaskich - zestaw elementów dla generatora o mocy od 40+/-4% kWp | Komplet | 1 |
| 3. | Przetwornica o mocy przyłączeniowej AC nie mniej, niż 37 kW i nie więcej, niż 42kW | komplet | 1 |
| 4. | Rozdzielnica DC wraz z aparatami zgodnie z projektem | szt. | 1 |
| 5. | Kabel solarny 1x 4 mm², czarny z wysoką odpornością na temperaturę i promieniowanie UV, przeznaczony do obwodów DC dla bieguna ujemnego | m | Wg.projektu wykonwcy |
| 6 | Kabel solarny 1x 4 mm², czerwony z wysoką odpornością na temperaturę i promieniowanie UV, przeznaczony do obwodów DC dla bieguna dodatniego | m | Wg.projektu wykonwcy |
| 7. | Złącza typu MC 4 1x4-6mm² | szt. | Wg.projektu wykonwcy |
| 8. | Kabel YDY 5x6 mm² | m | Wg.projektu wykonwcy |
| 9. | Przewody uziemiające i wyrównawcze 16 mm² | m | Wg.projektu wykonwcy |
| 10. | Końcówki oczkowe, tulejki zaciskowe | Komplet | 1 |
| 11. | Rozdzielnica główna instalacji fotowoltaicznej AC – rozdzielnica w pomieszczeniu technicznym zgodnie z projektem wykonawcy | szt. | 1 |
| 12. | Rozłącznik izolacyjny instalacji fotowoltaicznej w rozdzielnicy głównej obiektu | kpl. | 1 |
| 13 | Montaż baterii akumulatorów o pojemności 19,3kWh +/-1% z możliwością rozbudowy do 40kWh | kpl. | 1 |