# Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 9/12/2024 z dnia 9 grudnia 2024 r. składamy poniższą ofertę:

| Dane oferenta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |
| Adres |  |  |
| Województwo |  |  |
| NIP |  |  |
| Nr KRS/CEiDG |  |  |
| Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE) |  |  |
| Dane osoby do kontaktów |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |
| Adres e-mail |  |  |
| Telefon |  |  |
| Parametry oferty |  |  |
| Data przygotowania oferty |  |  |
| Odniesienie do kryteriów wyboru oferty |  |  |
| - Dostawa, montaż i instalacja w siedzibie Zamawiającego wraz z uruchomieniem urządzenia do podgrzewania oleju termalnego opalanego lekkim olejem opałowym. - Przygotowanie i złożenie do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dokumentacji niezbędnej do uzyskania niezbędnych pozwoleń na użytkowanie w oparciu o otrzymane pełnomocnictwo od Zamawiającego. |  |  |
| Kryterium nr 1 - CENA | Kwota |  |
|  | PLN |  |
|  | netto: |  |
|  | brutto: |  |
| Kryterium nr 2 - Gwarancja (liczba miesięcy) |  |  |
| Kryterium nr 3 – Czas reakcji serwisu (liczba godzin) |  |  |
| Kryterium nr 4 - Dodatkowe urządzenia lub rozwiązanie techniczne służące do odzysku energii | TAK; NIE. *należy zaznaczyć „X” właściwy kwadrat UWAGA: Potwierdzeniem będzie karta katalogowa lub opis technologii potwierdzające rodzaj i parametry zastosowanego rozwiązania do odzysku energii, zwiększeniu efektywności lub zmniejszeniu emisji. |
| Data / okres realizacji (dostawy) przedmiotu oferty |  |  |

Oświadczenia oferenta:

- Potwierdzamy, iż zakres usług przewidzianych do świadczenia jest zgodny z zakresem objętym zapytaniem ofertowym.

- Oświadczmy, iż jesteśmy związani treścią OFERTY przez okres 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. upusty czy rabaty).

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje podane w niniejszej ofercie informacje są zgodne z prawdą.

Część oferty, która jest objęta TAJEMNICĄ PRZEDSIEBIORSTWA …………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty | Stanowisko służbowe | Data, podpis, pieczęć firmowa |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 2a - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna

- Podgrzewacz oleju termalnego o mocy cieplnej minimum 1000 kW w zabudowie kontenerowej

Moc cieplna podgrzewacza nie mniejsza niż 1000 kW. Olej termalny Therminol66, ilość oleju termalnego w instalacji: V=3 m3. Wymagany zakres operacyjny temperatur pracy podgrzewacza podany jako wartości minimalna oraz maksymalna dla pracy ciągłej, mierzona na wyjściu z podgrzewacza: - wartość minimalna: 70 °C, - wartość maksymalna: 320 °C – dla pracy ciągłej z obciążeniem cieplnym podgrzewacza nie mniejszym niż 1000 kW. Podgrzewacz oleju termalnego wyposażony w palnik opalany lekkim olejem opałowym, palnik powinien być wyposażony w system pobierania i podawania paliwa ze zbiornika paliwa zlokalizowanego w kontenerze podgrzewacza, w odległości do 10 metrów od palnika. Palnik modulowany z możliwością płynnej regulacji mocy za pomocą układu sterowania palnikiem, sterownik palnika zintegrowany z układem sterowania lub dedykowany sterownik palnika, zabudowany w szafie sterowania pracą całego systemu podgrzewacza. Instalacja podgrzewacza oleju termalnego wraz z pętlą główną i podzespołami musi zostać zabudowana w kontenerze stalowym morskim ISO 40’, (kontener o długości 12 metrów), pętla główna musi być zakończona dwoma króćcami przyłączeniowymi procesowymi do odbioru strumienia oleju, zasilający i powrotny, wyprowadzone na zewnątrz kontenera, z możliwością odcięcia – oznaczenia na schemacie: zawory Z-101 i Z-102, króćce przyłączeniowe kołnierzowe DN80 K-101 i K-102. Kontener musi być przystosowany do posadowienia na dachu chłodni wentylatorowej typu płaskiego, chłodnia wentylatorowa sucha (nie zraszana). Gabaryty chłodni nie będą przekraczały wymiarów określonych przez rozmiar powierzchni dachu kontenera ISO40, tj. 2,4 m x 12 m. Całkowita masa chodni zalanej nie będzie przekraczała 4000 kg w stanie zalanym cieczą chłodzącą. Konkretny model chłodni oraz sposób posadowienia zostaną uzgodnione z wykonawcą po podpisaniu umowy. W kontenerze należy zaplanować i wykonać odseparowaną przestrzeń do magazynowania paliwa – lekki olej opałowy. Przestrzeń magazynowa na paliwo musi umożliwiać bezpieczne składowanie paliwa w zbiornikach o łącznej pojemności nie mniejszej niż 1 m3, jednak nie przekraczającej łącznej pojemności 3 m3. Dopuszcza się zastosowanie jednego lub dwóch zbiorników. Oba zbiorniki muszą być połączenie do jednego systemu podawania paliwa, zasysanie paliwa oraz przełączanie pomiędzy zbiornikami musi odbywać się bezobsługowo. Przestrzeń magazynowa na paliwo musi być odseparowana od części procesowej podgrzewacza przy pomocy ściany grodziowej charakteryzującej się określonymi parametrami nośności ogniowe, szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej. Wymagane parametry odporności ogniowej zostały podane zbiorczo poniżej. Elementy konstrukcji kontenera muszą charakteryzować się określoną klasą odporności pożarowej, tj. odpowiednio konstrukcją ściany oddzielenia ppoż. REI 120 , dach EI30. Kolor kontenera RAL 7016 – ciemny szary. Kontener musi być nowy, nie może nosić śladów użytkowania i zużycia. Podgrzewacz oleju termalnego musi być wyposażony w pętlę główną i komplet podzespołów umożliwiających bezpieczną pracę oraz zapewnienie parametrów procesowych w poszczególnych punktach obiegu oleju termalnego, wg załączonego schematu technologicznego i zadanych parametrów wg niniejszej specyfikacji. Pętla główna podgrzewacza olejowego, główny obieg oleju termalnego, wyposażona w armaturę procesową i zabezpieczającą, wg technologii Wykonawcy instalacji: - wymiennik ciepła w postaci komory spalania z palnikiem, zabudowany w kontenerze, wg technologii Wykonawcy, - pompa obiegowa oleju termalnego wysokotemperaturowa, zabudowana w kontenerze, pompa powinna być tak dobrana aby zapewniać pracę ciągłą podgrzewacza w warunkach odbioru strumienia ciepła na poziomie nie mniejszym niż 1000 kW, przy zachowaniu temperatury maksymalnej 320 °C na wyjściu z podgrzewacza, z uwzględnieniem startu na zimno, wydajność pompy nie mniejsza niż 55 m3/h, - zbiornik magazynowy oleju termalnego, zabudowany wewnątrz kontenera, połączony z pętlą pierwotną podgrzewacza (pętlą główną), o objętości roboczej nie mniejszej niż V=2m3, - zbiornik wyrównawczy z poduszką azotową, (naczynie wzbiorcze oleju termalnego), zabudowany wewnątrz kontenera, wyposażony w czujnik niskiego poziomu oleju. Pojemność zbiornika powinna zostać dobrana wg technologii Wykonawcy oraz zgodnie z występującymi parametrami procesowymi w instalacji, własnościami fizycznymi medium roboczego w warunkach pracy, oraz ilością czynnika w instalacji. - automatyka zbiornika z elementami wykonawczymi: szafa elektryczna sterująca układem elektrozaworów do utrzymania zadanego ciśnienia poduszki azotowej w zbiorniku wyrównawczym. Odczyt ciśnienia poduszki azotowej. - układ napełniania/opróżniania/przepompowywania oleju termalnego do i ze zbiornika magazynowego oleju termalnego, wyposażony w układ zaworów ręcznych do sterowania przepływem, dedykowaną pompę obiegową samozasysającą, z możliwością odcięcia od pętli głównej podczas pracy podgrzewacza, zabudowany wewnątrz kontenera, - zawór bezpieczeństwa, zabezpieczający pętlę główną oleju termalnego, zabudowany wewnątrz kontenera, - zawór bezpieczeństwa zabezpieczający naczynie wzbiorcze, zabudowany wewnątrz kontenera, - filtr osadnik siatkowy pompy i niezbędne do realizacji procesu ozaworowanie odcinające zaporowe, przystosowane do pracy w wysokiej temperaturze, zabudowane wewnątrz kontenera, - odprowadzenie spalin do komina, wyprowadzenie przewodu spalinowego poza kontener do komina, przejście przewodu spalinowego przez ścianę boczną kontenera, komin nierdzewny, preizolowany, średnica komina musi być dobrana do wydatku i parametrów spalin z komory spalania podgrzewacza. Komin będzie mocowany do ściany budynku hali produkcyjnej. Wysokość komina dostosowana do wysokości budynku – wysokość krawędzi dachu nad poziomem gruntu – 11,78 m. Umiejscowienie wyjścia przewodu spalinowego z kontenera zostanie doprecyzowane na etapie projektowania rozwiązania. Należy jednak uwzględnić sugerowaną stronę wyprowadzenia przewodu kominowego, zlokalizować go na ścianie wzdłuż długiej krawędzi kontenera. Konstrukcja i pozycja wyprowadzenia spalin wzdłuż długiej krawędzi musi być dostosowana do konstrukcji budynku, tak aby było możliwe mocowanie przewodu spalinowego do konstrukcji nośnej budynku – patrz załącznik 2c - plan sytuacyjny. Instalacja podgrzewacza oleju termalnego musi zostać wytworzona przy zachowaniu metod projektowania, procedur wytwarzania i dopuszczona do użytku zgodnie z dyrektywą ciśnieniową PED 2014/68/UE. Szafa sterownicza i oczujnikowanie – szafa kontrolno-pomiarowa z zasilaniem do wszystkich podzespołów instalacji, sterownikiem głównym i sterownikiem palnika, układami pomiaru parametrów procesowych, czujniki temperatury PT100, termostat maksymalnej temperatury oleju, termostat sterujący temperaturą, cyfrowy termometr z wyświetlaczem, różnicowy wyłącznik ciśnieniowy, termostat zabezpieczający, przyłącze czujnika minimalnego poziomu oleju w naczyniu wzbiorczym, wyłącznik główny, wyłącznik palnika, wyłącznik pompy obiegowej, wyłącznik pompy cyrkulacyjnej układu napełnianie/opróżniania, tryb serwisowy z blokadą możliwości uruchomienia pompy głównej, alarm w przypadku niskiego poziomu oleju w zbiorniku wzbiorczym, alarm w przypadku niskiego ciśnienia oleju w instalacji, alarm w przypadku przekroczenia temperatury na wyjściu. Wizualizacja pracy kotłowni i sterowanie realizowane na dedykowanym wyświetlaczu dotykowym typu panel operatorski HMI. Szafa Sterowania będzie zainstalowana poza kontenerem, w odległości do 20 metrów od kontenera, w budynku hali produkcyjnej, zadaszonym, w warunkach odizolowanych od warunków atmosferycznych. Należy zapewnić izolację rurociągów olejowych w przestrzeni kontenera podgrzewacza, pomiędzy kontenerem a budynkiem, wewnątrz budynku. Izolacja powinna być wykonana z wełny szklanej lub wełny mineralnej lub wełny skalnej w postaci prefabrykowanej otuliny na folii aluminiowej. Wymagane parametry izolacji: - współczynnik przewodzenia ciepła dla materiału izolującego nie może być gorszy niż 0,03 W/mK w temperaturze 20 stC. - klasa odporności na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501 - nie gorsza niż: A2L-s1, d0, - izolacja musi być zabezpieczona osłoną izolacji wykonaną z blachy ocynkowanej.

- Pętla wtórna obiegu oleju termalnego

Pętla wtórna obiegu oleju termalnego, odcinki rurociągów oznaczone na załączonym schemacie technologicznym numerami: - 102-DN80-TO, - 103-DN80-TO, - 104-DN80-TO, - 105-DN80-TO, Pętla wtórna ma zostać połączona z pętlą główną podgrzewacza poprzez podłączenie króćców K-101 i K-111 oraz K-102 i K-112. Króćce K-111 i K-112 znajdują wewnątrz budynku hali produkcyjnej, za ścianą budynku przyległą do kontenera podgrzewacza. Pętla wtórna jest połączą z pętlą główną przy pomocy trójdrogowego zaworu regulacyjnego ze sterowaniem elektrycznym, zawór oznaczony na schemacie technologicznym symbolem Z-103. Zawór regulacyjny trójdrogowy Z-103, rozmiar nie mniejszy niż DN80, sterowany siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym, z płynną regulację zapewniającą proporcjonalną, liniową charakterystykę sterowania przepływem pomiędzy drogami przepływu. Automatyka sterująca pracą zaworu trójdrogowego Z-103 zostanie zlokalizowana w głównej szafie sterowania wewnątrz budynku, sterowanie stopniem otwarcia zaworu musi się odbywać poprzez regulator temperatury zadanej na odbiornik. Pętla wtórna zostanie tak skonstruowana aby umożliwić równoczesne podłączenie dwóch różnych odbiorników: odbiornik nr 1 – badany wymiennik wysokotemperaturowy, króćce K-104 i K-105 (odcinane zaworami Z-104 i Z-105), odbiornik nr 2, badany wymiennik niskotemperaturowy, króćce K-108 i K-109 (odcinane zaworami Z-106 i Z-107). W pętli olejowej wtórnej zostanie zainstalowany przepływomierz masowy Coriolisa, wysokotemperaturowy, FQ-101 – poza zakresem dostawy. W pętli wtórnej należy zainstalować dwa punkty pomiarowe temperatury oleju na zasilaniu oraz na powrocie do pogrzewacza: TRCI-101 i TRCI-102. Pomiary zainstalowane w osłonie termometrycznej wspawanej w poszycie rurociągu o głębokości zanurzeniowej do osi rury. Osłony numer TU-101 i TU-102 na schemacie technologicznym. Pomiary temperatury TRCI-101 i TRCI-102 muszą być wykonane za pomocą czujnika temperatury PT100 z przetwornikiem głowicowym 4-20 mA. Wskazanie pomiaru musi być widoczne na panelu operatorskim w szafy sterowania. Temperatura TRCI-101 musi być parametrem regulowanym przez system sterowania. Pętla wtórna musi być zbudowana z uwzględnieniem wszystkich wskazanych na schemacie komponentów, zaworów, kołnierzy, króćców łączących i przyłączeniowych zaślepionych, osłon termometrycznych. Należy założyć sumaryczną długość odcinków prostych na poziomie 50 metrów rury DN80. Pętla wtórna powinna być wyposażona w króćce odpowietrzające na linii zasilania i powrotu z odbiorników ciepła, odcinane zaworami Z-111 i Z-112. Sterowanie przepływem z pętli wtórnej będzie się odbywało poprzez sterowanie trójdrogowym zaworem proporcjonalnym Z-103, regulacja przepływu w pętli wtórnej w całym zakresie wydajności głównej pompy obiegowej urządzenia podgrzewacza. Sterowanie temperaturą będzie się odbywało w całym zakresie nastaw temperatury podgrzewacza – zakres nastaw temperatury podany w wymaganiach podgrzewacza. Pętla oraz jej armatura musi być kompatybilna z parametrami pracy (ciśnienie i temperatura) jak dla pętli głównej podgrzewacza. Zakres dostawy nie obejmuje: - przepływomierz FQ-101

- Pętla wtórna wody procesowej – rozpraszanie ciepła

Pętla wtórna obiegu wody chłodzącej, odcinki rurociągów oznaczone na załączonym schemacie technologicznym numerami: - 201-DN100-WC - 202-DN100-WC - 203-DN100-WC Zakres temperatur pracy dla obiegu pętli wtórnej wody procesowej rozpraszania ciepła: 0 – 90 °C. Średnica rurociągów pętli wody grzewczej nie może być mniejsza niż DN100. Pompa obiegowa P-201 pętli wody chłodzącej, o następujących parametrach: - wydatek pompy: 50 m3/h, - wysokość podnoszenia pompy: nie mniejsza niż 60 m, - pompa sterowana przy pomocy falownika, (należy dobrać i dostarczyć falownik pompy, falownik pompy musi być zabudowany w szafie sterowania układu grzewczego, sterowanie falownikiem pompy musi odbywać się z panelu operatorskiego szafy sterowania układu grzewczego), Zakres dostawy obejmuje wszystkie komponenty wskazane na schemacie technologicznym: zawory, filtr, kołnierze, patrz zestawienie komponentów schematu technologicznego. Należy zapewnić możliwość wykonania pomiaru temperatury przed i za odbiornikiem A-201, przed króćcami K-204 i K-205, punkty pomiarowe TRCI-201 i TRCI-202. Pomiary zainstalowane w osłonie termometrycznej wspawanej w poszycie rurociągu o głębokości zanurzeniowej do osi rury. Osłony numer TU-201 i TU-202 na schemacie technologicznym. Pomiary temperatury TRCI-201 i TRCI-202 muszą być wykonane za pomocą czujnika temperatury PT100 z przetwornikiem głowicowym 4-20 mA. Wskazanie pomiaru musi być widoczne na panelu operatorskim w szafy sterowania. Zakres dostawy nie obejmuje: - odbiornik ciepła A-201 - wymiennik - chłodnia wentylatorowa W-201 - przepływomierz FQ-201 Obieg musi posiadać jedno naczynie wzbiorcze, jeden króciec do napełniania i minimum jeden zawór odpowietrzający i jeden zawór bezpieczeństwa.

- Pętla wtórna wody procesowej – dostarczanie ciepła

Pętla wtórna obiegu wody grzewczej, odcinki rurociągów oznaczone na załączonym schemacie technologicznym numerami: - 211-DN100-WC - 212-DN100-WC - 213-DN100-WC - 214-DN80-WC - 214-DN80-WC Zakres temperatur pracy dla obiegu pętli wtórnej wody procesowej dostarczania ciepła: 0 – 150 °C. Średnica rurociągów pętli wody grzewczej nie może być mniejsza niż DN100. (Za wyjątkiem odcinka 214 i 215). Pompa obiegowa P-211 pętli wody grzewczej, o następujących parametrach: - wydatek pompy: 50 m3/h, - wysokość podnoszenia pompy: nie mniejsza niż 60 m, - pompa sterowana przy pomocy falownika, (należy dobrać i dostarczyć falownik pompy, falownik pompy musi być zabudowany w szafie sterowania układu grzewczego, sterowanie falownikiem pompy musi odbywać się z panelu operatorskiego szafy sterowania układu grzewczego), Zakres dostawy obejmuje wszystkie komponenty wskazane na schemacie technologicznym: zawory, filtr, kołnierze, patrz zestawienie komponentów schematu technologicznego. Należy zapewnić możliwość wykonania pomiaru temperatury przed i za wymiennikiem W-201, przed króćcami K-211 i K-212, punkty pomiarowe TRCI-211 i TRCI-212. Pomiary zainstalowane w osłonie termometrycznej wspawanej w poszycie rurociągu o głębokości zanurzeniowej do osi rury. Osłony numer TU-211 i TU-212 na schemacie technologicznym. Pomiary temperatury TRCI-211 i TRCI-212 muszą być wykonane za pomocą czujnika temperatury PT100 z przetwornikiem głowicowym 4-20 mA. Wskazanie pomiaru musi być widoczne na panelu operatorskim w szafy sterowania. Zakres dostawy nie obejmuje: - odbiornik ciepła A-201 - wymiennik płytowy W-101 - przepływomierz FQ-211 Obieg musi posiadać jedno naczynie wzbiorcze, jeden króciec do napełniania i minimum jeden zawór odpowietrzający i jeden zawór bezpieczeństwa.

- Pozostałe wymagania i warunki

Montaż instalacji podgrzewacza na terenie Zamawiającego. Dostawa i montaż instalacji pętli wtórnej oleju termalnego, pętli wtórne wody grzewczej oraz pętli wtórnej wody chłodzącej wraz z armaturą procesową wyspecyfikowaną do schematu technologicznego. Montaż na terenie Zamawiającego, w budynku hali produkcyjnej. Wszystkie rurociągi muszą być wykonane zgodnie z dobrą praktyka inżynierską i z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych przez odpowiednie normy zharmonizowane z dyrektywą ciśnieniową PED 2014/68/UE, w szczególności uwzględniające wymagania dla rurociągów technologicznych, z normą EN 13480-1, EN 13480-2, EN 13480-3. Wszystkie rurociągi wraz z pompami obiegowymi muszą być podparte i posadowione na dedykowanej konstrukcji stalowej. Kotwienie konstrukcji stalowej do gruntu oraz do posadzki hali produkcyjnej – budynek przy kontenerze w załączniku 2c. Miejsce instalacji wskazane na planie załączonym do dokumentacji – Załącznik 2c. Szczegółowa dokumentacja budowlana dostępna na zapytanie. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone komponenty, 24 miesiące na instalację podgrzewacza oleju termalnego wraz z szafą sterowania, nie mniej niż 12 miesięcy na dostarczone komponenty armatury procesowej pochodzące od poddostawców.

# Załącznik nr 2b - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI WRAZ Z WYKAZEM KOMPONENTÓW

# Załącznik nr 2c  -  Plan sytuacyjny umiejscowienia instalacji kontenerowej oraz instalacji dostarczania ciepła w hali

Wycinek z projektu budowlanego. Plan sytuacyjny na miejscu budowy przedstawia obszary robocze przeznaczone pod budowę instalacji podgrzewacza oleju termalnego wraz z instalacjami towarzyszącymi – obiegi wtórne dostarczania i rozpraszania ciepła.

A – Miejsce posadowienia kontenera podgrzewacza

Wymiary 3 m x 12 m, zlokalizowany na zewnątrz budynku hali produkcyjnej, przy ściennie budynku, przeznaczony na posadowienie kontenera z instalacją podgrzewacza oleju termalnego. Kontener odsunięty od ściany budynku na odległość, która umożliwia wyprowadzenie komina odprowadzającego spaliny przez ścianę boczną, pomiędzy budynkiem i kontenerem.

B – Obszar budowy instalacji dostarczania ciepła

Wymiary 3 m x 12m, zlokalizowany wewnątrz budynku hali produkcyjnej, przeznaczony na posadowienie instalacji rurociągowej pętli wtórnych oraz urządzeń procesowych, wykonany zgodnie ze schematem technologicznym.

Czerwona i niebieska linia reprezentują trasę rurociągów pomiędzy strefami.

C – Miejsce wyprowadzenia komina

Dozwolone miejsce wyprowadzenia komina – przewodu odprowadzania spalin z podgrzewacza oleju termalnego. Wyprowadzenie przez ścianę boczną kontenera, w odległości, która umożliwi mocowanie przewodu kominowego lub konstrukcji stalowej podtrzymującej przewód kominowy do pionowego słupa konstrukcji nośnej hali. Dane materiałowe i technologia wykonania konstrukcji słupa udostępniana na zapytanie.

# Załącznik nr 3

# OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

nr 9/12/2024 z dnia 9 grudnia 2024 r.

# Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

....................................................................................................................................................................

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy):

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

- nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona,

- nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data, podpis, pieczęć firmowa |  |

# Załacznik nr 4

# Oświadczenie

o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym do postępowania ofertowego

nr 9/12/2024 z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

...................................................................................................................................................................

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy) nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującym w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielanie zamówień,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data, podpis, pieczęć firmowa |  |

* W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (np. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników Konsorcjum lub Spółki Cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie w formie odrębnego dokumentu.

# Załącznik nr 5

# OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

nr 9/12/2024 z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

...................................................................................................................................................................

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy) nie podlega wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w Rozdziale Dodatkowe warunku udziału - Wykluczenia.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem*.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data, podpis, pieczęć firmowa |  |

* W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (np. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników Konsorcjum lub Spółki Cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie odrębnego dokumentu.

# Załącznik nr 6

Protokół z oględzin

oświadczam(my), że przeprowadziliśmy wizję lokalną w miejscu realizacji zamówienia w dniu …………, co potwierdza poniższy podpis przedstawiciela Zamawiającego.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data, podpis, pieczęć firmowa |  |

Podpis Zamawiającego							Podpis Oferenta

……………………………………………………………				………………………………………………….