Specyfikacja techniczna instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kWp z magazynem energii

dla

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ KOPPOL” Sp. z o. o.
ul. Ignacego Buszy 5, 63-910 Miejska Górka

- Wymagania ogólne

Przedmiotem opracowania jest instalacja fotowoltaiczna dachowa. Zakładana moc instalacji ma wynieść do 300 kWp. Komponenty systemu muszą spełniać wymagania techniczne przedstawione w poniższym opracowaniu. Instalacja musi spełniać również wymogi stawiane przez maksymalne obciążenie konstrukcji dachu, biorąc pod uwagę istniejące obciążenie jej elementów.

- Moduły fotowoltaiczne

Moduły fotowoltaiczne muszą spełniać wymagania w zakresie parametrów technicznych oraz funkcjonalnych określonych w Tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania w zakresie modułów fotowoltaicznych

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Typ Ogniw | Krzem monokrystaliczny N-Type Half-cut |
| Liczba ogniw | ≥ 72 (half-cut – 144)* |
| Moc modułu w warunkach STC | ≥ 580 W |
| Moduł bifacjalny | Tak |
| Sprawność | ≥ 22,45% |
| Waga | ≤ 26 kg |
| Maksymalne napięcie systemowe | 1500 V |
| Maksymalny dopuszczalny prąd wsteczny | 25 A |
| Współczynnik wypełnienia | ≥ 78,49% |
| Temperaturowy współczynnik mocy (wartość bezwzględna) | ≤ 0,30%/°C |
| Rama | Anodowane aluminium |
| Ilość diod bypass | ≥ 3 |
| Wytrzymałość mechaniczna na wiatr | ≥ 2400 Pa |
| Wytrzymałość mechaniczna na śnieg | ≥ 5400 Pa |
| Gwarancja na produkt | 15 lat |
| Gwarancja na spadek mocy wyjściowej | Liniowa Nie krótsza niż 30 lat Wartość mocy wyjściowej w stosunku do znamionowej: Minimalna po 5 latach użytkowania – 98,5% Minimalna po 30 latach użytkowania – 84 % |
| Wymagane certyfikaty | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |

- Falowniki dla instalacji PV

Falowniki fotowoltaiczne muszą spełniać wymagania w zakresie parametrów technicznych oraz funkcjonalnych określonych w Tabeli 2.

Tabela 2. Wymagania w zakresie falowników fotowoltaicznych dla instalacji PV

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Znamionowa czynna moc AC | 100000 |
| Częstotliwość AC | 50/60 +/- 5% |
| Maksymalne napięcie wejściowe DC | 1000 |
| Sprawność europejska | ≥ 98% |
| Zabezpieczenie przepięciowe DC | TYP II |
| Zabezpieczenie przepięciowe AC | TYP II |
| Emisja hałasu | < 67 dBA |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu | ≤ 3 |
| Gwarancja | 12 lat |
| Wymagane certyfikaty i zgodności z normami | IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100, EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Typ A+B, G99 (NI) Typ A+B, VFR 2019, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 klasa A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| Dodatkowe wyposażenie | zarządzanie energią, ograniczenie eksportu |

- Konstrukcja wsporcza

Konstrukcja wsporcza musi spełniać wymagania w zakresie parametrów technicznych oraz funkcjonalnych określonych w Tabeli 3.

Tabela 3. Wymagania w zakresie konstrukcji wsporczej instalacji PV

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Stop aluminium | EN AW-6063 T66 |
| Gwarancja | 12 lat |
| Szerokość proflu | 85.4 mm |
| Rodzaj | Stal nierdzewna A2 |
| Wyposażenie | EPDM |
| Maksymalne napięcie wyjściowe | 80 Vdc |
| Wymiary (szer. x dł. x wys.) | 129 x 165 x 59 mm |
| Zakres temperatur pracy | od -40 do +85 ̊C |
| Stopień ochrony | IP68/NEMA6P |
| Gwarancja | 25 lat |
| Wymagane certyfikaty i zgodności z normami | IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100, EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Typ A+B, G99 (NI) Typ A+B, VFR 2019, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 klasa A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| Dodatkowe wyposażenie | zarządzanie energią, ograniczenie eksportu |

- Optymalizatory mocy

Optymalizatory muszą spełniać wymagania w zakresie parametrów technicznych oraz funkcjonalnych określonych w Tabeli 4.

Tabela 4. Wymagania w zakresie optymalizatorów mocy dla instalacji PV

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Znamionowa moc wejściowa DC | 1200W |
| Zakres roboczy MPPT | 12,5 – 105 |
| Maksymalna wydajność | ≥ 99,5% |
| Sprawność europejska | ≥ 98% |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 20 Adc |
| Maksymalne napięcie wyjściowe | 80 Vdc |
| Wymiary (szer. x dł. x wys.) | 129 x 165 x 59 mm |
| Zakres temperatur pracy | od -40 do +85 ̊C |
| Stopień ochrony | IP68/NEMA6P |
| Gwarancja | 25 lat |
| Wymagane certyfikaty i zgodności z normami | IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100, EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Typ A+B, G99 (NI) Typ A+B, VFR 2019, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 klasa A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |

- Magazyn energii

Magazyn energii musi spełniać wymagania w zakresie parametrów technicznych oraz funkcjonalnych określonych w Tabeli 5.

Tabela 5. Wymagania w zakresie magazynu energii

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Liczba modułów w szafie | (2 x 12) 24 |
| Pojemność | 2x 69,12 kWh |
| Maksymalne napięcie ładowania pakietu | 518 V |
| Protokół komunikacyjny: | CAN/RS485 |
| Napięcie nominalne i pojemność pojedynczego ogniwa | 3.2V 150Ah |
| Typ ogniwa | Ogniwo litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO₄) |
| Moduł |  |
| Konfiguracja ogniw w module | 12S1P |
| Napięcie nominalne | 38.4V |
| Energia nominalna | 5.76KWh |
| Maksymalny prąd obciążenia | 150A @ 25±5ºC, bez systemu BMS |
| Żywotność | ≥5000 Cykli |
| Certyfikaty | IEC62619,UL1642, UN38.3,UL1973,CB,CE |

- Falownik – Magazyn energii

Falownik obsługujący magazyn energii musi spełniać wymagania w zakresie parametrów technicznych oraz funkcjonalnych określonych w Tabeli 6.

Tabela 6. Wymagania w zakresie obsługi magazynu energii

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Wydajność | MAKS. SPRAWNOŚĆ 97.60% EURO SPRAWNOŚĆ 97.00% WYDAJNOŚĆ MPPT 99.90% |
| Znamionowe napięcie wejściowe DC | 150 V |
| Zakres temperatur roboczych | 45~60℃, >45℃ |
| Chłodzenie | Inteligentne chłodzenie |
| Emisja hałasu | < 45 DB |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Regulacja sieci | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Bezpieczeństwo EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Zabezpieczenia | DC TYP II/AC TYP III |

W celu szczegółowego określenia miejsca i sposobu przyłączenia instalacji przeprowadzić należy przeprowadzić wizję lokalną. Określić należy istniejące rezerwy i możliwość ich wykorzystania. Projekt powinien uwzględniać istniejącą instalację PV. W rozdzielnicy przewidzieć należy miejsce na zabudowę urządzeń telemechaniki jeżeli istnieje taka możliwość.