Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/2024

Zadanie polega na zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp  dla budynku należącego do F&S COMPLEX SPÓŁKA CYWILNA ALICJA I ARKADIUSZ SANOJCA. Budynek zlokalizowany jest w Głogowie w województwie dolnośląskim.

Instalacja fotowoltaiczna usytułowana będzie na dachu budynku natomiast falowniki usytuowane będą wewnątrz budynku.

Przed złożeniem oferty Zamawiający obowiązkowo wymaga by Oferent przeprowadził wizję lokalną w miejscu realizacji zamówienia. Oferty złożone bez przeprowadzonej wizji lokalnej zostaną odrzucone.

Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka, typ lub opis wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy i należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny (wskazanie równoważności zostaje po stronie Wykonawcy), tzn. posiada parametry co najmniej takie same lub korzystniejsze pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości i użyteczności oraz standard wykonania w stosunku do podanych w zapytaniu przykładów. Posłużenie się w opisie przedmiotu zamówienia wskazanymi powyżej określeniami miało na celu wyłącznie wskazanie produktu, którego parametry stanowią minimalny wymagany poziom (standard) wykonania lub jakości oraz funkcjonalności i nie jest bezwzględnie wiążące, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych.

Przewiduje się zastosowanie następującej instalacji:

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA:

| Falownik hybrydowy | 3 fazowy – 25kW | 2 szt. |
| --- | --- | --- |
| Panel fotowoltaiczny | Min. 530Wp | 93 szt. |
| Zespół magazynów energii, | 15 kWh (całość 30 kWh) | 2 kpl. |
| Instalacja elektryczna | Okablowanie strony AC i DC Uziemienie ochronne Skrzynna z zabezpieczeniami AC i DC | 1 kpl. |
| Konstrukcja | Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie paneli w układzie horyzontalnym pod kątem 12o na dachu płaskim. System wklejany do papy – system tworzywowy PP-system lekki ≤12kg, Ukierunkowanie wschód/zachód | 1 kpl. |
| Konfiguracja i uruchomienie | Konfiguracja, uruchomienie instalacji. Pomiary powykonawcze, szkolenie użytkownika, oddanie do eksploatacji | 1 kpl. |

ZINTEGROWANY SYSTEM Z URZĄDZENIAMI INTELIGENTNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (HEMS/EMS)

| Licznik energii | licznik bezpośredni zintegrowany z urządzeniami inteligentnego systemy zarządzania energią (HEMS/EMS) | 1 kpl. |
| --- | --- | --- |
| Komunikacja | Przekładniki prądowe w zależności od zapotrzebowania | 1 kpl. |
| Instalacja elektryczna | Komunikacja pomiędzy falownikiem a licznikiem energii | 1 kpl. |
| Konfiguracja | Konfiguracja i uruchomienie systemu (HEMS/EMS) | 1 kpl. |

KOSZTY DODATKOWE

| Projekt wykonawczy | Projekt wykonawczy uzgodniony z rzeczoznawcą ds. p.poż |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ubezpieczenie, gwarancje |  |

Przewidywane w projekcie minimalne parametry dla paneli fotowoltaicznych:

Wymagania minimalne paneli fotowoltaicznych (tam, gdzie użyto nazw własnych dopuszcza się równoważne rozwiązania):

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Panele monokrystaliczne | Typu N-Type zapewniająca odporność na efekt LID |
| szyba przednia | 3,2 mm szkło hartowane z powłoką antyrefleksyjną, wysokim współczynnikiem transmisji |
| Moc znamionowa modułu | Min. 530 Wp (w warunkach STC – standardowe warunki testu) |
| Klasa ogniowa | Fire class A - uzyskany w testach odporności ogniowej (źródło: podzbiór testów UL 790 o numerze UL1703 dla Europy oznaczenie IEC 61730-2) |
| Sprawność modułu | >22% |
| Gwarancja na produkt | Min. 15 lat |
| Gwarancja sprawności | Liniowa, min. 88,9% wartości nominalne po 25 latach |
| Wytrzymałość na obciążenie: - śniegiem -wiatrem | Min. 5400 Pa Min. 2400 Pa |
| Ochrona przed skutkami przegrzania | Diody Bypass |
| Stopień ochrony puszki przyłączeniowej | Min. IP68 |
| Temperaturowy współczynnik mocy | Nie niższy niż -0,36%/0C (należy przedstawić protokół z testów laboratoryjnych na etapie zatwierdzania dokumentacji) |
| Napięcie w punkcie max. mocy | min. 30V |
| Zakres temperatury pracy (nie gorszy niż) | -400C - +850C |
| Certyfikaty / standardy / deklaracje | IEC 62941, ISO6001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |

Wymagania minimalne dotyczące inwertera (falownika)

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Moc nominalna | W przedziale 80%-120% mocy zainstalowanej po stronie DC |
| Licznik wytworzonej energii elektrycznej z układem archiwizacji danych | TAK. Rejestracja energii wytworzonej w chmurze. |
| Port komunikacyjny LAN | TAK. Połączenie z routerem i modemem GSM |
| Port komunikacyjny do podłączenia dodatkowego inteligentnego licznika | TAK. Zabezpieczenie przed przepływem energii do sieci rozdzielczej. |
| Wbudowany moduł Wi-Fi | tak |
| Sprawność średnia | Min. 98% |
| Zabezpieczenie odcinające zasilanie w przypadku braku zasilania z sieci rozdzielczej | TAK. |
| Stopień ochrony jeśli falownik będzie pracował na zewnątrz | Min. IP66 |
| Konfiguracja alarmów w przypadku odłączenia od sieci np. w postaci email lub sms | TAK. |
| Spełnienie kryteriów przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznych rozdzielczych. | TAK. |
| Gwarancja producenta: | Min. 5 lat |
| Spełnienie norm: | dyrektywy 2014/53/UE oraz 2011/65/UE; - normy EN IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 klasa A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| Przyłączone do magazynów energii | Sterowanie ładowaniem i rozładowaniem magazynu funkcjonalność działania w przypadku zaniku zasilania z sieci dystrybucyjnej. |

Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:

- Gwarancja na falownik min 60 miesięcy,

- na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 15 lat,

- na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 10 lat minimum 90%,

- na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 80%,

- na zintegrowany system z urządzeniami inteligentnego systemu zarządzania energią (HEMS/EMS) 24 miesiące

- gwarancja na pozostałe urządzenia na co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego (szczegóły w poniższej treści),

- posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 60 miesięcy,

- wszystkie elementy i parametry instalacji fotowoltaicznych muszą spełniać wymogi lokalnego OSD (Operatora Systemu Dystrybucji).

Przewidywane w projekcie minimalne wymagania dla konstrukcji wsporczych:

- mocowanie paneli fotowoltaicznych należy wykonać kompletnym systemem i rozwiązaniami firm spełniających kryteria jakościowe oraz wytrzymałościowe takie jak obciążenie śniegiem wiatrem,

- konstrukcja wsporcza pod moduły PV tworzywowa PP, wszystkie elementy konstrukcji dodatkowe ze stali nierdzewnej PN-EN 10088-1 A2 lub aluminium

- zestaw paneli fotowoltaicznych zostanie posadowiony na dachu budynku

URUCHOMIENIE INSTALACJI PV

- Przed podłączeniem do sieci powinny zostać przeprowadzone testy akceptacyjne obejmujące test napięcia otwartego oraz test prądu zwarciowego,

- Po podłączeniu instalacji do sieci powinien zostać przeprowadzony test odbiorowy prądu stałego wraz z pomiarem wskaźnika wydajności instalacji i porównaniu go z wartością podaną w umowie,

- Po podłączeniu instalacji do sieci zalecane jest przeprowadzenie tak zwanego testu dostępności zwykle trwającego 5 dni. Ma on na celu potwierdzenie prawidłowej pracy instalacji.

Zamówienie obejmuje:

1) w ramach prac instalacyjnych do obowiązków Wykonawcy należy:

a) dostawa i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej w obiekcie, w optymalnych miejscach wyznaczonych w fazie projektowania;

b) dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych do konstrukcji wsporczej zgodnie z przepisami;

c) wykonanie okablowania i podłączenie urządzeń;

d) dostawa, wykonanie niezbędnych elementów konstrukcyjnych dla montażu paneli fotowoltaicznych

e) wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót instalacyjnych - montażowych) jeżeli takie będą wymagane

f) montaż inwertera i modułu sterującego w uzgodnionej lokalizacji;

g) podłączenie oraz integracja instalacji fotowoltaicznej z istniejącą instalacją elektryczną Zamawiającego

h) instalacja odgromowa i uziemiająca

i) oraz nieodpłatnie:

- uruchomienie i regulacja instalacji;

- niezbędne pomiary elektryczne i próby odbiorowe;

- przekazanie stosownych atestów i certyfikatów;

- przeprowadzenie szkolenia z obsługi i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej;

- przygotowanie oraz złożenie wraz z niezbędnymi załącznikami zgłoszenia przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do lokalnego operatora dystrybucji sieci elektroenergetycznej;

- zapewnienie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności poprzez zapewnienie uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zgłoszenie do PSP

- uaktualnienie instrukcji współpracy z operatorem dystrybucyjnym

- wykonanie dokumentacji projektowej systemu instalacji fotowoltaicznej;

- dostosowanie niezbędnej infrastruktury w zakresie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji fotowoltaicznej a w szczególności: przebudowę systemu wyłączenia prądu, urządzeń instalacji (falowniki/inwertery, rozdzielnice itp.), odpowiednie zabezpieczenie tras kablowych a także określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia działań ratowniczych. Uzyskanie wymaganych uzgodnień projektu instalacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.