Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

…………………………..…………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Zakup, dostawa oraz montaż klimatyzacji, wentylacji oraz kurtyny powietrznej”

- Dane Wykonawcy:

- Nazwa: .........................................................................................................................................

- Adres: .........................................................................................................................................

- Osoby reprezentujące:

3.1. …………………………………………stanowisko

3.2. ………………………………...………stanowisko

- Numer identyfikacji podatkowej NIP: .......................................; REGON..........................		KRS: ..........................

- Nr tel.:  ………..………Adres e-mail:……………………...…….

- Oferta:

Niniejszym składam ofertę na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Zakup, dostawa oraz montaż klimatyzacji, wentylacji oraz kurtyny powietrza” w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym na kwotę bez podatku VAT (netto) …….............…………. zł netto, słownie złotych:…………………………………………………

Plus należny podatek VAT………....% w wysokości ……………………………… zł

Co stanowi łącznie cenę całkowitą oferty (brutto): ………………………………………zł

słownie złotych: ..................................................................

# KALKULACJA cenowA przedmiotu zamówienia

| l.p. | Nazwa towaru/usługi | Parametry techniczne | Cena jednostkowa netto (w zł) | Ilość |  | Wartość netto | VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klimatyzacja | Klimatyzator dobrany do kubatury powierzchni pomieszczenia ~ 60m2. Pomieszczenie o wymiarach ~ 8,5m x 7m; wysokość ~4m. 1. Wymagana moc minimalna Qch=14kW 2. Gwarancja producenta na urządzenie - min. 60 miesięcy 3. Sterownik bezprzewodowy 4. Możliwość wyprowadzenia sygnałów alarmowych 5. Możliwość sterowania poprzez wifi 6. Poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 50 dB (A) 7. Urządzenie w funkcji grzania i chłodzenia. 8. Pobór prądu [chłodzenie / grzanie] = 11,6 / 12 [A] 9. Pobór mocy [chłodzenie / grzanie] = 4,65 / 4,78 [kW] 10. Współczynnik SCOP = 4 11. Efektywne grzanie do -20 stopni. 12. Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie co najmniej w ramach klasy A+ 14. Klasa wydajności energetycznej - grzanie co najmniej w ramach klasy A 15. Długość instalacji chłodniczej - minimum 25mb 16. Atest PZH oraz certyfikat CE Z uwagi na położenie lokalu (poziom 0) oraz Regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej osiedla Yacht Park, jednostka (agregat) zamontowana musi być w hali garażowej na poziomie -1. Wymaga to stworzenia jednego nawiertu o średnicy ~ 10 cm (przejście zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż.), aby poprowadzić osprzęt z lokalu do hali garażowej. Miejsce zamontowania jednostki w hali garażowej oraz w lokalu zostanie wskazane przez właściciela lokalu, firmę BanGlob Sp. z o.o |  | 1 | zestaw |  |  |  |
| 2 | Wentylacja | Wentylacja rozprowadzona po pomieszczeniu przebywania klientów oraz w łazience (sufit) Nawiew: Prowadzony rurą okrągłą w obszarze zaplecza z przejściem na kanał prostokątny w pomieszczeniu przebywania klientów. Wysokość kanału tak dobrana aby przeprowadzić instalację nad rurami kanalizacyjnymi. W kanale od dołu wprowadzone kratki nawiewne (3 sztuki). Kolor biały lub ocynk. Nawiew tylko w obszarze konsumpcji aby zachować zasadę cyrkulacji powietrza od stref czystych w kierunku pomieszczeń "brudnych". Wyciąg: Prowadzony rurą okrągłą w pomieszczeniach zaplecza. Wyciąg będzie generował podciśnienie w tej strefie a tym samym powietrze z sali konsumpcji będzie "przeciągane" w kierunku zaplecza. Dodatkowo w strefie zaplecza zostanie wykonana instalacja wyciągowa toalet oparta o wprowadzoną do lokalu instalacją WC. Instalacja nieizolowana. |  | 1 | zestaw |  |  |  |
| 3 | Kurtyna powietrza | Kurtyna zamontowana nad drzwiami wejściowymi lokalu z grzaniem i sterownikiem naściennym 1. Długość 1,5m stanowi pokrycie szerokości drzwi 2. Zakres mocy grzewczej 6,5-11 kW 3. Zasilanie 400V 4. Możliwość podłączenia kontaktronu zewnętrznego (drzwi) 5. Panel sterujący z montażem w uzgodnionym miejscu 6. Maksymalny wydatek powietrza 3.600 m3/h |  | 1 | zestaw |  |  |  |
|  | razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowany sprzęt jest taki sam lub równoważny pod warunkiem, że spełnia wymagania pod kątem parametrów technicznych jakościowych i funkcjonalnych oraz użytkowych.

- Zobowiązuję/my się do udzielenia gwarancji na dostarczone sprzęty

- termin gwarancji na montaż wynosi min. 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia.

- termin gwarancji producenta na sprzęt wynosi min. 60 miesięcy

- Po dostarczeniu sprzętów oraz wykonanej usłudze zobowiązuję się do wystawienia Faktury VAT z odroczonym terminem płatności minimum 14 dni

- OŚWIADCZENIA:

            - Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w zapytaniu ofertowym i że akceptujemy je bez zastrzeżeń.

            - Oświadczamy, że niniejszą ofertę przygotowaliśmy zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

            - Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę.

            - Oświadczam/my, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce, posiada stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinno spełniać wyposażenie przed dopuszczeniem go do użytkowania, posiada wszystkie niezbędne dokumenty takie jak gwarancja oraz dokumenty potwierdzające wymagane atesty, zgodność przedmiotu zamówienia 
z wszystkimi niezbędnymi normami (w przypadku gdy dotyczy).

            - Oświadczam/my, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty, w tym koszty dostawy

......................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

składania oświadczeń woli)

…………………………….., dnia……………………….. r.