## INSTALACJE ELEKTR
Warunki techniczne uzupełniające - Farma fotowoltaiczna "Postęp PV"
Nr poz. | Zakres robót elektrycznych, teletechnicznych i konstrukcyjnych | J.m. | Ilość | Ilość wg Oferenta | Cena jed. netto PLN | Wartość netto PLN
| 1. Prace w obrębie stacji transformatorowej K/E 02-1525 |  |  |  |  | 0
| 1.1. PRACE W OBRĘBIE STACJI K/E 02-1525 |  |  |  |  | 0
Uwaga | W zakres prac wchodzi: demontaż, dostawa i montaż urządzeń infrastruktury energetycznej, elektrycznej, telemechaniki i telekomunikacyjnej, kabli SN, przewodów nn, pomiary, dokumentacja powykonawcza, wszelkie uzgodnienia formalno-prawne, zgłoszenia i koordynacja prac z Enea Operator w tytm UZYSKANIE Z ENEA POTWIERDZENIA PRZYŁĄCZENIA INSTALACJI KONSUMENCKIEJ ” Wszelkie prace przygotowawcze należy tak przygotować, aby zminimalizować czas wyłączenia zasilania zakładu.
1 | Doposażenia istniejacego pola liniowego P1 w styki pomocnicze dla rozłącznika i uziemnika - sygnały do układu telemechaniki (istniejąca rozdzielnica SAREL) | kpl | 1 |  | 0 | 0
2 | Dostawa i montaż przekładników prądowych wraz z modernizacją torów, wsporników i łączników szyn | kpl | 3 |  | 0 | 0
3 | Dostawa i montaż przekładników napięciowych wraz z modernizacją torów, wsporników i łączników szyn | kpl | 3 |  | 0 | 0
4 | Dostawa i montaż kompletnej tablicy pośredniego pomiaru energii elektrycznej wg standardu Enea Operator | kpl | 1 |  | 0 | 0
5 | Dostawa i montaż kompletnej tablicy analizatora klasy A wg standardu Enea Operator | kpl | 1 |  | 0 | 0
6 | Okablowanie obwodów wtórnych przekładników prądowych i napięciowych dla układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz analizatora klasy A | kpl | 1 |  | 0 | 0
7 | Dostawa i montaż kompletnej rozdzielnicy SN 2x pole liniowe, 1x pole transformatorowe wraz z ramą | kpl | 1 |  | 0 | 0
8 | Wykonanie linii kablowej pomiędzy polem P5 a polem liniowym nowej rozdzielnicy wraz z głowicami kablowymi, trasą kablową. | kpl | 1 |  | 0 | 0
9 | Wykonanie linii kablowej pomiędzy polem transformatorowym nowej rozdzielnicy SN a istniejącym transformatorem wraz z głowicami kablowymi, trasą kablową, uchwytami kablowymi. | kpl | 1 |  | 0 | 0
10 | Wykonanie uziomu i połączeń wyrównawczych w obrębie stacji transformatorowej | kpl | 1 |  | 0 | 0
11 | Wykonanie szafki połączeń sieciowych i komunikacji układu telemechaniki - kompletna (z panelami, spawami, pigtailami, kablami krosowymi swiatłowodowymi i miedzianymi, mediakonwerterami, switchami przemysłowymi MOXA, przekażnikiem sygnałów I/O, zasilaczami, itp. | kpl | 1 |  | 0 | 0
12 | Wykonanie szafki połączeń sieciowych monitoringu i komunikacji wewnętrznej kompletna (z panelami, spawami, pigtailami, kablami krosowymi swiatłowodowymi i miedzianymi, mediakonwerterami, switchami przemysłowymi Moxa , zasilaczami, itp..) | kpl | 1 |  | 0 | 0
13 | Wykonanie zasilania 230V dla tablic pomiarowych i szafki komunikacji sieciowej | kpl | 4 |  | 0 | 0
14 | Wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z kanałem kablowym dla rozdzielnicy SN wraz z przewiertami, rozbiórkami, utylizacją, odtworzeniem powierzchni i przegród, wykonaniem przepustów wodo i gazoszczelnych, wykonanie przewiertów i przepustów p.poż pomiędzy pomieszczeniami rozdzielnic SN istniejacej i nowoprojektowanej oraz komory transformatora, wykonanie tras kablowych, wykonanie niezbędnych robót towarzyszących | kpl | 1 |  | 0 | 0
15 | Demontaże istniejącej infrastruktury technicznej | kpl | 1 |  | 0 | 0
16 | Wykonanie pomiarów rozdzielnic SN, kabli SN, okablowania nn, uziomu, okablowania światłowodowego | kpl | 1 |  | 0 | 0
17 | Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem protokołów pomiaru | kpl | 1 |  | 0 | 0
18 | Opracowanie dokumentacji - schematów warszatowych uszczegóławiajacych przyjęte rozwiązania wymagane przez Enea Operator oraz Urzędy podczas procesu realizacji i odbiorów | kpl | 1 |  | 0 | 0
19 | Uzgodnienia z Enea Operator w zakresie wyłączeń, przełączeń i ponowych załączeń zasilania, odbiorów układu pomiarowo rozliczeniowego i analizatora sieci, opracowanie i uzgodnienia instrukcji eksploatacji i wpółpracy ruchowej Enea Operato oraz UZYSKANIE Z ENEA POTWIERDZENIA PRZYŁĄCZENIA i BEZUSTERKOWEGO ODBIORU KOŃCOWEGO INSTALACJI KONSUMENCKIEJ WRAZ Z PRZEKAZANIEM DO EKSPLOATACJI ”a także , wszelkich innych kwestii formalnych związanych z ustaleniem terminów wyłączeń, przełączeń zasilania, odbiorów częściowych i końcowych. | kpl | 1 |  | 0 | 0
20 | Elementy niewymienione w tej części, a konieczne do wykonania prac. | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 1.2. Linie kablowe pomiedzy stacją K/E 02-1525 a farmą fotowoltaiczną Postęp PV |  |  |  |  | 0
Uwaga | Wykonanie linii kablowej SN oraz światłowodowej ułożonych w ziemi od stacji K/E 02-1525 poprzez teren utwardzony do stacji transformatorowej farmy Postęp PV : • należy wykonać linię kablową SN w rurach osłonowych czerwonych min. fi=160 odpornych na duże obciążenia drogowe min N750, - znaczący odcinek linii kablowych będzie znajdował sie pod drogą wewnętrzną i placem magazynowym. Poprzez teren placu utwardzonego przed halą produkcyjną należy wykonać przecisk sterowany dla ułożenia kabli SN jak również światłowodowych - przed przystąpieniem do robót należy wykonać profil geodezyjny uwzględniający istniejącą infrastrukturę uzbrojenia terenu w celu wyeliminowania uszkodzeń • od strony obu stacji należy wykonać przepusty wodo- i gazoszczelne oraz pozostawić zapasy kablowe umożliwiające wprowadzenie kabli poprzez kanały kablowe w pola liniowe obu rozdzielnic SN, końce kabli zabezpieczyć kapturkami przed działaniem wilgoci i uszkodzeniem mechanicznym do czasu wykonania głowic kablowych. Skoordynować na etapie realizacji dokładne wejście linii kablowych do stacji transformatorowych • w miejscu zagęszczenia istniejącej infrastruktury sieciowej uzbrojenia terenu należy wykopy prowadzic ręcznie • w zakres prac wchodzą roboty rozbiórkowe utwardzeń, przekopy próbne, odtworzenie podbudowy i nawierzchi, prace geodezyjne, utylizacja urobku, itp..
1 | Kabel YHAKXS 1x120/50 12/20kV - dostawa, ułożenie w wykopie i przecisku, | mb. | 1954.6 |  | 0 | 0
2 | Głowice kablowe kątowe kompletne od strony K/e 02-1525 oraz Postęp PV - dostawa i montaz (typ zależny od rodzaju rozdzielnicy SN sprawdzić ) komplet dla 3 żył | kpl | 2 |  | 0 | 0
3 | Rura osłonowa czerwona gładka RHDPEp fi 160/8 min 750N, sztywność obwodowa >=8kN/m2, 6m, np. Arot SRS-G dedykowana dla przecisków | kpl | 54.2944 |  | 0 | 0
4 | Rura osłonowa OPTO fi 40 dla światłowodu (dedykowana dla przecisków ) telemechaniki | m | 600 |  | 0 | 0
5 | Rura osłonowa OPTO fi 40 dla światłowodu (dedykowana dla przecisków ) monitoringu | m | 600 |  | 0 | 0
6 | Złaczka do rur OPTO fi 40 | szt. | 10 |  | 0 | 0
7 | Kolano dla trudnych warunków terenowych KFS160 45st. | kpl | 16 |  | 0 | 0
8 | Uszczelnienie rur - np. masa/piana Cellpack | kpl | 2 |  | 0 | 0
9 | Taśma/folia czerwona do znakowania 200mm 100mb | kpl | 5 |  | 0 | 0
10 | Taśma/folia pomarańczowa do znakowania 200mm 100mb | kpl | 5 |  | 0 | 0
11 | Oznaczniki kablowe grawerowane wraz z opaskami | kpl | 45 |  | 0 | 0
12 | Oznaczniki kablowe grawerowane wraz z opaskami dla swiatłowodów | kpl | 90 |  | 0 | 0
13 | Przepusty kablowe od strony K/E 02-1525 wraz z wkładami uszczelniającymi dla kabli 3xYHAKXS 1x120/50 (240/50) 12/20kV np. hauff-technik wraz z odwiertem, odtworzeniem hydroizolacji, itp. | kpl | 2 |  | 0 | 0
14 | Przepusty kablowe od strony K/E 02-1525 wraz z wkładami uszczelniającymi dla kabli światłoowdowych 2x8J np. hauff-technik wraz z odwiertem, odtworzeniem hydroizolacji, itp. | kpl | 2 |  | 0 | 0
15 | Wykop pod linie kablowe SN oraz kable światłowodowe wraz z niezbędną dostawą piasku, utylizacją urobku, rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, zagęszczeniem warstw gruntu potwierdzonym badaniem | mb. | 290 |  | 0 | 0
16 | Wykonanie przecisku sterowanego dla linii kablowej SN wraz z przekopami kontrolnymi i technologicznymi | mb. | 290 |  | 0 | 0
17 | Wykonanie przecisku sterowanego dla linii światłowodowych wraz z przekopami kontrolnymi i technologicznymi | mb. | 290 |  | 0 | 0
18 | Kabel światłowodowy zewnętrzny jednomodowy 8J na potrzeby telemechaniki i komunikacji sieciowej pomiędzy K/E 02-525 oraz Postęp PV wraz z rurą osłonową fi 40 HDPE | mb. | 650 |  | 0 | 0
19 | Kabel światłowodowy zewnętrzny jednomodowy 8J na potrzeby monitoringu i wewnetrznej komunikacji sieciowej pomiędzy K/E 02-525 oraz Postęp PV | mb. | 650 |  | 0 | 0
20 | Wykonanie pomiarów rozdzielnic SN, kabli SN, okablowania nn, uziomu, okablowania światłowodowego | kpl | 1 |  | 0 | 0
21 | Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem protokołów pomiaru | kpl | 1 |  | 0 | 0
22 | Opracowanie dokumentacji - schematów warszatowych uszczegóławiajacych przyjęte rozwiązania wymagane przez Enea Operator podczas procesu realizacji i odbiorów | kpl | 1 |  | 0 | 0
23 | Wykonawcza i powykonawcza obsługa geodezyjna | kpl | 1 |  | 0 | 0
24 | Elementy niewymienione w tej części, a konieczne do wykonania prac. | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 1.3. Stacja transformatorowa Postęp PV |  |  |  |  | 0
Uwaga | Dostawa, posadowienie, montaż oraz uruchomienie kompletnej stacji transformatorowej na potrzeby PV i potrzeb własnych farmy Postęp PV wraz z szafkami komunikacji sieciowej dla telemechaniki i monitoringu, uzyskanie bezusterkowego odbioru z Enea Operator
1 | Dostawa, posadowienie, montaż i uruchomienie kompletnej stacji transformatorowej LAMEL wg uzgodnionego projektu farmy Postęp PV wraz z sterownikiem e2Tango800 i modułem MSG-701, stacją pogody, SmartLoggerem oraz niezbędną infrastrukturą zasilajacą i towarzyszącą, transformatorem ALTRAFO 1000kVA 15,75.042kV serii PV. Programowanie i uruchomienie układu telemechaniki, wprowadzenie nastaw w zabezpieczniach i sterownikach, systemie SCADA Enea Operator. | kpl | 1 |  | 0 | 0
2 | Wykonanie wykopu, stabiliazacji/zagęszczenia gruntu wymaganego dla kontenera stacji, wykonanie utwardzenia-opaski o szerokości 1m z obrzeży betonowych i kostki betonowej 6cm wokół stacji transformatorowej. | kpl | 1 |  | 0 | 0
3 | Wykonanie uziomu i połączeń wyrównawczych w obrębie stacji transformatorowej | kpl | 1 |  | 0 | 0
4 | Wykonanie szafki połączeń sieciowych i komunikacji układu telemechaniki - kompletna (z panelami, spawami, pigtailami, kablami krosowymi swiatłowodowymi i miedzianymi, mediakonwerterami, switchami przemysłowymi MOXA, przekażnikiem sygnałów I/O, zasilaczami, itp. | kpl | 1 |  | 0 | 0
5 | Wykonanie szafki połączeń sieciowych monitoringu i komunikacji wewnętrznej kompletna (z panelami, spawami, pigtailami, kablami krosowymi swiatłowodowymi i miedzianymi, mediakonwerterami, switchami przemysłowymi Moxa , zasilaczami, itp..) | kpl | 1 |  | 0 | 0
6 | Przepusty kablowe od strony stacji Postęp PV wraz z wkładami uszczelniającymi dla kabli 3xYHAKXS 1x120/50 (240/50) 12/20kV np. hauff-technik wraz z odwiertem, odtworzeniem hydroizolacji, itp. | kpl | 2 |  | 0 | 0
7 | Przepusty kablowe od strony K/E 02-1525 wraz z wkładami uszczelniającymi dla kabli światłoowdowych 2x8J np. hauff-technik wraz z odwiertem, odtworzeniem hydroizolacji, itp. | kpl | 2 |  | 0 | 0
8 | Przyciski PWP SPAMEL PWP1-W01-A-20-2LED7 podwójne styki (montaż 1 szt. na elewacji stacji Postęp PV, montaż 1 szt na podkonstrukcji (słupku) wolnostojącej w terenie | kpl | 2 |  | 0 | 0
9 | Okablowanie przycisków wyłączenia bezpieczeństwa wewnątrz stacji oraz okablowanie zewnętrzne dla przycisku w obrębie bramy wjazdowej od ul. Wronieckiej | kpl | 1 |  | 0 | 0
10 | Wykonanie pomiarów rozdzielnic SN, kabli SN, okablowania nn, uziomu, okablowania światłowodowego | kpl | 1 |  | 0 | 0
11 | Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem protokołów pomiaru | kpl | 1 |  | 0 | 0
12 | Opracowanie dokumentacji - schematów warszatowych uszczegóławiajacych przyjęte rozwiązania wymagane przez Enea Operator podczas procesu realizacji i odbiorów | kpl | 1 |  | 0 | 0
13 | Wykonawcza i powykonawcza obsługa geodezyjna | kpl | 1 |  | 0 | 0
14 | Przygotowanie terenu pod infrastrukturę techniczną/stację transformatorową wraz z pracami geotechnicznymi i geodezyjnymi w tym stabilizacja gruntu pod stację kontenerową | kpl | 1 |  | 0 | 0
15 | Uzgodnienia z Enea Operator w zakresie wyłączeń, przełączeń i ponowych załączeń zasilania, odbiorów układu pomiarowo rozliczeniowego i analizatora sieci, opracowanie i uzgodnienia instrukcji eksploatacji i wpółpracy ruchowej Enea Operato oraz UZYSKANIE Z ENEA POTWIERDZENIA PRZYŁĄCZENIA i BEZUSTERKOWEGO ODBIORU KOŃCOWEGO INSTALACJI KONSUMENCKIEJ WRAZ Z PRZEKAZANIEM DO EKSPLOATACJI ”a także , wszelkich innych kwestii formalnych związanych z ustaleniem terminów wyłączeń, przełączeń zasilania, odbiorów częściowych i końcowych. | kpl | 1 |  | 0 | 0
16 | Elementy niewymienione w tej części, a konieczne do wykonania prac. | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 1.4. Farma fotowoltaiczna Postęp PV |  |  |  |  | 0
Uwaga | Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej farmy fotowoltaicznej Postęp PV wraz z konstrukcją nośna, panelami, okablowaniem DC, okablowaniem AC, liniami kablowymi ziemnymi, liniami kablowymi komunikacyjnymi, rozdzielnicami, inwerterami, uziomami i połączeniami wyrównawczymi oraz kwestiami formalnymi związanymi z budową, jak uzyskanie dziennika budowy oraz jego prowadzenie, uzgodnienia urzędowe z właściwymi organami, czynności odbiorowe wraz z wymaganą dokumentacją, urzędowe zgłoszenie zakończenia budowy,uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przeprowadzenie wymaganych prób i testów uruchomieniowych wymaganych przez Enea Operator oraz Inwestora itp.
1 | Dostawa, montaż i uruchomienie - Falownik HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 4MPPT 50kW/55kVA | szt. | 23 |  | 0 | 0
2 | Dostawa, montaż i uruchomienie - Panel fotowoltaiczny bifacialny JinKo 565Wp JKM565N-72HL4-BDV | szt. | 1752 |  | 0 | 0
3 | Panel fotowoltaiczny zapasowy bifacialny JinKo 565Wp JKM565N-72HL4-BDV | szt. | 50 |  | 0 | 0
4 | Dostawa, montaż - Konstrukcja wsporcza wbijana BAKS, stal magnelis, W-H4G2-BI dla paneli 40 bifacialnych wraz ze stelażem dla montażu falownika i rozdzielnic DC AC | kpl | 36 |  | 0 | 0
5 | Dostawa, montaż - Konstrukcja wsporcza wbijana BAKS, stal magnelis, W-H4G2-BI dla paneli 32 bifacialnych | kpl | 9 |  | 0 | 0
6 | Dostawa, montaż - Konstrukcja wsporcza wbijana BAKS, stal magnelis, W-H4G2-BI dla paneli 24 bifacialnych | kpl | 1 |  | 0 | 0
7 | Próby wyrywania przeprowadzone przed wdrożeniem konstrukcji do produkcji potwierdzajace głębokość wbijania, ilość stężeń, dobór wszystkich elementów składowych konstrukcji wsporczej | kpl | 1 |  | 0 | 0
8 | Uziom farmy fotowoltaicznej wykonany z bednarki 30x4 oraz pilonów 6m pionowych wraz ze wszyskimi elementami łączeniowymi, złączmi i studzienkami/skrzynkami kontrolno-pomiarowymi | kpl | 1 |  | 0 | 0
9 | Uziom złączy kablowych i rozdzielnic nn zewnętrznych wykonany z bednarki 30x4 oraz pilonów 6m pionowych wraz ze wszyskimi elementami łączeniowymi, złączmi i studzienkami/skrzynkami kontrolno-pomiarowymi | kpl | 9 |  | 0 | 0
10 | Szyna wyrónania potencjału OBO | kpl | 23 |  | 0 | 0
11 | Okablowanie połączeń wyrównawczych LgY1x25mm2 wraz z końcówkami od falownika do szyny LSU, od szafki DC do szyny LSU, od szafki AC do szyny LSU, pomiędzy stołami PV | kpl | 105 |  | 0 | 0
12 | Okablowanie połączeń wyrównawczych LgY1x16mm2 wraz z końcówkami w obrębie szafki DC | kpl | 23 |  | 0 | 0
13 | WTYK PANELOWY MC4 (-) PV-ADS4-EVO2 4 mm2 lub 6 mm2 Staubli MultiContact | kpl | 1 |  | 0 | 0
14 | WTYK PANELOWY MC4 (+) PV-ADS4-EVO2 4 mm2 lub 6 mm2 Staubli MultiContact | kpl | 1 |  | 0 | 0
15 | Przewód PV BIT SOLAR 1x6mm2 czerwony | kpl | 1 |  | 0 | 0
16 | Przewód PV BIT SOLAR 1x6mm2 czarny | kpl | 1 |  | 0 | 0
17 | Peszel UV black 20/16 | kpl | 1 |  | 0 | 0
18 | Opaski kablowe, rury osłonowe | kpl | 1 |  | 0 | 0
19 | Szafka DC | kpl | 23 |  | 0 | 0
Obudowa instal. NOARK , natynk., IP65, 4 rząd, 4x12 modułów DC 1000 V wyposażona we wkładkę z kluczem - 1 szt.
Rozłącznik bezpiecznikowy - 101767 Podstawy bezpiecznikowe Ex9FP 2P 30A - 8 szt.
Wkładka PV Wkładka topikowa solarna CF10-PV , DC, 25A - 16 szt.
Ogranicznik przepięć RST Solar PV T1+T2 Y ¦ 1200V DC - 8 szt.
WTYK PANELOWY MC4 (-) PV-ADS4-EVO2 4 mm2 lub 6 mm2 - 16 szt.
WTYK PANELOWY MC4 (+) PV-ADS4-EVO2 4 mm2 lub 6 mm2 - 16 szt.
Prefabrykacja z okablowaniem wewnętrznym - 1 kpl
20 | Szafka AC | kpl | 23 |  | 0 | 0
Obudowa instal. NOARK , natynk., IP65, 4 rząd, 18 modułów AC 690 V wyposażona we wkładkę z kluczem - 1 szt.
Rozłącznik izolacyjny Ex9I125 3P 125A 100879 - 1 szt.
Ogranicznik przepięć RST Power T1+T2 4+0 275V - 1 szt.
Blok rozdzielczy odgałęźny Al/Cu (max. 35mm2) na szynę TH35 brązowy SCB 35 SIMBLOCK SIMET - 1 szt.
Blok rozdzielczy odgałęźny Al/Cu (max. 35mm2) na czarnyTH35 czarny SCB 35 SIMBLOCK SIMET - 1 szt.
Blok rozdzielczy odgałęźny Al/Cu (max. 35mm2) na szynę TH35 szarySCB 35 SIMBLOCK SIMET - 1 szt.
Blok rozdzielczy odgałęźny Al/Cu (max. 35mm2) na czarnyTH35 niebieski SCB 35 SIMBLOCK SIMET - 1 szt.
Blok rozdzielczy odgałęźny Al/Cu (max. 35mm2) na czarnyTH35 żółto zielony SCB 35 SIMBLOCK SIMET - 1 szt.
Prefabrykacja z okablowaniem wewnętrznym - 1 kpl
Linie kablowe
21 | Złącze kablowe zewnętrzne z fundamentem, rozłącznikami bezpiecznikowymi, wkładkami bezpiecznikowymi, blokami rozdzielczymi, gniazdem serwisowym, itp. - dostawa, montaż, uruchomienie, pomiary | kpl | 8 |  | 0 | 0
22 | Złącze kablowe -rozdzielnica terenu zewnętrznego STZ - zewnętrzne z fundamentem, rozłącznikami bezpiecznikowymi, wkładkami bezpiecznikowymi, blokami rozdzielczymi, itp. - dostawa, montaż, uruchomienie, pomiary | kpl | 1 |  | 0 | 0
23 | Linie kablowe YKXS 5x25mm2 - od szafek AC do złącz kablowych ZK , wraz z końcówkami kablowymi, oznacznikami - dostawa, montaż, ułożenie, podłączenie, rozruch, pomiary. | mb. | 820 |  | 0 | 0
24 | Linie kablowe ONPD 5x25mm2 - od szafek AC do Inwerterów, wraz z końcówkami kablowymi, oznacznikami - dostawa, montaż, ułożenie, podłączenie, rozruch, pomiary. | mb. | 100 |  | 0 | 0
25 | Linie kablowe 2x(4xYAKXS1x185mm2) - od złącz kablowych ZK do rozdzielnicy nn stacji Postęp PV , wraz z końcówkami kablowymi, oznacznikami - dostawa, montaż, ułożenie, podłączenie, rozruch, pomiary. | mb. | 1250 |  | 0 | 0
26 | Linie kablowe komunikacyjne RS485 - od falowników do SmartLoggera wraz z końcówkami kablowymi, oznacznikami - dostawa, montaż, ułożenie, podłączenie, rozruch, pomiary. | kpl | 1 |  | 0 | 0
27 | Linia kablowa do PWP YKY 5x2,5mm2 | mb. | 350 |  | 0 | 0
28 | Oznaczniki kablowe grawerowane wraz z opaskami | kpl | 250 |  | 0 | 0
29 | Taśma/folia niebieska do znakowania 200mm 100mb | kpl | 25 |  | 0 | 0
30 | Wykonawcza i powykonawcza obsługa i prace geodezyjne oraz geotechniczne | kpl | 1 |  | 0 | 0
31 | Przygotowanie terenu pod infrastrukturę techniczną wraz z pracami geotechnicznymi i geodezyjnymi | kpl | 1 |  | 0 | 0
32 | Pomiary, dokumnetacja powykonawcza, próby i testy odbiorowe. Opracowanie dokumentacji - schematów warszatowych uszczegóławiajacych przyjęte rozwiązania wymagane przez Enea Operator podczas procesu realizacji, odbiorów i eksploatacji | kpl | 1 |  | 0 | 0
33 | Elementy niewymienione w tej części, a konieczne do wykonania prac. | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 1.5. Oświetlenie terenu zewnętrznego |  |  |  |  | 0
Uwaga | Dostawa, montaż i uruchomienie oświetlenia zewnętrznego
1 | Słupy stalowe ocynk 4m , wysięgnik W NT-025 ST 1r/1m/15st/Fi60 , nachylenie 15st., z fundamentem i elementem montażowym np.. Elektromontaż Rzeszów + otworowanie i przpusty dla okablowania kamer CCTV | kpl | 4 |  | 0 | 0
2 | Wykonanie otworowania, zabezpieczenie antykorozyjne i przepustem gumowym otworu dla wyprowadzenia okablowania kamer CCTV - słupy istniejące | kpl | 4 |  | 0 | 0
3 | Złącza izolowane słupowe IZK-4 fazowe bezpiecznikowe + N | kpl | 4 |  | 0 | 0
4 | Oprawa Oświetleniowa Luxiona Streetpark small LED Premium HO15000 STREET-M E IP66 | kpl | 4 |  | 0 | 0
5 | Linia kablowa YKXS4x25mm2 | mb. | 350 |  | 0 | 0
6 | Kabel YKY3x2,5 mm2 - wnętrze słupa | mb. | 24 |  | 0 | 0
7 | Peszel UV black 20/16 | mb. | 500 |  | 0 | 0
8 | Szafka STZ z fundamentem i osprzętem elektrycznym z zegarem astronomicznym i przyciskami do sterowania oświetleniem zewnętrznym | kpl | 1 |  | 0 | 0
9 | Zasilanie szafki STZ sprzed wyłącznika QPV (z rozdzieonicy potrzeb własnych stacji transformatorowej)-okablowanie, bazezpieczenia, osprzęt YKY5x50mm2 | mb. | 5 |  | 0 | 0
10 | Oznaczniki kablowe grawerowane wraz z opaskami | kpl | 150 |  | 0 | 0
11 | Taśma/folia niebieska do znakowania 200mm 100mb | kpl | 15 |  | 0 | 0
12 | Bednarka Fe/Zn 30x4mm | m | 350 |  | 0 | 0
13 | Projekt oświetlenia terenu, symulacja, obliczenia, schematy szafek zasilająco sterujących | kpl | 1 |  | 0 | 0
14 | Pomiary, dokumnetacja powykonawcza | kpl | 1 |  | 0 | 0
15 | Elementy niewymienione w tej części, a konieczne do wykonania prac. | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 1.6. INSTALACJA monitoringu CCTV |  |  |  |  | 0
Uwaga | Dostawa, montaż i uruchomienie systemu CCTV
1 | Kamera IP DAHUA, 4Mpix, bullet, Starlight+, WDR140dB, f=2.8mm, IP67, IR 50m, ePoE, IPC-HFW5442E-SE-0280B | szt. | 20 |  | 0 | 0
2 | Ogranicznik przepięć dla urządzeń Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps oraz PoE PASSIVE / 802.3af / 802.3at, 1 kanał, IPP-1-20-HS | szt. | 20 |  | 0 | 0
3 | Switch 10 portowy DAHUA (8xPoE, 1x1Gb, 1xSFP), ePoE, LR2110-8ET-120 | szt. | 3 |  | 0 | 0
4 | BiTLAN U/UTPf cat.5e outdoor 200 MHZ | mb. | 3500 |  | 0 | 0
5 | Rejestrator NVR 16xIP AI FR 256Mb/s 16Mpix 2xHDD NVR4216-EI DAHUA | szt. | 2 |  | 0 | 0
6 | Dysk Seagate 10TB SkyHawk AI ST10000VE001 SEAGATE | szt. | 2 |  | 0 | 0
7 | UCHWYT NA SŁUP PFA152-E DAHUA | szt. | 20 |  | 0 | 0
8 | PUSZKA KAMERY PFA130-E DAHUA | szt. | 20 |  | 0 | 0
9 | Monitor iiyama ProLite XU2493HS-B6 - 23.8'' ¦ IPS ¦ Full HD ¦ 100Hz | szt. | 2 |  | 0 | 0
10 | Kabel HDMI 1.4 High Speed Full HD 7,5m | szt. | 2 |  | 0 | 0
11 | Mysz bezprzewodowa | szt. | 2 |  | 0 | 0
12 | Switch TP-Link TL-SG3210 8x1Gb, 2xSFP | kpl. | 1 |  | 0 | 0
13 | Szafa Rack stojąca 42U 600x800 | szt. | 1 |  | 0 | 0
14 | Panel rozdzielczy kat.5e, UTP, 24xRJ45 19"/1U | kpl. | 1 |  | 0 | 0
15 | Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U, szara | mb. | 1 |  | 0 | 0
16 | Panel 19-calowy zasilający 8x230V/16A, 1U z włącznikiem, Szary | szt. | 1 |  | 0 | 0
17 | Panel 19-calowy z wieszakami, 1U | szt. | 1 |  | 0 | 0
18 | Patchcord 0,5m | szt. | 25 |  | 0 | 0
19 | Panel wentylatorowy z termostatem | szt. | 1 |  | 0 | 0
20 | UPS Power Walker VFI 2000 CRM LCD + Zestaw bateryjny Battery Pack A48R-8x9Ah PowerWalker BP 10134014 | kpl. | 1 |  | 0 | 0
21 | Rura Arot DVR75 jako przepust dla okablowania kamer na słupach | kpl. | 750 |  | 0 | 0
22 | Komponenty miedziane (moduły RJ45, adaptery, kable krosowe, itp.) | kpl. | 1 |  | 0 | 0
23 | Słupy stalowe ocynk 3m z fundamentem i elementem montażowym np.. Elektromontaż Rzeszów + otworowanie i przpusty dla okablowania kamer CCTV | kpl | 16 |  | 0 | 0
24 | Zasilanie szafki/rejestratora/komponentów aktywnych sprzed wyłącznika QPV (z rozdzieonicy potrzeb własnych stacji transformatorowej)-okablowanie, zabezpieczenia, osprzęt | kpl. | 1 |  | 0 | 0
25 | Uszczelnienia | kpl. | 1 |  | 0 | 0
26 | Materiały pomocnicze, elementy montażowe, oznaczniki | kpl. | 1 |  | 0 | 0
27 | Wykonanie prac instalacyjnych w tym spawów istniejących kabli światłowodowych | kpl. | 1 |  | 0 | 0
28 | Pomiary, dokumnetacja powykonawcza | kpl | 1 |  | 0 | 0
29 | Elementy nie wycenione w tej części, a konieczne do wykonania prac. | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 1.7. Ogrodzenie |  |  |  |  | 0
Uwaga | Dostawa, montaż i oznakowanie
1 | Płot Panelowy 3D 5mm h-1730 mm montowany 0,2m od powierzchni gruntu, | mb. | 929 |  | 0 | 0
2 | Słupek do płotu panelowego do zabetonowania | szt. | 380 |  | 0 | 0
3 | Brama panelowa 6m dwuskrzydłowa h=180mm z słupkami do zabetonowania | szt. | 2 |  | 0 | 0
4 | Furtka panelowa 1m h=180mm z zamkiem zamykana na klucz | szt. | 2 |  | 0 | 0
5 | Oznakowanie BHP montowane na ogrodzeniu informujące o zagrożeniu piorażeniem prądem elektrycznym | szt. | 15 |  | 0 | 0
6 | Akcesoria montażowe systemowe dedykowane - obejmy, uchwyty, wkręty, śruby, nakrętki, opaski, itp.. - wg zapotrzebowania wynikającego z instrukcji montażu | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 1.8. INNE |  |  |  |  | 0
Uwaga
1
2
Uwaga: Niniejsze tabele mają charakter tylko poglądowy i informacyjny - w zakresie Wykonawcy na etapie przetargowym wymagane jest sprawdzenie i zabezpieczenie wymaganej do realizacji zadania ilości urządzeń, długości kabli i przewodów, rur, osłon i przepustów kablowych, materiałów instalacyjnych (tj, puszki, opsaki kablowe, uchwyty, wkręty, podkładki, nakrętki, śruby, złączki, mufy, oznaczniki), wykopów, zastosowanego sprzętu (koparki, kafary, dźwigi, maszyna do przecisków sterowanych, pojazdy dostawcze, narzędzia i elektronarzędzia itp.)
Wraz z tabelą przetargową należy przekazać karty katalogowe zastosowanych urządzeń
Jeśli wskazana powyżej tabela zawiera jakiekolwiek odniesienia do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy je traktować wyłącznie jako rozwiązania przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wynikających z powyższej tabeli, z zachowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca nie musi w złożonej ofercie udowadniać równoważności zaoferowanych rozwiązań.