Czechowice-Dziedzice, dnia 15.01.2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.2/10.03

W związku z realizacją projektu w ramach Działania FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, w ramach: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej dot. Projektu pn.: „Wdrożenie energooszczędnej technologii produkcji z systemem wysokosprawnej kogeneracji 
i fotowoltaiką celem wprowadzenia na rynek form wtryskowych” w zakresie: nabycie System wysokosprawnej kogeneracji o mocy pomiędzy 480 a 520 kW

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie internetowej: Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl)

1. ZAMAWIAJĄCY:

IMPRODEX SP. Z O.O.

ul. Elizy Orzeszkowej 15

43-502 Czechowice-Dziedzice

NIP: 6520004912

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest nabycie System wysokosprawnej kogeneracji o mocy pomiędzy 480 a 520 kW

Parametry nie gorsze niż (przy założeniu, że wszędzie tam, gdzie wymienione są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, możliwe do zastąpienia rozwiązaniami równoważnymi):

- Moc elektryczna: pomiędzy 480kW a 520kW (dopuszcza się dwa generatory z równym podziałem mocy)

- Sprawność elektryczna minimum 41% (wg ISO 3046)

- Współczynnik CHP (wg ISO 3046) minimum 0,9

- Sprawność (pełne obciążenie) przy cos fi = 1, minimum 96%

- Przepływ masowy paliwa (wg ISO 3046), maksymalnie 96 kg/h

- Chłodzenie silnika, maksymalnie 185 kW

- Przepływ płynu chłodzącego 44 +/-2% m3/h (zakres: od 43,12 do 44,88 m3/h)

- Obwód wysokotemperaturowy chłodzenia mieszanki (HT) 79 +/-2%  kW (zakres od 77,42 do 80,58 kW)

- System wyposażony w obieg chłodzenia mieszanki niskotemperaturowy (LT)

- Temperatura spalin za wymiennikiem spalin 120 st. C

- Ciepło spalin 285 +/-5% kW (zakres od 270,75 do 299,25 kW)

- Konsumpcja oleju smarnego, maksymalnie 0,2 g/kWh

- Przystosowany do użycia gazu ziemnego oraz mieszanki gazu ziemnego i wodoru (o zawartości H2 minimum 40%)

- Urządzenia do absorpcji ciepła odpadowego:

- moc chłodnicza urządzeń absorpcji minimum 350 kW

- parametr chłodniczy (woda lodowa) na wyjściu/powrocie w zakresie: +7÷14/+12÷19 st.C

- parametr cieplny na wejściu/powrocie +90/+70 st.C

- urządzenie zabezpieczone przed zamarzaniem

- urządzenie bez odparowania wody przy temperaturze zewnętrznej poniżej 20 st.C – chłodnia adiabatyczna

- chłodnia zbudowana z wentylatorów z silnikami EC

- urządzenie przystosowany do pracy na wodzie lodowej w układzie otwartym o parametrach: przewodność poniżej 200 mS/m, zawartość tlenu powyżej 4 ppm

- Urządzenia do absorpcji ciepła odpadowego, wraz z niezbędnym osprzętem zabudowane w lub na kontenerze, w rozwiązaniu plug & play, wewnątrz kontenera utrzymywana temperatura przez cały rok w zakresie: +10 do +40 st. C

- Urządzenia kogeneracji, w tym: silnik, generator energii elektrycznej, akumulator rozruchowy, szafy sterujące, magazyny oleju hydraulicznego zużytego (o pojemności minimum 1000 l) i świeżego (o pojemności minimum 1000 l), system neutralizacji skroplin, systemu detekcji dymu oraz CH4 i CO zabudowane w kontenerze, w rozwiązaniu plug & play,

- W/w urządzenia przystosowane do pracy w cyklu non-stop w dni robocze – zabezpieczone przed zamarzaniem w trakcie postoju

- Poziom hałasu (w odległości 10m) maksymalnie 54dB

- Emisja związków szkodliwych NOx (wielkość emisji w przeliczeniu na 5% tlenu) poniżej 250 mg/Nm3

- Urządzenia zdalnie obsługiwane i monitorowane

- Ciśnienie gazu dostarczanego do kogeneracji przy obciążeniu znamionowym maksymalnie 10kPa

- Oferowane urządzenia muszą spełnić warunki Kodeksu Sieciowego NC RfG (zbiór przepisów i wytycznych dotyczących przyłączania do sieci nowych jednostek wytwórczych). Po stronie Dostawcy urządzeń i na jego koszt będzie wykonanie wszystkich testów wskazanych przez OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). W ramach potwierdzenia zgodności z kodeksami sieciowymi NC RfG dla modułów typu B (co wynika wprost ze wskazanych przepisów), należy:

- przeprowadzić pełny zakres testów lub

- przedstawić certyfikat zgodności i przeprowadzić ograniczony zakres testów na życzenie OSD

- Zespół urządzeń posiada układy pomiarowe niezbędne do raportowania rozliczeń do URE (w tym premia gwarantowana)

WIZJA LOKALNA:

Zamawiający wymaga, aby każdy Oferent zainteresowany złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną miejsca realizacji przedmiotu zamówienia (siedziba firmy Zamawiającego), celem prawidłowego przygotowania oferty – odbycie wizji zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem – załącznik nr 8.

Oferent może odbyć wizje lokalną nie później niż dzień przed terminem składania ofert. Zamawiający zastrzega, iż wymagane jest wcześniejsze umówienie terminu wizji lokalnej z osobą wskazaną do kontaktu tj.:

- Jacek Kukla, adres mailowy: jacek.kukla@improdex.pl, tel.: 664 194 417,

- Marek Skorupka, adres mailowy: marek.skorupka@improdex.pl, tel.: 32 215 68 00 wew. 108

Odbycie wizji lokalnej możliwe będzie w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16.

Złożenie oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej w siedzibie firmy będzie powodowało jej odrzucenie.

Kod CPV i nazwa: 51140000-5 Usługi instalowania silników, 31120000-3 Generatory

Miejsce realizacji: Czechowice-Dziedzice

Planowany termin realizacji: Zakończenie w terminie do: 30 listopada 2025

3. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

Oferta powinna zawierać:

- Informację, że została skierowana do: IMPRODEX SP. Z O.O.

- Nazwę i numer postępowania ofertowego, którego dotyczy;

- Dane Oferenta: nazwę, adres, NIP;

- Odniesienie do parametrów przedmiotu zamówienia;

- Podanie ceny netto oraz brutto wraz ze wskazaniem waluty;

- Wskazanie gwarancji (w miesiącach);

- Wskazanie czasu reakcji serwisu (w godzinach);

- Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

- Termin realizacji zamówienia;

- Datę sporządzenia oferty;

- Datę ważności oferty, zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym;

- Oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym;

- Podpis i pieczęć Oferenta.

- Oferta powinna zostać sporządzona na Załączniku nr 1, tj. Formularz ofertowy.

- Do oferty należy załączyć:

- Załącznik nr 2, tj. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi,

- Załącznik nr 3, tj. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy,

- Załącznik nr 4 tj. Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę,

- Załącznik nr 5, tj. Wykaz realizacji, oraz dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenie, zgodnie z puntem 4,

- Załącznik nr 6, tj.  Oświadczenie o posiadanych zasobach ludzkich niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 7, tj. Zestawienie danych do obliczenia wskaźnika bieżącej płynności finansowej wraz z dokumentami źródłowymi,

- Załącznik nr 8, tj. oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej.

- Językiem wypełnienia oferty musi być język polski lub angielski.

- Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do wezwania oferenta do uzupełnienia lub poprawienia dokumentów składających się na ofertę, jak również do wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień wyznaczając termin na uzupełnienie, poprawienie lub złożenie wyjaśnień (nie krótszy niż 2 dni robocze).

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści zapytania ofertowego.

4. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW:

Wymaga się, aby oferent spełniał łącznie niżej wskazane warunki udziału w postepowaniu:

- DOŚWIADCZENIE:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał:

- co najmniej jedną realizację polegającą na dokonaniu sprzedaży, montażu i uruchomieniu systemu wysokosprawnej kogeneracji o pojedynczej wartości netto nie niższej niż 2 500 000 zł

- co najmniej jedną realizację polegającą na dokonaniu sprzedaży montażu i uruchomieniu systemu wysokosprawnej kogeneracji pracującej na wodorze (o zawartości H2 minimum 40%) – dla tego warunku dopuszcza się, że autoryzowany przedstawiciel producenta systemu przedstawi uruchomione instalacje przez producenta lub innego autoryzowanego przedstawiciela

Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej należy dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 5 z którego będą wynikały wszystkie powyższe informacje oraz podpisane referencje lub inne dokumenty np. obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. Z referencji lub innych dokumentów musi wynikać, że dane zamówienie / dostawa zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z umową.

UWAGA Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego doświadczenia na etapie oceny ofert.

- ZASOBY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem posiadającym stosowne kwalifikacje i kompetencje do realizacji zamówienia, tj.:

- co najmniej 2 serwisantów, posiadających co najmniej 3 letnie doświadczenie w montażu, uruchomieniu oraz serwisowaniu urządzeń systemu kogeneracji oraz absorpcji.

Na potwierdzenie spełnienia warunku odpisanego powyżej należy dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 6, tj. Oświadczenie o posiadanych zasobach ludzkich niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

UWAGA Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanych zasobów na etapie oceny ofert.

- POTENCJAŁ EKONOMICZNI I FINANSOWY

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- uzyskał wskaźnik bieżącej płynności (WBP) w wysokości minimum 1,00 w  ostatnim roku obrotowym(tj. 2023), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

W przypadku Wykonawców sporządzających sprawozdanie finansowe wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Zamawiający dopuszcza kalkulację wskaźników w oparciu o dane finansowe, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, przekształcone do prezentacji zgodnej z formatem bilansu określonym w załączników nr 1 do Ustawy o Rachunkowości.

W przypadku, gdy w jakimkolwiek dokumencie lub oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę pojawiają się waluty inne niż PLN – przeliczenia tych kwot na PLN należy dokonać na podstawie średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez NBP w dniu publikacji niniejszego zapytania w Bazie Konkurencyjności, a w przypadku gdyby nie został opublikowany średni kurs w danym dniu – w najbliższym kolejnym dniu, w którym zostanie dany kurs opublikowany.

Wskaźnik bieżącej płynności (WBP) wyliczony zostanie według wzoru:

WBP=Ao / Zk

Ao – oznacza aktywa obrotowe bez należności z tytułu dostaw i usług o płatności powyżej 12 m-cy;

Zk – oznacza zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy;

Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej należy dołączyć do oferty wypełniony  załącznik nr 6 Zestawienie danych do wskaźniki bieżącej płynności oraz dokumenty źródłowe – sprawozdania finansowe lub ich odpowiednie części (wskazujące na wartości, o których mowa powyżej – Ao oraz Zk) w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności wartości, o których mowa powyżej – Ao oraz Zk. Dokumenty powinny ostatniego roku obrotowego (tj. roku 2023) , a jeżeli okres prowadzenia dzielności jest krótszy – tego okresu.

Niespełnienie w/w wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych z zastrzeżeniem pkt 3 ppkt 6.

5. KRYTERIA OCENY OFERT:

Po dokonaniu weryfikacji, spośród ofert nieodrzuconych, spełniających warunki formalne uczestnictwa w niniejszym postępowaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, kierując się kryteriami:

1. Cena netto (waga kryterium: 70%)

2. Okres gwarancji (waga kryterium: 20%)

3. Czas reakcji serwisu (waga kryterium: 10%)

Ad 1. Liczba punktów w kryterium „Cena netto” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Ci=Cmin/Cn x waga 70% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają:

Ci - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Cena netto”

Cmin - najniższa cena netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

Cn - cena netto badanej oferty

Oferty zostaną porównanie w oparciu o cenę netto przeliczoną na złotówki po kursie z ostatniego dnia roboczego sprzed dnia wyboru ofert. Do oceny brana będzie cena wskazana w formularzu ofertowym załącznik nr 1.

Ad 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Gi= Gn/Gmax x waga 20% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają:

Gi - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Okres gwarancji”

Gn - okres gwarancji w badanej ofercie

Gmax – najdłuższy okres gwarancji ze wskazanych we wszystkich ofertach.

Okres gwarancji wyraża się w liczbie miesięcy.

Minimalny wymagany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi 12 miesiące od dnia podpisania protokołu końcowego. Oferty z krótszym okresem gwarancji nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone. Jednocześnie maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie to 24 miesięcy od odbioru końcowego. Jeśli oferent w ofercie poda dłuższy okres, to dla celów porównania ofert zostanie przyjęty okres 24 miesięcy, ale w umowie zostanie wpisany okres zadeklarowany przez oferenta w ofercie.

Ad 3. Liczba punktów w kryterium „Czas reakcji serwisu” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Ri=Rmin/Rn x waga 10% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają:

Ri - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Czas reakcji serwisu”

Rmin – najkrótszy czas reakcji serwisu ze wskazanych we wszystkich ofertach

Rn – czas reakcji serwisu w badanej ofercie

Czas reakcji wyraża się w liczbie godzin.

Maksymalny czas reakcji serwisu dot. przedmiotu zamówienia wynosi 24 godziny, liczone w dniach roboczych od momentu zgłoszenia serwisowego. Oferty z dłuższym czasem reakcji nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.

Przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia serwisowego (dopuszczalne w formie elektronicznej, w tym mailowej), do momentu podjęcia czynności diagnostycznych przez Wykonawcę.

Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się:

- nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, a jeżeli nie będzie to wystarczające do usunięcia wady, usterki lub awarii wówczas

- rozpoczęcie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie).

Suma punktów S będąca podstawą wyboru oferty (max, 100 punktów = 100%) przyznana danemu Oferentowi będzie obliczona wg wzoru:

S = Ci + Gi + Ri

Zamawiający po dokonaniu oceny i weryfikacji nadesłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

6. WARUNKI:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji/unieważnienia zapytania na każdym etapie, najpóźniej do momentu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, bez podania przyczyny anulacji.

- Termin związania ofertą do: 30.04.2025r.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Oferent przed terminem składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego poprzez portal Baza Konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo nieudzielenia odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania, jeśli wpłynęły one do Zamawiającego w ostatnim dniu wyznaczonym na termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeśli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i rozwiązania technologiczne o standardach nie gorszych od zaproponowanych w zapytaniu ofertowym, z takim zastrzeżeniem, że zaproponowane rozwiązania muszą spełniać założenia i być zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.

- Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty, które w sposób jednoznaczny wskażą, iż zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym lub lepszym od opisanego w zapytaniu ofertowym.

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres realizacji umowy oraz okres rękojmi i gwarancji („Zabezpieczenie”):

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia Zabezpieczenia przed podpisaniem umowy pod rygorem uznania, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy

  - Zabezpieczenie może być wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub środków pieniężnych (poprzez ich przelew na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy Zamawiającego)

  - Zabezpieczenie wnoszone jest w kwocie równej 10% wartości przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą (10% ceny ofertowej brutto)

  - W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie niepieniężnej – treść oraz forma gwarancji musi zostać uprzednio uzgodniona z Zamawiającym, przy czym wymagane jest, aby gwarancja:

    - była nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie w wysokości wskazanej w treści żądania Zamawiającego

    - nie zawierała żadnych klauzul utrudniających wypłatę z gwarancji (w szczególności gwarancja nie może zobowiązywać Zamawiającego do składania jakichkolwiek wykazów, wyliczeń, opinii, zgód, dowodów, potwierdzeń Wykonawcy, itd. jak również nie może dotyczyć wyłącznie roszczeń uznanych przez Wykonawcę lub bezspornych)

    - poddana była prawu polskiemu (materialnemu i procesowemu), a spory rozstrzygane były przez sąd polski właściwy dla Zamawiającego

  - Zabezpieczenie musi obejmować pełny okres realizacji oraz okres rękojmi i gwarancji, przy czym:

    - 70% Zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty z Zabezpieczenia) zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy oraz uznaniu przez Zamawiającego, że Przedmiot Umowy został należycie zrealizowany (np. w formie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego)

    - 30% Zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty z Zabezpieczenia) pozostawione na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji

  - Zabezpieczenie może zostać wykorzystane m.in.:

    - na poczet kar umownych i odsetek, jak również odszkodowań

    - na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego lub pokrycie wydatków poniesionych przez Zamawiającego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania, w tym również nieprawidłowego wykonania lub nieterminowego wykonania Umowy, które spowodowało powierzenie ich wykonania osobie trzeciej (wykonawstwo zastępcze),

    - na zaspokojenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady (w szczególności roszczeń o usunięcie wady, w tym o naprawę lub wymianę rzeczy na nową wolną od wad, roszczeń o obniżenie wynagrodzenia),

    - na poczet innych roszczeń wskazanych w Umowie lub wynikających z przepisów prawa

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważności Zabezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi i gwarancji. W przypadku, gdy okres realizacji Umowy zostanie wydłużony (bez względu na przyczynę wydłużenia oraz na tryb jego dokonania) – Wykonawca zobowiązany jest do tożsamego wydłużenia ważności Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na wydłużony okres realizacji i/lub przedłużony okres rękojmi i gwarancji, z zastosowaniem wartości, o których mowa w lit. e, bez możliwości warunkowania przez Wykonawcę wniesienia lub przedłużenia ważności tego Zabezpieczenia od wydania przez Zamawiającego aneksu lub innego dokumentu bądź oświadczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży nowego Zabezpieczenia lub nie wydłuży ważności dotychczasowego Zabezpieczenia w określonej wysokości, wskazanej w lit. e nie później niż w terminie 14 dni do daty upływu ważności Zabezpieczenia (lub określonej części Zabezpieczenia – w przypadku gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych redukcyjnych), Zamawiający przed upływem okresu na jaki zostało wydane Zabezpieczenie (lub jego część) dokona wypłaty pełnej kwoty Zabezpieczenia i dokona zmiany formy Zabezpieczenia na Zabezpieczenie w pieniądzu. Na powyższe Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę

  - W przypadku podwyższenia wartości Umowy, Wykonawca złoży nowe lub uzupełni dotychczasowe Zabezpieczenie do wartości 10% wartości Umowy

- W przypadku uchylania się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy (w tym również w przypadku niewniesienia Zabezpieczenia), Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy oraz uprawniony jest do unieważnienia postępowania lub do wyboru oferty kolejnego Wykonawcy, którego oferta zajęła drugie miejsce w rankingu ofert. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawców o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty Wykonawcy, który uchylił się od podpisania umowy oraz o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym, informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej nie powoduje ustania związania ofertą.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Oferty należy składać do dnia: 26.02.2024

- Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. B) nie będą rozpatrywane.

- Rozstrzygnięcie niniejszego postępowania zostanie opublikowane na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

8. DOPUSZCZALNE ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY:

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności, co do których zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wskazanych w punktach poniżej:

- Zjawiska losowe i/lub niezależne od Zamawiającego/Wykonawcy: zjawiska wywołane siłami natury (takie jak: wichury, silne wiatry, ulewy, obfite deszcze, intensywne opady śniegu, lawiny, gradobicia, powodzie, trzęsienia ziemi), pożary, eksplozje, katastrofy, awarie, wypadki, kradzieże, dewastacje uniemożliwiające lub utrudniające realizację Umowy lub jej części.

- Zdarzenia wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego: konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne [definicja stanów nadzwyczajnych: stany wojenne, stany wyjątkowe, stany klęski żywiołowej], stany epidemii.

- Długofalowe skutki wywołane pandemią Covid-19 na świecie.

- Opóźnienia leżące po stronie Zamawiającego, związane z pracami koniecznymi do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.

- Zlecenie Wykonawcy do wykonania prac nieobjętych pierwotnym zakresem Umowy.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków możliwa jest zmiana terminu realizacji umowy, tak aby umożliwić prawidłową realizację zamówienia. Wydłużenie terminu realizacji Umowy nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, a wszelkie koszty mogące wyniknąć z takiego wydłużenia powinny być wkalkulowane w cenę oferty.

- W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany jakości lub innych parametrów, na wniosek Wykonawcy, dotyczący rozwiązań równoważnych w stosunku do materiałów lub urządzeń opisanych w zapytaniu ofertowym, przy zachowaniu minimalnych parametrów wymaganych w zapytaniu ofertowym. Rozwiązania równoważne mogą zostać wprowadzone w przypadku, gdy:

  - przedmiot Umowy może uzyskać lepszą jakość w stosunku do przewidzianej w zapytaniu ofertowym;

  - przedmiot Umowy może zostać zrealizowany szybciej niż przewiduje to zapytanie ofertowe;

  - przedmiot Umowy może zostać zrealizowany taniej niż przewidziano w ofercie lub zaproponowane rozwiązania równoważne pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacji lub kosztów innego etapu cyklu życia przedmiotu Umowy;

  - zaprzestano produkcji materiałów lub urządzeń przewidzianych w ofercie (wyłącznie w tym wypadku możliwe jest odstępstwo od minimalnych parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym – pod warunkiem, że parametry nowego materiału lub urządzenia nie odbiegają znacznie od pierwotnych parametrów).

Zmiany, o których mowa powyżej wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy. Zamawiający uprawniony jest do wprowadzenia zmian, o których mowa powyżej, jednocześnie Zamawiający nie jest zobowiązany do ich wprowadzenia i katalog powyższy nie daje Wykonawcy uprawnienia do żądania od Zamawiającego wprowadzenia którejkolwiek ze zmian.

9. ZAKRES WYKLUCZENIA:

- W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca składa oświadczenie w formie pisemnej o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym na bezstronność postępowania, polegających na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż:

- nie jest osobą fizyczną skazaną prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

- nie jest osobą fizyczną prawomocnie ukaraną za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

- nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną

- żadnego członka jego organu zarządzającego ani nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej ani prokurenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo ani nie ukarano za wykroczenie, o których mowa w lit. a lub lit. b powyżej

- Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”.

10. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY:

Oferta zostanie odrzucona w przypadku zajścia przynajmniej jednej przesłanki opisanej poniżej:

- jeśli oferent nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- jeśli oferent podlega wykluczeniu z postępowania;

- jeśli oferent nie złożył wymaganych dokumentów i nie uzupełnił/poprawił ich na wezwanie Zamawiającego;

- jeśli oferta jest niezgodna z przepisami prawa lub niezgodna z zapytaniem ofertowym;

- jeśli oferta zawiera rażąco niską cenę i jeśli oferent nie złożył wyjaśnień dotyczących ceny na wezwanie Zamawiającego lub jeśli wyjaśnienia złożone przez oferenta nie rozwiewają wątpliwości Zamawiającego, co do rzetelności ceny oferty;

- jeśli oferent uchyli się od podpisania umowy lub odmówi podpisania umowy lub podpisanie umowy stanie się niemożliwe z powodów zależnych od oferenta, w tym również jeśli nie wniesie Zabezpieczenia, zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego.

11. KONTAKT W SPRAWIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

- Jacek Kukla, adres mailowy: jacek.kukla@improdex.pl, tel.: 664 194 417,

- Marek Skorupka, adres mailowy: marek.skorupka@improdex.pl, tel.: 32 215 68 00 wew. 108

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz ofertowy

Skierowane do:

IMPRODEX SP. Z O.O.

ul. Elizy Orzeszkowej 15

43-502 Czechowice-Dziedzice

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 2.2/10.03

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Nabycie: System wysokosprawnej kogeneracji o mocy pomiędzy 480 a 520 kW.

DANE OFERENTA:

Nazwa Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres/siedziba Firmy: ……………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARAMETRY:

| L.p. | Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia | Minimalne/ nie gorsze parametry (należy wskazać TAK - jeśli spełnia, NIE - jeśli nie spełnia, oraz podać wartości parametrów) |
| --- | --- | --- |
|  | Moc elektryczna: pomiędzy 480kW a 520kW (dopuszcza się dwa generatory z równym podziałem mocy) |  |
|  | Sprawność elektryczna minimum 41% (wg ISO 3046) |  |
|  | Współczynnik CHP (wg ISO 3046) minimum 0,9 |  |
|  | Sprawność (pełne obciążenie) przy cos fi = 1, minimum 96% |  |
|  | Przepływ masowy paliwa (wg ISO 3046), maksymalnie 96 kg/h |  |
|  | Chłodzenie silnika, maksymalnie 185 kW |  |
|  | Przepływ płynu chłodzącego 44 +/-2% m3/h (zakres: od 43,12 do 44,88 m3/h) |  |
|  | Obwód wysokotemperaturowy chłodzenia mieszanki (HT) 79 +/-2% kW (zakres od 77,42 do 80,58 kW) |  |
|  | System wyposażony w obieg chłodzenia mieszanki niskotemperaturowy (LT) |  |
|  | Temperatura spalin za wymiennikiem spalin 120 st.C |  |
|  | Ciepło spalin 285 +/-5% kW (zakres od 270,75 do 299,25 kW) |  |
|  | Konsumpcja oleju smarnego, maksymalnie 0,2 g/kWh |  |
|  | Przystosowany do użycia gazu ziemnego oraz mieszanki gazu ziemnego i wodoru (o zawartości H2 minimum 40%) |  |
|  | Urządzenia do absorpcji ciepła odpadowego: |  |
|  | - moc chłodnicza urządzeń absorpcji minimum 350 kW |  |
|  | - parametr chłodniczy (woda lodowa) na wyjściu/powrocie w zakresie: +7÷14/+12÷19 st.C |  |
|  | - parametr cieplny na wejściu/powrocie +90/+70 st.C |  |
|  | - urządzenie zabezpieczone przed zamarzaniem |  |
|  | - urządzenie bez odparowania wody przy temperaturze zewnętrznej poniżej 20 st.C – chłodnia adiabatyczna |  |
|  | - chłodnia zbudowana z wentylatorów z silnikami EC |  |
|  | - urządzenie przystosowany do pracy na wodzie lodowej w układzie otwartym o parametrach: przewodność poniżej 200 mS/m, zawartość tlenu powyżej 4 ppm |  |
|  | Urządzenia do absorpcji ciepła odpadowego, wraz z niezbędnym osprzętem zabudowane w lub na kontenerze, w rozwiązaniu plug & play, wewnątrz kontenera utrzymywana temperatura przez cały rok w zakresie: +10 do +40 st.C |  |
|  | Urządzenia kogeneracji, w tym: silnik, generator energii elektrycznej, akumulator rozruchowy, szafy sterujące, magazyny oleju hydraulicznego zużytego (o pojemności minimum 1000 l) i świeżego (o pojemności minimum 1000 l), system neutralizacji skroplin, systemu detekcji dymu oraz CH4 i CO zabudowane w kontenerze, w rozwiązaniu plug & play, |  |
|  | W/w urządzenia przystosowane do pracy w cyklu non-stop w dni robocze – zabezpieczone przed zamarzaniem w trakcie postoju |  |
|  | Poziom hałasu (w odległości 10m) maksymalnie 54dB |  |
|  | Emisja związków szkodliwych NOx (wielkość emisji w przeliczeniu na 5% tlenu) poniżej 250 mg/Nm3 |  |
|  | Urządzenia zdalnie obsługiwane i monitorowane |  |
|  | Ciśnienie gazu dostarczanego do kogeneracji przy obciążeniu znamionowym maksymalnie 10kPa |  |
|  | Oferowane urządzenia muszą spełnić warunki Kodeksu Sieciowego NC RfG (zbiór przepisów i wytycznych dotyczących przyłączania do sieci nowych jednostek wytwórczych). Po stronie Dostawcy urządzeń i na jego koszt będzie wykonanie wszystkich testów wskazanych przez OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). W ramach potwierdzenia zgodności z kodeksami sieciowymi NC RfG dla modułów typu B (co wynika wprost ze wskazanych przepisów), należy: przeprowadzić pełny zakres testów lub przedstawić certyfikat zgodności i przeprowadzić ograniczony zakres testów na życzenie OSD |  |
|  | Zespół urządzeń posiada układy pomiarowe niezbędne do raportowania rozliczeń do URE (w tym premia gwarantowana) |  |

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena (netto) wraz ze wskazaniem waluty: ……………………………………………………………………………………

Cena (brutto) wraz ze wskazaniem waluty: …………………………………………………………………………………

Gwarancja (okres gwarancji podany w miesiącach): ……………………………………………………………………

Czas reakcji serwisu (podany w godzinach): …………………………………………………………………………………

DANE OSOBY DO KONTAKTU W/S OFERTY:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………

Numer telefonu: …………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………………

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Termin realizacji zamówienia (maksymalnie do 30.11.2025r.)………………………………………

Data sporządzenia oferty: …………………………………

Data ważności oferty: do 30.04.2025r.

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że oferowane środki trwałego są fabrycznie nowe.

- Oświadczam, że oferta dotyczy środków trwałych o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że zgodnie z punktem 6 ppkt L Zapytania ofertowego, przed podpisaniem umowy zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnego z Zapytaniem ofertowym, a jego niewniesienie będzie uznane za uchylanie się od podpisania umowy wraz ze wszystkimi konsekwencjami (w szczególności odrzuceniem oferty)

….……………………………………………………..

Podpis i pieczęć Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

………………………………………………………				………………………………………………………….

Pieczęć Oferenta						Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych

z Zamawiającym na bezstronność postępowania, polegających na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione wyżej powiązania.

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy

………………………………………………………				………………………………………………………….

Pieczęć Oferenta						Miejscowość, data

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest podmiotem, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

a) nie jest osobą fizyczną skazaną prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b) nie jest osobą fizyczną prawomocnie ukaraną za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną

d) żadnego członka jego organu zarządzającego ani nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej ani prokurenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo ani nie ukarano za wykroczenie, o których mowa w lit. a lub lit. b powyżej

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

………………………………………………				                                                         ………………………………………………………….

Pieczęć Oferenta						                                                                                      Miejscowość, data

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego

Jako Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu z postępowania wyklucza się:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu.

Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa powyżej, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że okres ten nie rozpoczyna się wcześniej niż po 30.04.2022 r.

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykaz realizacji

Wymaga się, aby oferent spełniał warunek:

- DOŚWIADCZENIE:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał:

- co najmniej jedną realizację polegającą na dokonaniu sprzedaży, montażu i uruchomieniu systemu wysokosprawnej kogeneracji o pojedynczej wartości netto nie niższej niż 2 500 000 zł

- co najmniej jedną realizację polegającą na dokonaniu sprzedaży montażu i uruchomieniu systemu wysokosprawnej kogeneracji pracującej na wodorze (o zawartości H2 minimum 40%) – dla tego warunku dopuszcza się, że autoryzowany przedstawiciel producenta systemu przedstawi uruchomione instalacje przez producenta lub innego autoryzowanego przedstawiciela

Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej należy dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 5 z którego będą wynikały wszystkie powyższe informacje oraz podpisane referencje lub inne dokumenty np. obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. Z referencji lub innych dokumentów musi wynikać, że dane zamówienie / dostawa zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z umową.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego doświadczenia na etapie oceny ofert.

Poniżej tabela weryfikacyjna:

| Lp. | Nazwa i adres zamawiającego daną usługę | Przedmiot zamówienia* | Okres realizacji (podany miesiąc i rok zakończenia) | Wartość zamówienia, wraz z podaniem waluty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

*) dotyczy sprzedaży i wdrożenia systemu kogeneracji

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Oświadczenie o posiadanych zasobach ludzkich niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia

Wymaga się, aby oferent spełniał warunek:

- ZASOBY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Na potwierdzenie spełnienia warunku odpisanego powyżej należy dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 6, tj. oświadczenie o posiadanych zasobach ludzkich niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanych zasobów na etapie oceny ofert.

Poniżej tabela weryfikacyjna:

|  | Członek zespołu Wykonawcy, który ma być zaangażowany w realizację przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Wykształcenie (tytuł, kierunek/obszar nauk) |  |
| Opis doświadczenia we wdrażaniu systemów kogeneracji w przedsiębiorstwach, wraz ze wskazaniem dat w formacie: od mm-rrrr do mm-rrrr |  |

|  | Członek zespołu Wykonawcy, który ma być zaangażowany w realizację przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Wykształcenie (tytuł, kierunek/obszar nauk) |  |
| Opis doświadczenia we wdrażaniu systemów kogeneracji w przedsiębiorstwach, wraz ze wskazaniem dat w formacie: od mm-rrrr do mm-rrrr |  |

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Zestawienie danych do wskaźnika bieżącej płynności

………………………………………………				                                                         ………………………………………………………….

Pieczęć Oferenta						                                                                                      Miejscowość, data

Dane finansowe niezbędne do obliczenia wskaźnika bieżącej płynności:

|  | aktywa obrotowe bez należności z tytułu dostaw i usług o płatności powyżej 12 m-cy (podane w PLN) | zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy (podane w PLN) | Wskaźnik WBP |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2023 |  |  |  |

* Dane za ostatni rok obrotowy (tj. 2023), a jeżeli okres prowadzenia dzielności jest krótszy – za ten okres.

* W przypadku Wykonawców sporządzających sprawozdanie finansowe wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Zamawiający dopuszcza kalkulację wskaźników w oparciu o dane finansowe, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, przekształcone do prezentacji zgodnej z formatem bilansu określonym w załączników nr 1 do Ustawy o Rachunkowości.

W przypadku, gdy w jakimkolwiek dokumencie lub oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę pojawiają się waluty inne niż PLN – przeliczenia tych kwot na PLN należy dokonać na podstawie średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez NBP w dniu publikacji niniejszego zapytania w Bazie Konkurencyjności, a w przypadku gdyby nie został opublikowany średni kurs w danym dniu – w najbliższym kolejnym dniu, w którym zostanie dany kurs opublikowany.

Załącznik nr 1 – dokumenty źródłowe, o których mowa w Zapytaniu ofertowym

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 8 – Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

………………………………………………………                                                 ………………………………………………………….

Pieczęć Oferenta                                                                                             Miejscowość, data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 2.2/10.03 na System wysokosprawnej kogeneracji o mocy pomiędzy 480 a 520 kW

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………….…………………………………………………

(dane Oferenta – pełna nazwa firmy)

Oświadczam, że:

w dniu ……………………… odbyłem wizję lokalną miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.

…………………………….…………..                                                                              ..……………………………………………

Podpis Zamawiającego                                                                                                    Podpis Oferenta