Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

## Zasilacz awaryjny UPS On-Line, 1500VA/1350W, montaż w szafie rack, 230V z oprogramowaniem sterującym pracą UPS – 3 sztuki Minimalne wymagania techniczne dla jednostki UPS

Nazwa elementu, parametru lub cechy; Opis wymagań. Moc pozorna; 1500 VA. Moc rzeczywista; 1350 W. Topologia; Online. Współczynnik mocy; 0,9. Czas przełączenia na baterię; 0 ms. Liczba, typ gniazd wyjściowych; 6 x IEC C13 (2 grupy gniazd zarządzalnych). Typ gniazda wejściowego; IEC C14 – 10A. Czas podtrzymania dla 100% obciążenia dla pf=0,9; 5 min. Czas podtrzymania przy 50% obciążenia dla pf=0,9; 16 min. Dodatkowe baterie; Możliwość dodania do 4 dodatkowych modułów baterii w celu wydłużenia czasu podtrzymania do 104 minut dla 100% obciążenia przy pf=0,9. Napięcie znamionowe; 200/208/220/230/240/ V. Tolerancja napięci prostownika; 190 V – 276 V (regulacja programowa 120-276 V z obniżeniem wartości znamionowej). Częstotliwość znamionowa; 50/60 Hz autodetekcja. Tolerancja częstotliwości; 40– 70 Hz. Kształt napięcia; Sinusoidalny. Napięcie znamionowe wyjściowe; 200/208/220/230/240 V do wyboru przez użytkownika. Częstotliwość wyjściowa; 50/60 Hz. Współczynnik szczytu; 3:1. Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco"; Tak. Ochrona przed przeładowaniem; Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / alarm). Ochrona przed głębokim rozładowaniem; Tak. Okresowy automatyczny test baterii; Tak. System zarządzania pracą baterii; System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony.. Możliwość uruchomienia bez napięcia w sieci "zimny start"; Tak. Interfejs komunikacyjny; • USB. • RS232 DB-9 żeński (HID). • styki przekaźnikowe. • miniport wyłącznik ON/OFF. • SNMP/Ethernet (slot na kartę komunikacyjną). Panel sterowania z wyświetlaczem LCD; • Panel LCD. • Poziomy rząd przycisków sterowania. • Poziomy rząd wskaźników stanu : zasilanie z siec(zielony), trybu bateryjnego (żółty), usterki (czerwony). • Sygnalizator akustyczny. Sygnały akustyczne; • Awaria. • Niski stan naładowania baterii. • Przeciążenie. • Serwis. Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED; • Przycisk Escape (anulowanie). • Przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół). • Przycisk Enter (potwierdzający). • Przycisk ON/OFF załączenia i wyłączenia. • LED trybu zasilania z sieci (kolor zielony). • LED trybu baterii (kolor żółty). • LED usterki (kolor czerwony). Typ obudowy; Rack 2U. Wyposażenie standardowe; UPS, instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa. 1 x kabel szeregowy RS-232,. 1 x kabel komunikacyjny USB. 2 x kable wyjściowe IEC 10A. 2 x Wsporniki oraz szyny do montażu 19'. Dane techniczne karty SNMP; Network Support: Ethernet /10Mbps - Half duplex - 10Mbps - Full duplex - 100Mbps - Half duplex - 100Mbps - Full duplex - 1.0 Gbps - Full duplex / HTTP 1.1, SNMP V1, SNMP V3/ NTP, SMTP, DHCP/. Tymczasowe hasła: Nadawanie użytkownikowi dostępu za pomocą konta. Konto może wygasać po odpowiedniej, wprowadzonej liczbie dni (hasło przestaje być aktywne). Blokowanie konta: Po określonej liczbie nieudanych prób wpisania hasła lub określonej liczbie dni.. Protokoły: MQTT/RNDIS/LDAP/NVD/SSH/PKI. Kompatybilność: SNMP v1/v3 i IP v4/v6. Interfejs: HTML5. Adresowanie IP: DHCP/BootP/Manualne. Szyfrowanie: pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256. Dostępny port USB (microUSB - port serwisowy). Certyfikaty: CA, UL 2900-o, IEC 62443-4-2. Maksymalna szerokość; 86.5 mm. Maksymalna wysokość; 438 mm. Maksymalna głębokość; 438 mm. Maksymalny ciężar; 18.5 kg. Poziom hałasu w odl. 1m; do 50 dBA dla pracy normalnej. Znaki bezpieczeństwa; CE, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3. Gwarancja producenta; 60 miesięcy. Możliwość montażu ręcznego bypassu serwisowego; Tak.

## Zasilacz awaryjny UPS online, 1000VA/900W, montaż w szafie rack, 230V - 2 sztuki

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Moc pozorna | 1000 VA |
| Moc rzeczywista | 900 W |
| Topologia | Online |
| Współczynnik mocy | 0,9 |
| Czas przełączenia na baterię | 0 ms |
| Liczba, typ gniazd wyjściowych | 6 x IEC C13 (2 grupy gniazd zarządzalnych) |
| Typ gniazda wejściowego | IEC C14 10A |
| Czas podtrzymania dla 100% obciążenia dla pf=0,9 | 6 min |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążenia dla pf=0,9 | 16 min |
| Dodatkowe baterie | Możliwość dodania do 4 dodatkowych modułów baterii w celu wydłużenia czasu podtrzymania do 108 minut dla 100% obciążenia przy pf=0,9 |
| Napięcie znamionowe | 200/208/220/230/240/ V |
| Tolerancja napięci prostownika | 190 V – 276 V (regulacja programowa 120-276 V z obniżeniem wartości znamionowej) |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz autodetekcja |
| Tolerancja częstotliwości | 40– 70 Hz |
| Kształt napięcia | Sinusoidalny |
| Napięcie znamionowe wyjściowe | 200/208/220/230/240 V do wyboru przez użytkownika |
| Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz |
| Współczynnik szczytu | 3:1 |
| Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco" | Tak |
| Ochrona przed przeładowaniem | Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / alarm) |
| Ochrona przed głębokim rozładowaniem | Tak |
| Okresowy automatyczny test baterii | Tak |
| System zarządzania pracą baterii | System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony. |
| Możliwość uruchomienia bez napięcia w sieci "zimny start" | Tak |
| Interfejs komunikacyjny | • USB |
|  | • RS232 DB-9 żeński (HID) |
|  | • styki przekaźnikowe |
|  | • miniport wyłącznik ON/OFF |
|  | • SNMP/Ethernet (slot na kartę komunikacyjną) |
| Panel sterowania z wyświetlaczem LCD | • Panel LCD |
|  | • Poziomy rząd przycisków sterowania |
|  | • Poziomy rząd wskaźników stanu : zasilanie z siec(zielony), trybu bateryjnego (żółty), usterki (czerwony) |
|  | • Sygnalizator akustyczny |
| Sygnały akustyczne | • Awaria |
|  | • Niski stan naładowania baterii |
|  | • Przeciążenie |
|  | • Serwis |
| Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED | • Przycisk Escape (anulowanie) |
|  | • Przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół) |
|  | • Przycisk Enter (potwierdzający) |
|  | • Przycisk ON/OFF załączenia i wyłączenia |
|  | • LED trybu zasilania z sieci (kolor zielony) |
|  | • LED trybu baterii (kolor żółty) |
|  | • LED usterki (kolor czerwony) |
| Typ obudowy | Rack 2U |
| Wyposażenie standardowe | UPS, instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
|  | 1 x kabel szeregowy RS-232, |
|  | 1 x kabel komunikacyjny USB |
|  | 2 x kable wyjściowe IEC 10A |
|  | 2 x Wsporniki oraz szyny do montażu 19' |
| Dane techniczne karty SNMP | Network Support: Ethernet /10Mbps - Half duplex - 10Mbps - Full duplex - 100Mbps - Half duplex - 100Mbps - Full duplex - 1.0 Gbps - Full duplex / HTTP 1.1, SNMP V1, SNMP V3/ NTP, SMTP, DHCP/ |
|  | Tymczasowe hasła: Nadawanie użytkownikowi dostępu za pomocą konta. Konto może wygasać po odpowiedniej, wprowadzonej liczbie dni (hasło przestaje być aktywne). Blokowanie konta: Po określonej liczbie nieudanych prób wpisania hasła lub określonej liczbie dni. |
|  | Protokoły: MQTT/RNDIS/LDAP/NVD/SSH/PKI |
|  | Kompatybilność: SNMP v1/v3 i IP v4/v6 |
|  | Interfejs: HTML5 |
|  | Adresowanie IP: DHCP/BootP/Manualne |
|  | Szyfrowanie: pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256 |
|  | Dostępny port USB (microUSB - port serwisowy) |
|  | Certyfikaty: CA, UL 2900-1, IEC 62443-4-2 |
| Maksymalna szerokość | 86.5 mm |
| Maksymalna wysokość | 438 mm |
| Maksymalna głębokość | 438 mm |
| Maksymalny ciężar | 15.7 kg |
| Poziom hałasu w odl. 1m | do 50 dBA dla pracy normalnej |
| Znaki bezpieczeństwa | CE, IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |
| Możliwość montażu ręcznego bypassu serwisowego | Tak |

## Zasilacz awaryjny UPS BVX 700 VA/360 W/Line-Interactive/2 lata –  21 sztuk

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Moc pozorna | 700 VA |
| Moc rzeczywista | 360 W |
| Technologia | Line-Interactive |
| Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem bateryjnym | typu E (2P+Z), minimum 2szt |
| Przewód zasilający | Przymocowany na stałe do zasilacza UPS |
| Port komunikacyjny | USB umieszczony na przednim panelu zasilacza UPS |
| Wskaźnik stanu UPS | Dioda LED |
| Parametry wejściowe |  |
| Prąd znamionowy | 5A |
| Napięcie znamionowe | 220-240 V; 50/60 Hz |
| Zakres napięcia wejściowego | 140-300 V; 45-65 Hz |
| Parametry wyjściowe |  |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 220/230/240 V |
| Regulacja napięcia w trybie bateryjnym | +/-20% |
| Sprawność w trybie normalnym | >95% |
| Sprawność w trybie bateryjnym | >60% |
| Regulacja częstotliwości w trybie normalnym | zgodnie z siecią zasilającą |
| Regulacja częstotliwości w trybie bateryjnym | +/-1 Hz |
| Częstotliwość w trybie normalnym | zgodnie z siecią zasilającą |
| Częstotliwość w trybie bateryjnym | 50/60 Hz |
| Przeciążalność | [110%,120%] 5 min; >120% 1 s |
| Zdolność zwarciowa w trybie bateryjnym | 5A |
| Wytrzymywany czas przepływu prądu zwarciowego | 50 ms |
| Czas przełączania | 10 ms dla przejścia z trybu normalnego do trybu bateryjnego |
| Bateria |  |
| Specyfikacja | 12 V DC – 1 x 12 V, 7 Ah |
| Typ | Valve Regulated Lead-Acid (VRLA) szczelne, bezobsługowe, z minimalną żywotnością 3-5 lat w temperaturze 25°C |
| Monitoring | Zaawansowany monitoring z wczesnym wykrywaniem awarii oraz powiadamianiem. |
| Zimny start | Tak |
| Parametry środowiskowe i bezpieczeństwo |  |
| Normy | IEC/EN 62040-1 Safety |
|  | IEC/EN 62040-2 Electromagnetic Compatibility EMC |
|  | IEC/EN 62040-3 Performance |
| EMC (emisyjność) | CISPR32 Class A |
|  | IEC/EN 61000-3-2 Flickers |
|  | IEC/EN 61000-3-3 Harmonics |
| EMC (odporność) | IEC 61000-4-2, (ESD): 4 kV Contact Discharge / 8 kV Air Discharge |
|  | IEC 61000-4-3, (Radiated field): 10 V/m |
|  | IEC 61000-4-4, (EFT): 4 kV |
|  | IEC 61000-4-5, (Surges): 1 kV Differentiel Mode / 2 kV Common Mode |
|  | IEC 61000-4-6, (Electromagnetic field): 10 V |
|  | IEC 61000-4-8, (Conducted magnetic field): 30 A/m |
| Oznaczenia | CE, EAC, Cm, Ukr, UKCA, |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Układ sieci | UPS można podłączyć do układów zasilania TN, TT, IT, ten sam system jest dostarczany do obciążenia. |
| Klasa ochronności | Klasa I |
| Temperatura pracy | 0°C do 40°C (32°F do 104°F) |
| Temperatura przechowywania | 0°C do 40 °C (32°F do 104 °F) z baterią |
|  | -25°C do 55 °C (-13°F do 131 °F) bez baterii |
| Wilgotność względna | Przechowywanie: 0-93% bez kondensacji |
|  | Praca: 0-85% bez kondensacji |
| Wysokość n.p.m. podczas pracy | 2000 m |
| Wysokość n.p.m. podczas transportu | Do 10000 m (32,808 ft) nad poziomem morza |
| Poziom hałasu | <25 dBA |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |

UWAGA!

- Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

- Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Jeżeli w zapytaniu ofertowym bądź w załącznikach zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązanie równoważne. Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w zapytywaniu ofertowym jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla Wykonawców). Mając na względzie powyższe, Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia: nazwy producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, w odniesieniu do wymaganych materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów zaleca, aby traktować, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych. Zmiany te mają być korzystne dla Zamawiającego, np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały i urządzenia równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów i urządzeń wskazanych w zapytaniu ofertowym, oraz posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 101 ust. 5 i 6 ustawy PZP złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.