OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd””.

Zamówienie jest współfinansowane z projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu zgodnego z wytycznymi projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy generatora prądotwórczego, spełniającego poniżej wskazane wymagania:

- Agregat fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy,  pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji.

- Zaopatrzony w płyny eksploatacyjne.

- Agregat zabudowany na podwoziu jezdnym z przyczepą dwuosiową z podporami umożliwiającymi odciążenie osi pojazdu podczas wyprzęgnięcia z pojazdu. Podpory na czas transportu nie mogą utrudniać jazdy w terenie. Przyczepa powinna być wyposażona w hamulec najazdowy. Przyczepa powinna być wyposażona w koło zapasowe z uchwytem do mocowania. Instalacja elektryczna przyczepy dostosowana do napięć DC 12V i 24V. Cała zabudowa musi uwzględniać dopuszczalne naciski na poszczególne osie oraz nie przekraczać 2000 kg. Przyczepa musi być dopuszczona do ruchu drogowego — homologacja. Długość maksymalna zabudowanej przyczepy – 5 m wraz z dyszlem, maksymalna szerokość zewnętrzna zabudowanej przyczepy - 2 m, wysokość maksymalna przyczepy z zabudowanym agregatem – 2,20 m. Uchwyt do podłączenia do samochodu. Przyczepa z agregatem musi mieć możliwość niezależnej regulacji w celu poziomowania.

- Agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od -25oC do +45oC.

- Przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych.

- Obudowa agregatu przystosowana do pracy na zewnątrz i na zmienne warunki atmosferyczne, zabezpieczona antykorozyjnie.

- Klasa wykonania minimum G2.

- Wymagane jest aby agregat pochodził z seryjnej i bieżącej produkcji.

- Agregat w wersji obudowanej. Obudowa dźwiękochłonna, wyciszona specjalną, niepalną pianką wygłuszającą, malowana, z czterema niezbędnymi drzwiami dostępowymi na dłuższych bokach. Wylot spalin i gorącego powietrza poprzez górną połać obudowy.

- Wymagana moc znamionowa agregatu – min. 124 kVA (99 kW).

- Napięcie – 400/230 V.

- Częstotliwość – 50 Hz.

- Agregat, prądnica i silnik muszą posiadać deklarację CE – Conformité Européenne lub równoważną. Agregat, prądnica i silnik muszą posiadać tabliczki znamionowe.

- Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego.

- Wysokowydajne amortyzatory drgań silnika i prądnicy.

- Zbiornik paliwa co najmniej 120 l w ramie agregatu, pozwalający na ciągłą pracę agregatu:

- przy 75 % obciążeniu co najmniej 12 h

- przy 100 % obciążeniu co najmniej 9 h.

- Pojemnościowy czujnik poziomu paliwa z % wskazaniem na sterowniku.

- Alarm poziomu paliwa 15 % (rezerwa).

- Wyłączenie agregatu przy 5 % paliwa (zabezpieczenie przed zapowietrzeniem).

- Wymagany korek spustowy zbiornika oraz co najmniej jeden niezależny otwór w zbiorniku zaślepiony deklem na śrubach, umożliwiający montaż i podłączenie dodatkowej instalacji paliwowej, lub przeniesienie wlewu paliwa na drugą stronę zbiornika.

- Prądnica wyposażona w automatyczną regulację napięcia. Obudowa min. IP 23. Klasa izolacji – min. H.

- Sterownik z pełną obsługą rozwiązań producenta, z komunikatami w języku polskim, pozwalający na kontrolę parametrów agregatu (napięć, prądów, mocy, częstotliwości, cos ɸ, napięcia ładowania akumulatora, ilości paliwa w zbiorniku, czasu pracy agregatu, parametrów silnika).

- W ramach zamówienia należy wykonać:

- pierwsze uruchomienie (w tym paliwo do 2-3 prób rozruchowych i sprawdzeń działania),

- szkolenie z obsługi teoretyczne i praktyczne,

- protokół z prób rozruchowych z osiąganymi parametrami pracy agregatu,

- protokół przeszkolenia obsługi.

- W zestawie:

- przedłużacz: przewód przemysłowy OnPD 5x25 żo = min. 30 mb + wtyczka i gniazdo przenośne 3P+N+PE 125A

- najazd kablowy 2-kanałowy wytrzymujący nacisk minimum 6 ton, długość min. 30 mb, dedykowany do przedłużacza  OnPD 5x25 żo.

- Wlew paliwa zamykany na klucz, wewnątrz obudowy.

- Prądnica umożliwiająca asymetrię fazową ciągłą minimum 30 %.

- Agregat wyposażony w min.

- 1x gniazdo 125A  z zabezpieczeniem 193 C-125 bez wyłącznika różnicowego

- 1x Gniazdo 32A z zabezpieczeniem 193 C-32 z wyłącznikiem różnicowym

- 1x Gniazdo 16A z zabezpieczeniem 191 z C-16 z wyłącznikiem różnicowym

- Gniazda, w które będzie wyposażony agregat powinny mieć wyłączniki różnicowo-
-prądowe o czułości min. 30mA.

- Parametry silnika:

- Silnik diesla o mocy znamionowej P.R.P. nie mniejszej niż 124 kVA/99,00 kW.

- Spalanie przy 100 % obciążenia nie więcej niż 30 l/h.

- Prędkość obrotowa min. 1500 r.p.m.

- Moc akustyczna agregatu nie przekraczająca 96 dB.