Zał. 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

Rozbudowa użytkowanej instalacji fotowoltaicznej o mocy 100,8kWp o nową instalację fotowoltaiczną o mocy 399,2 (łączna moc obu instalacji: 500kWp).

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:

- Wykonanie projektu modernizacji przyłącza zgodnie z wydanymi Warunkami Przyłączenia i uzgodnienia go z OSD (Inwestor posiada Warunki Przyłączenia z OSD oraz pozwolenie na budowę z UM)

- Wykonanie modernizacji przyłącza (układów opomiarowania i telemechaniki) zgodnie z projektem uzgodnionym z OSD

- Wymiana 1600m2 blachy TR50 o grubości 1mm, na jednym z dachów na którym będą montowane panele fotowoltaiczne. Obecnie położona blacha nie spełnia parametrów nośnych.

- Dostawa elementów składowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 399,2kWp (użytkowana instalacja 100,8kWp będzie modyfikowana jedynie w zakresie układu opomiarowania i telemechaniki, które mają być wspólne dla obu instalacji)

Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia

Opis inwestycji

Inwestor posiada Warunki Przyłączeniowe dla zmodernizowanej instalacji fotowoltaicznej 500kW,   ekspertyzy nośności dachów,  projekt architektoniczno-budowlany  oraz pozwolenie na budowę związane z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów położonych w zakładzie w Katowicach przy ul. modelarskiej 11.

Ze względu na rodzaj dachu, jego nośność oraz wysokość wskazana jest wizja lokalna w miejscu inwestycji (Katowice ul. Modelarska 11) oraz zapoznanie się z załączoną dokumentacją (warunki przyłączeniowe, pozwolenie na budowę, projekt architektoniczno-budowlany). W celu umówienia się na wizję lokalną prosimy o wysłanie informacji na adres:  kdudek@fasing.com.pl

Inwestor obecnie użytkuje instalacje fotowoltaiczną o mocy 100,8 kWp. Instalacja ta pozostanie niezmieniona. Modyfikacji ulegnie jedynie układ pomiarowy oraz telemechaniki, bowiem nowa i stara instalacja będą mieć wspólne układy rozliczeniowe oraz telemechaniki (konieczność położenia 150m kabla łączącego dwie instalacje)
Inwestor dysponuje trzema połaciami dachowymi na których może być instalowana fotowoltaika:

- dach dwuspadowy o kącie nachylenia ok. 5-7st., spad w kierunku wschód/zachód, powierzchnia dachu 12 x 110m. Ze względu na konstrukcję dachu (płyty strunobetonowe ocieplane styropapą) konstrukcja pod moduły fotowoltaiczne musi być samonośna o średniej wadze (wraz z panelami) nie przekraczającą 30kg/m2 (zgodnie z ekspertyzą). Sugerowana orientacja paneli: wschód/zachód.

- dach dwuspadowy  o kącie nachylenia ok. 5-7st., spad w kierunku północ/południe, powierzchnia dachu 20 x 45m. Dach o wiązarach stalowych kratowych, kryty blachodachówką o wysokości 70mm i grubości 1mm. Sugerowana orientacja paneli: północ/południe. Konstrukcja pod panele z panelami nie mogą przekroczyć średniej wagi: 25kg/m2. Panele mogą być mocowane do blachodachówki oraz do wiązarów kratowych.

Konieczna wymiana blachy TR50.

- dach dwuspadowy  o kącie nachylenia ok. 5-7st., spad w kierunku północ/południe, powierzchnia dachu 20 x 30m. Dach o wiązarach stalowych kratowych, kryty blachodachówką o wysokości 70mm i grubości 1mm. Sugerowana orientacja paneli: północ/południe. Konstrukcja pod panele z panelami nie mogą przekroczyć średniej wagi: 25kg/m2. Panele mogą być mocowane do blachodachówki oraz do wiązarów kratowych.

Konieczna wymiana blachy TR50.

- Zakres przedmiotu zamówienia

  - Wykonanie projektu modernizacji przyłącza zgodnie z wydanymi Warunkami Przyłączenia i uzgodnienia go z OSD

  - Wykonanie modernizacji przyłącza (układów opomiarowania i telemechaniki) zgodnie z projektem uzgodnionym z OSD. W tym, połączenie obecnie użytkowanej instalacji 100,8 kW z nową instalacją 399,2 kWp (położenie ok. 150m przewodu między instalacjami).

  - Wymiana 1600m2 blachy TR50 o grubości 1mm, na jednym z dachów na którym będą montowane panele fotowoltaiczne. Obecnie położona blacha nie spełnia parametrów nośnych.

  - Dostawa fabrycznie nowych komponentów do instalacji fotowoltaicznej o mocy 399,2kWp

    - Moduły fotowoltaiczne

      - Monokrystaliczne typu Full Black

      - Wytrzymałość statyczna na obciążenie: wiatrem: 2400Pa, śniegiem: 54

      - Minimalna moc panelu: 430W

      - Minimalna sprawność 22%

      - Gwarancja produktowa  - min. 12 lat

      - Gwarancja na moc modułu po 30 latach – min. 87,4%

      - Certyfikaty produktu – IEC 61215, IEC 61730

      - Konektory Staubli MC4 lub równoważne

    - Inwertery fotowoltaiczne

      - Gwarancja produktowa – min. 12 lat

      - Konieczność zastosowania optymalizatorów mocy (jeden na dwa panele) – gwarancja na optymalizatory: min. 25 lat

      - Sprawność falownika (ważona) – min. 98%

      - Pełny monitoring systemu z poziomu smartfona lub przeglądarki internetowej

      - Monitorowanie na poziomie modułu, umożliwiające precyzyjne wykrycie awarii

    - Konstrukcja pod moduły fotowoltaiczne

      - Zgodna z załączonymi ekspertyzami dot. nośności dachu oraz warunkami montażu (część konstrukcji musi być samonośna)

    - Osprzęt elektryczny:  zabezpieczenia stało i zmiennoprądowe, skrzynki na zabezpieczenia, złączki, zaciski, rury osłonowe

      - Główna rozdzielnica instalacji fotowoltaicznej będzie przygotowana do  rozbudowy  o dodatkowe 600kW (łączna moc 1000kW)

      - Przewody elektryczne w rurach osłonowych lub korytach

      - rozdzielnice w wykonaniu hermetycznym

  - Montaż konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne (zgodnie z dokumentacją)

  - Montaż modułów do konstrukcji wsporczej

  - Montaż podłączenie i konfiguracja inwerterów

  - Wykonanie podłączeń elektrycznych, wraz z montażem i podłączeniem zabezpieczeń

  - Doprowadzenie okablowania AC do rozdzielni

  - Wykonanie instalacji uziemiającej oraz wyrównawczej

  - Uruchomienie instalacji, wykonanie pomiarów, konfiguracja oraz szkolenie z zakresu eksploatacji

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej

  - Zgłoszenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od PINB

  - Zgłoszenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od OSD

- Pozostałe parametry zamówienia

  - Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w postaci gwarancji bankowej

  - Brak zaliczek na poczet wykonania umowy

  - Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu zamówienia 0.2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki

  - Gwarancja na prace montażowe: min. 3 lata.

  - Gwarancja na falowniki: min. 12 lat.

  - Gwarancja na panele fotowoltaiczne: min. 12 lat wady produkcyjne i min. 30 lat na uzysk (min. 87,4%)

  - Reakcja serwisu: do 24h,

  - Czas usunięcia awarii: 3 dni od zgłoszenia, może ulec wydłużeniu w przypadku braku dostępności urządzeń na rynku, jednak nie dłużej niż 14 dni.

  - Obiekty na których będzie montowana instalacja fotowoltaiczna są obiektami produkcyjnymi. Produkcja odbywa się się na 3 zmiany od poniedziałku do piątku oraz na 1 zmianę w sobotę. Prace montażowe muszą być skoordynowane z ruchem na obiektach. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania tygodniowych harmonogramów prowadzonych prac.

  - Zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy wraz z ochroną materiału przeznaczonego do zabudowy