Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/03/2025(BGK)

Dotyczy:

Budowa hali magazynowej (wydatek nr 3) w ramach projektu pn. "Wdrożenie przez Pak-Hurt Sp. z o.o. innowacyjnej

technologii produkcji opakowań aktywnych" (wniosek o dofinansowanie nr FENG.02.32-IP.03-0244/23)

współfinansowanego w ramach Działania 2.32 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej

Gospodarki 2021-2027

……………………………………………........                                	    ………….………. dnia …………………

Nazwa i adres  Wykonawcy                                                 	          (Miejscowość / data)

(pieczątka)

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

będąca podstawą do opracowania oferty na:

budowę hali magazynowej (wydatek nr 3) w ramach projektu pn. "Wdrożenie przez Pak-Hurt Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji opakowań aktywnych" (wniosek o dofinansowanie nr FENG.02.32-IP.03-0244/23) współfinansowanego w ramach Działania 2.32 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Równoważność:

Zamawiający wyjaśnia, że tam, gdzie w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia i dołączonych do niej schematami zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, wykonawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż opisane w pkt. 1.

Wykonawca, który na etapie składania oferty, powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez  Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wykonawca może przedłożyć ofertę na rozwiązania techniczne lub sprzęt lub urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach niż określone w zapytaniu ofertowym, których zastosowanie dla Zamawiającego będzie uzasadnione ze względów technicznych i racjonalizatorskich, a ich zamiana nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub jeżeli nastąpi zmiana w zakresie wymagań i dopuszczeń do użytku hali magazynowej, będącej przedmiotem zamówienia. Przedstawione w ofercie przez Wykonawcę równoważne rozwiązanie techniczne lub sprzęt lub urządzenia nie mogą prowadzić do zmiany istoty zamówienia.

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA HALI MAGAZYNOWEJ (Wydatek nr 3)

Przedmiotem zamówienia: hala magazynowa.

Kod CPV 45213220-1: Roboty budowlane w zakresie magazynów

Zastosowanie przedmiotu zamówienia: hala magazynowa wysokiego składowania.

Dokumentacja budowlano-architektoniczna znajduje się pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1KY4Y7SrT-t7JjzwRWYOFz6pb2uEwEvEA/view?usp=sharing

Wymagane parametry i funkcje Hali magazynowej:

| LP | Specyfikacja hali magazynowej | Założone parametry minimalne | UWAGI | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia zabudowy | 1300 m2 | zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym |  |
| 2 | Powierzchnia użytkowa budynku | 1290 m2 | zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym |  |
| 3 | Kubatura | 16 000 m3 | zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym |  |
| 4 | Liczba kondygnacji | 1 | zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym |  |
| 5 | Użytkowa wysokość hali | nie mniej niż 10 m | zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym |  |
| 6 | Liczba ścian wykonanych wg wymagań normy REI240 | 3 | zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym |  |
| 7 | Założenia temperaturowe | min. 12 stopni Celsjusza |  |  |
| 8 | Zagospodarowanie zewnętrzne hali |  | zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym |  |
| 9 | Zmiana wewnętrznego układu pomieszczeń |  | zgodnie ze Schematem nr 2 numer określającym zmiany względem projektu architektoniczno - budowlanego |  |
|  | FUNDAMENTY |  |  |  |
| 1 | Podbudowa z kruszyw | zgodnie z wymaganiami i normami dla posadowienia hali | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 2 | Grubość podkładu betonowego B10 na podłożu gruntowym | min. 10 cm | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 3 | Stopy, ławy, ściany fundamentowe - klasa betonu | min. B30 | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 4 | Izolacja przeciwwilgociowa | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 5 | Izolacja cieplna ścian fundamentowych | min 10 cm | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym - minimum 10cm |  |
| 6 | Zbrojenie | stal zbrojeniowa | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
|  | ŚCIANY BUDYNKU |  |  |  |
| 1 | Konstrukcja i wypełnienie ściany północno-wschodniej wykonana w odporności ogniowej REI 240 | Odporność ogniowa REI 240 | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 2 | Konstrukcja i wypełnienie ściany północno-zachodniej wykonana w odporności ogniowej REI 240 | Odporność ogniowa REI 240 | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 3 | Konstrukcja i wypełnienie ściany południowo-zachodniej wykonana w odporności ogniowej REI 240 | Odporność ogniowa REI 240 | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 4 | Konstrukcja i wypełnienie ściany południowo-wschodniej | Bez wymagań pożarowych | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 5 | Ściany wewnętrzne GK z wypełnieniem wełną | Grubość konstrukcji 10cm, obudowa płytą GK obustronnie, dwuwarstwowo | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 6 | Podkonstrukcja ze stali lub żelbetu zgodnie z wymaganiami pożarowymi poszczególnych ścian | w zależności od wymagań | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
|  | ELEWACJA |  |  |  |
| 1 | Wełna mineralna oraz obudowa zewnętrzna z blachy powlekanej | Kolor RAL 9006 | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 2 | Współczynnik przenikalności cieplnej ścian zewnętrznych | nie więcej niż 0,45 W/m2*K | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 3 | Ściana południowo-wschodnia - elewacja z płyty warstwowej z wełną mineralną | TAK lub rozwiązanie zamienne np. Ściany GK na rusztach metalowych | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
|  | KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU |  |  |  |
| 1 | Konstrukcja dachu | min. obciążenie 30 kg/m2 -dla fotowoltaiki | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 2 | Odporność ogniowa | RE 30 | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 3 | Założone obciążenie technologiczne | min.30 kg/m2 | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 4 | Założone obciążenie śniegowe | obciążenie dla III strefy powiększone o 50% | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 5 | Blacha | RE 30 | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 6 | Izolacja dachu wełną mineralną | Grubość izolacji min - 250 mm | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 7 | Pokrycie | 2 x papa termozgrzewalna lub membrana dachowa o grubości nie mniejszej niż 1.5 mm | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 8 | Folia paroszczelna | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 9 | Współczynnik przenikalności cieplnej dachu | nie więcej niż 0,15 W/m2*K | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 10 | Świetliki dachowe z funkcją przewietrzania | Powierzchnia świetlików min 160 m2 Powierzchnia klap przewietrzających min 20m2. Świetliki wyposażone w system sterowania pogodowego. | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 11 | Orynnowanie dachowe metalowe | średnica min 15 cm | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 12 | Rynny spustowe, metalowe | średnica min 12 cm | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
|  | POSADZKA PRZEMYSŁOWA |  |  |  |
| 1 | podbudowa z kruszywa /stabilizacja | grubość wg projektu wykonawczego | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 2 | ilość warstw foli przeciwwilgociowej PCW | 2 | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 3 | grubość podkładu betonowego B10 na podłożu gruntowym | min. 10 cm | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 4 | grubość posadzki przemysłowej | min. 20 cm | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 5 | klasa betonu posadzki przemysłowej | min. B30 | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 6 | zbrojenie posadzki | min. Siatka góra-dół fi 10 | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 7 | Geometria płaszczyzn wykonana wg normy | PN-EN 15620 | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 8 | Zakładany nacisk na posadzkę | min. 70 kg/cm2 | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 9 | wykonanie dylatacji wraz z jej wypełnieniem masą trwale plastyczną | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
|  | WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH | UWAGA - zmiana lokalizacji i wymiarów | Wymiary i lokalizacja zgodne ze schematem nr 2 |  |
| 1 | Posadzka | Przemysłowa jak w hali | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 2 | Wykończenie ścian | Szpachlowanie malowanie, płytki w pomieszczeniach sanitarnych | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 3 | Sufity | Sufit podwieszany kasetonowy | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 4 | Podkonstrukcja nad sufitem | Podkonstrukcja stalowa, płyta OSB, wykończenie nad płytą membrana PVC | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
|  | WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE HALI |  |  |  |
| 1 | Ściany | Kolor: biały | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 2 | Wykończenie ścian | Blacha/tynk wraz z malowaniem na biało | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
|  | DODATKOWE ELEMENTY STALOWE |  |  |  |
| 1 | Balustrady | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 2 | Drabina stalowa | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 3 | Uchwyty asekuracyjne na dachu | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
|  | ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |
| 1 | Przyłącz wodociągowy | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 2 | Przyłącz kanalizacji sanitarnej | wg projektu budowlanego |  |  |
| 2 | Zewnętrzna kanalizacja deszczowa wraz z przyłączem do sieci miejskiej | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 3 | Ziemny odcinek instalacji gazu | wg projektu budowlanego |  |  |
|  | WĘWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE | UWAGA - instalację dopasować do projektu wykonawczego/technicznego w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany z uwzględnieniem schematu nr 2 |  |  |
| 1 | Ogrzewanie hali | Promienniki gazowe 4 szt. o łącznej mocy min 150kW | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 2 | Ogrzewanie pomieszczeń socjalnych | Grzejniki elektryczne | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 3 | Wewnętrzna instalacja gazu | Instalacja gazu do zasilania promienników | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 4 | System detekcji gazu | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 5 | Instalacja wody użytkowej (ciepła i zimna woda użytkowa) | zimna woda zgodnie z projektem budowalnym, ciepła woda przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach pojemnościowych | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 6 | Instalacja hydrantowa | TAK | zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym |  |
| 7 | Instalacja kanalizacji sanitarnej | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 8 | Urządzenia sanitarne pomieszczeń socjalnych | Umywalka, zlewozmywak, pisuar ze stelażem, miska ustępowa ze stelażem | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 9 | Instalacja wentylacyjna | Wentylacja hali 0,5 wymian/h - realizowana za pomocą wywietrzaków zintegrowanych Wentylacja pomieszczeń socjalnych wg projektu budowlanego | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
|  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA WRAZ Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM | UWAGA - instalację dopasować do projektu wykonawczego/technicznego w oparciu o projekt architektoniczno- budowlany z uwzględnieniem schematu nr 2 |  |  |
| 1 | Wyłącznik P.POŻ. | TAK - wymagania dotyczące certyfikatu CNBOP | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 2 | Rozdzielnia elektryczna | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 3 | Wewnętrzna linia zasilająca | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 4 | Trasy kablowe | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 5 | Oświetlenie pomieszczeń socjalnych | TAK - lampy LED kasetonowe | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 6 | Oświetlenie hali | TAK - oświetlenie z systemem regulacji typu DALI | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 7 | Oświetlenie zewnętrzne hali | TAK - naświetlacze LED na hali |  |  |
| 8 | Instalacja wraz z wyposażeniem oświetlenia AW i EW | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 9 | Instalacja elektryczna okablowanie i urządzenia podstawowe i dedykowane | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 10 | Zasilanie bram , ramp, ładowarek do wózków widłowych, pomieszczeń socjalnych itp. | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 11 | Instalacja SSP | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 12 | Instalacja kablowa - sieć LAN | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 13 | Instalacja odgromowa i szyny wyrównawcze | TAK | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
|  | Zewnętrzne doki załadunkowe o kącie dojazdu 45 stopni | UWAGA - zmiana lokalizacji i ilości doków, zgodnie ze schematem nr 1 | Wymiary i lokalizacja zgodne ze schematem nr 1 |  |
| 1 | Pomosty przeładunkowe wraz z zabudową dla doków załadunkowych - 2 sztuki | szerokość nie mniejsza niż 3,5 m | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 2 | odboje naprowadzające ciężarówkę do doku załadunkowego | Para odbojów dla każdego z doków załadunkowych | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 3 | Hydrauliczna platforma wyrównawcza o nośności | nie mniej niż 60 kN | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 4 | Zakres pracy hydraulicznego najazdu | zakres nie mniejszy niż +305/-285 mm | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 5 | Gumowe odboje zabezpieczające doki załadunkowe |  | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
|  | STOLARKA | UWAGA - zmiana lokalizacji i wymiarów, zgodnie ze schematami nr 1 i nr 2 | Wymiary i lokalizacja zgodne ze schematami nr 1 i nr2 |  |
| 1 | Bramy przemysłowe o rozmiarze 4,25x3,60m | 2 sztuki, współczynnik przenikalności cieplnej nie więcej niż 1.3 W/m2*K | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 2 | Brama przemysłowa o rozmiarze 3,0x3,0m | 2 sztuki, współczynnik przenikalności cieplnej nie więcej niż 1.3 W/m2*K | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 3 | Drzwi stalowe pełne o wymiarze 0,90x2,0 m - sztuk 3, Współczynnik przenikalności cieplnej | 2 sztuki, współczynnik przenikalności cieplnej nie więcej niż 1.4 W/m2*K | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 4 | Okna PVC, rozwierno-uchylne, Współczynnik przenikalności cieplnej | 1 sztuka, współczynnik przenikalności cieplnej nie więcej niż 0,81 W/m2*K | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
|  | RAMPA ZAŁADUNKOWA ZEWNĘTRZNA 5,95x5,0 m | UWAGA - zmiana lokalizacji i wymiarów zgodnie ze schematem nr 1 | Wymiary i lokalizacja zgodne ze schematem nr 1 |  |
| 1 | Brama o wymiarze 3,0x3,0 m | 1 sztuka, współczynnik przenikalności cieplnej nie więcej niż 1.3 W/m2*K | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 2 | Dach z warstwą zapobiegającą kondensacji wody o wymiarze 3,0x5,95 m |  | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
|  | WIATA ZEWNĘTRZNA |  | Wymiary i lokalizacja zgodne z projektem architektoniczno -budowlanym |  |
| 1 | Konstrukcja wiaty | Stalowa | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 2 | Pokrycie wiaty | Blacha | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
| 3 | Posadzka wiaty | Kostka brukowa gr 8cm na podbudowie jak place | zgodnie z projektem wykonawczym / technicznym |  |
|  | ZAGOSPODAROWANIE ZEWNĘTRZNE |  | Wymiary i lokalizacja zgodne ze schematem nr 3 |  |
| 1 | Podbudowy pod place i drogi, zgodnie z wymogami dla obsługi samochodów ciężarowych o DMC do 44 ton | Teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego magazynu i budowy, oszacowany do 700 metrów kwadratowych |  |  |
| 2 | Nawierzchnia placów i dróg dojazdowych, zgodnie z wymogami dla obsługi samochodów ciężarowych o DMC do 44 ton | Teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego magazynu i budowy, oszacowany do 700 metrów kwadratowych |  |  |
| 3 | metoda zlicowania odtwarzanej powierzchni placów z pozostałą częścią placu | wylewka betonowa |  |  |

Załączniki do specyfikacji:

- nr. 1 Schemat podstawowy

- nr. 2 Schemat pomieszczeń wewnętrznych

- nr. 3 Schemat

II DOSTARCZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:

a) karty gwarancyjne na zainstalowane urządzenia;

b) Deklaracje zgodności CE;

2) Ostateczny zakres dokumentacji zostanie zatwierdzony przez obie Strony i będzie obejmował elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji hali magazynowej.

3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację, o której mowa powyżej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

4) Zamawiający może wnieść uwagi do dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić lub odnieść się do nich, w terminie obustronnie ustalonym. Wniesienie przez Zamawiającego uwag do przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji nie może stanowić przyczyny odmowy podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem przypadku braku kompletności przekazanej dokumentacji (z uwzględnieniem ppkt 2).

III ZREALIZOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ POZOSTAŁYCH OBOWIĄZKÓW NIEZBĘDNYCH DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Wykonanie przez Wykonawcę następujących obowiązków:

1)  uzyskanie wymaganych prawem zgód i odbiorów ;

2) prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia  musi być wykonany kompleksowo, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)