ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/03/2025

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH POMP CIEPŁA

A. PARAMETRY POMP CIEPŁA

| lp. | Funkcjonalność/parametr/element |  | Należy podać konkretną: - wartość, - funkcjonalność lub - element, którą zawierają oferowane pompy, aby bez wątpliwości potwierdzić wymaganą zapytaniem funkcjonalność/parametr/element lub w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego należy dowieść, że oferowane rozwiązanie jest równoważne. W przypadku parametru, który nie pozostawia oferentowi wyboru, możliwe jest wpisanie opcji "tak" lub "nie". |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompy ciepła typu powietrze-woda |  |  |
| a. | Pompa o wydajności grzewczej nie niższej niż 61,1 kW |  |  |
| - | oferta obejmuje 2 komplety pomp spełniających poniższe parametry | tak / nie |  |
| - | tryb grzania (A7/W35): moc grzewcza nie niższa niż 61,1 kW | moc grzewcza: … kW |  |
| - | tryb grzania (A20/W48): moc grzewcza nie niższa niż 36,4 kW | moc grzewcza: … kW |  |
| - | pobór mocy w trybie grzania (A7/W35): nie wyższy niż 21,61 kW | pobór mocy: … kW |  |
| - | pobór mocy w trybie grzania (A20/W48): nie wyższy niż 30,08 kW | pobór mocy: … kW |  |
| - | współczynnik SCOP (W35): nie mniejszy niż 4,47 | wartość współczynnika SCOP: … |  |
| - | zasilanie: 3-fazowe | tak / nie |  |
| - | wymiary (szer./wys./gł.): nie większe niż 2000mm x 1770mm x 960 mm | wymiary: … (szer.), … (wys.), … (gł.)… |  |
| - | poziom ciśnienia akustycznego (A7/W45): nie wyższy niż 69 dB(A) | poziom ciśnienia akustycznego: … dB (A) |  |
| - | waga netto nie większa niż 500 kg | waga: … kg |  |
| - | min. zakres temperatur pracy (dla grzania): od -25stC do + 43stC | zakres temp. pracy: od … do … |  |
| - | czynnik chłodniczy R32 lub równoważny o takim samym lub niższym współczynniku ocieplenia globalnego | czynnik chłodniczy … |  |
| b. | Pompa o wydajności grzewczej nie niższej niż 142,7 kW |  |  |
| - | oferta obejmuje 1 kompletną pompę spełniającą poniższe parametry | tak / nie |  |
| - | tryb grzania (A7/W35): moc grzewcza nie niższa niż 142,7kW | moc grzewcza: … kW |  |
| - | tryb grzania (A20/W48): moc grzewcza nie niższa niż 65,9 kW | moc grzewcza: … kW |  |
| - | pobór mocy w trybie grzania (A7/W35): nie wyższy niż 40,54 kW | pobór mocy: … kW |  |
| - | pobór mocy w trybie grzania (A20/W48): nie wyższy niż 48,79 kW | pobór mocy: … kW |  |
| - | współczynnik SCOP (W35): nie mniejszy niż 4,23 | wartość współczynnika SCOP: … |  |
| - | zasilanie: 3-fazowe | tak / nie |  |
| - | wymiary (szer./wys./gł.): nie większe niż 2220mm x 2300mm x 1135 mm | wymiary: … (szer.), … (wys.), … (gł.)… |  |
| - | poziom ciśnienia akustycznego (A7/W45): nie wyższy niż 73 dB(A) | poziom ciśnienia akustycznego: … dB(A) |  |
| - | waga netto nie większa niż 750 kg | waga: … kg |  |
| - | min. zakres temperatur pracy (dla grzania): od -25stC do + 43stC | zakres temp. pracy: od … do … |  |
| - | czynnik chłodniczy R32 lub równoważny o takim samym lub niższym współczynniku ocieplenia globalnego | czynnik chłodniczy … |  |
| c. | Pompy ciepła wyposażone w sterownik |  |  |
| - | dotykowy wyświetlacz | tak / nie |  |
| - | menu w języku polskim | tak / nie |  |
| - | sterownik umożliwia zarządzanie pracą pompy bez stosowania dodatkowych rozszerzeń peryferyjnych | tak / nie |  |
| - | sterownik z wbudowanym modułem WI-FI z możliwością zdalnej obsługi pompy ciepła z poziomu aplikacji mobilnej dostarczonej wraz z sterownikiem | tak / nie |  |
| - | min. 24-mies. bezpłatny dostęp do aplikacji | tak / nie |  |
| 2. | Pompa ciepła powietrze-powietrze o wydajności grzewczej nie niższej niż 31,5 kW |  |  |
| - | obejmuje 19 kompletnych pomp spełniających poniższe parametry | tak / nie |  |
| a. | Jednostka wewnętrzna |  |  |
| - | model jednostki wewnętrznej: kanałowy | tak / nie |  |
| - | nominalna moc grzewcza jednostki wewnętrznej: minimum 31,5 kW | nominalna moc grzewcza jednostki wewnętrznej: … kW |  |
| - | pobór mocy elektrycznej jednostki wewnętrznej dla grzania: nie wyższy niż 1,2 kW | pobór mocy elektrycznej jednostki wewnętrznej dla grzania: … kW |  |
| - | max. wymiary jednostki wewnętrznej (szer./wys./gł.): 1300mm x 580mm x 900 mm | wymiary: … (szer.), … (wys.), … (gł.)… |  |
| - | min. siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza | tak / nie |  |
| - | poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 52 dB(A) | poziom ciśnienia akustycznego: … dB(A) |  |
| - | waga jednostki wewnętrznej: nie więcej niż 250 kg | waga: ... kg |  |
| b. | Jednostka zewnętrzna |  |  |
| - | nominalna moc grzewcza: nie mniej niż 31,5 kW | nominalna moc grzewcza: … kW |  |
| - | pobór mocy (dla grzania): nie więcej niż 9,4 kW | pobór mocy (dla grzania): … kW |  |
| - | współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,41 | wartość współczynnika SCOP: … kW |  |
| - | max. wymiary jednostki zewnętrznej (szer./wys./gł.): 1700mm x 1760mm x 825mm | wymiary: … (szer.), … (wys.), … (gł.)… |  |
| - | poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 61dB(A) | poziom ciśnienia akustycznego: … dB(A) |  |
| - | waga jednostki zewnętrznej: nie więcej niż 200kg | waga: ... kg |  |
| - | zasilanie jednostki: 3-fazowe | tak / nie |  |
| - | min. zakres temperatur pracy (dla grzania): od -30stC do + 30stC | zakres temperatur pracy: od … do … |  |
| - | wyposażona w min. jedną sprężarkę | ilość sprężarek: … |  |
| c. | Sterowniki |  |  |
| - | każda jednostka wyposażona w osobny sterownik przewodowy | tak / nie |  |
| - | Każdy sterownik pozwala na lokalne zadawanie parametrów pracy pomp | tak / nie |  |
| - | możliwość zmiany trybu pracy (na chłodzenie i grzanie) | tak / nie |  |
| - | możliwość regulacji temperatury (co min. 0,5°C) | regulacja temp. co …°C |  |
| - | możliwość ustawienia limitu temperatury | tak / nie |  |
| - | informacja/alert o zabrudzonym filtrze | tak / nie |  |
| - | możliwość blokady klawiszy | tak / nie |  |
| - | harmonogram tygodniowy pozwalający na automatyczne dostosowanie pracy pompy w zależności od pory dnia i dnia tygodnia, w tym możliwość ustawienia innego harmonogramu dla dni roboczych oraz innego dla weekendów | tak / nie |  |
| - | wbudowany moduł WI-FI | tak / nie |  |
| - | zmiana biegu wentylatora (min. 7 biegów) | zmiana biegu wentylatora (… biegów) |  |

B. WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

| Lp. | Budynek | Materiał / Urządzenie | Minimalna ilość | Należy podać konkretną: - wartość, - funkcjonalność lub - element, aby bez wątpliwości potwierdzić wymaganą zapytaniem funkcjonalność/parametr/element lub w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego należy dowieść, że oferowane rozwiązanie jest równoważne. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek A | Pompy ciepła - nagrzewnice central wentylacyjnej i grzejników pomieszczeń Q grzewcze min. 142,7 kW Pompa ciepła z modułem hydraulicznym | 1 kpl | Pompy ciepła - nagrzewnice central wentylacyjnej i grzejników pomieszczeń Q grzewcze … kW Pompa ciepła z modułem hydraulicznym Ilość: … kpl |
| 2 |  | Bufor ciepła akumulacyjny min. 1500l bez wężownicy z ociepleniem z flanszą z zaworami odcinającymi, manometrami, termometrami | 3 kpl | Bufor ciepła akumulacyjny … l bez wężownicy z ociepleniem z flanszą z zaworami odcinającymi, manometrami, termometrami ilość: … kpl |
| 3 |  | Okablowanie zasilające | 20 mb | ilość … mb |
| 4 |  | Pompa obiegowa (dotyczy pompy ciepła Q grzewcze minimum 142,7 kW dla obiegu pierwotnego i wtórnego). Maks. wydajność (maks. przepływ): co najmniej 47,85 m3/h Maks. wysokość podnoszenia: co najmniej 16,57 m wraz z zaworami odcinającymi, spustowym, zwrotnym i filtrem | 2 kpl | Pompa obiegowa (dotyczy pompy ciepła Q grzewcze … kW dla obiegu pierwotnego i wtórnego). Maks. wydajność (maks. przepływ): … m3/h Maks. wysokość podnoszenia: … m wraz z zaworami odcinającymi, spustowym, zwrotnym i filtrem. ilość: .. kpl |
| 5 |  | Rurociągi wraz z kształtkami 76,1x2,0 stal zacisk: min. 225 mb wraz z kolankami i trójnikami | 1 kpl | Rurociągi wraz z kształtkami …x… stal zacisk: … mb wraz z kolankami i trójnikami ilość: .. kpl |
| 6 |  | Pompa ciepła Q grzewcze min. 61,1 kW Pompa ciepła z modułem hydraulicznym | 1 kpl | Pompa ciepła Q grzewcze … kW Pompa ciepła z modułem hydraulicznym Ilość: … kpl |
| 7 |  | Bufor ciepła akumulacyjny min. 1500l bez wężownicy z ociepleniem z flanszą z zaworami odcinającymi, manometrami, termometrami | 1 kpl | Bufor ciepła akumulacyjny … l bez wężownicy z ociepleniem z flanszą z zaworami odcinającymi, manometrami, termometrami ilość: … kpl |
| 8 |  | Okablowanie zasilające od szafy | 20 mb | ilość: … mb |
| 9 |  | Pompa obiegowa (dotyczy pompy ciepła Q grzewcze minimum 61,1 kW dla obiegu pierwotnego i wtórnego). Maks. wydajność (maks. przepływ): co najmniej 24,83 m3/h Maks. wysokość podnoszenia: co najmniej 12,58 m wraz z zaworami odcinającymi, spustowym, zwrotnym i filtrem | 2 kpl | Pompa obiegowa (dotyczy pompy ciepła Q grzewcze … kW dla obiegu pierwotnego i wtórnego). Maks. wydajność (maks. przepływ): … m3/h Maks. wysokość podnoszenia: … m wraz z zaworami odcinającymi, spustowym, zwrotnym i filtrem ilość: … kpl |
| 10 |  | Pompa ciepła powietrze-powietrze / jednostka wewnętrzna kanałowa Q grzewcze min. 31,5 kW | 10 kpl | Pompa ciepła powietrze-powietrze / jednostka wewnętrzna kanałowa Q grzewcze … kW ilość: … kpl |
| 11 |  | Orurowanie ⅜ cala (9,5 mm) po 20 mb | 10 kpl | ilość: … kpl |
| 12 |  | Szafa zasilania urządzeń z zabezpieczeniami o parametrach zgodnych z rysunkiem technicznym | 3 kpl | ilość: … kpl |
| 13 |  | Przewód zasilający dla pomp (z szafy zasilania) | 600 mb | ilość: … mb |
| 14 |  | Destryfikator: - montowany na wysokości minimum 15m, - wydajność każdego destryfikatora min. 6000 m3/h, - maksymalna moc elektryczna każdego destryfikatora o wartości mieszczącej się w zakresie 0,4-2kW, silnik elektryczny EC | 16 kpl | Destryfikator: - montowany na wysokości … m, - wydajność każdego destryfikatora … m3/h, - maksymalna moc elektryczna każdego destryfikatora … kW, silnik elektryczny EC ilość: … kpl |
| 15 |  | Przewód zasilający dla destryfikatorów (z szafy zasilania) | 750 mb | ilość: … mb |
| 16 |  | Materiały montażowe (pręty, uchwyty, konsola montażowa i inne niezbędne do montażu) i sterowniki | 16 kpl | ilość: … kpl |
| 17 | Budynek C | Pompa ciepła powietrze-woda zamontowana na konstrukcji wsporczej Q grzewcze min. 61,1 kW zasobnik akumulacyjny min. 750 l | 1 kpl | Pompa ciepła powietrze-woda zamontowana na konstrukcji wsporczej Q grzewcze … kW zasobnik akumulacyjny … l. ilość: … kpl |
| 18 |  | Zestaw orurowania i zaworów do podłączenia do istniejącego rozdzielacza ogrzewania budynku | 1 kpl | ilość: … kpl |
| 19 |  | Szafa zasilania urządzeń z zabezpieczeniami o parametrach zgodnych z rysunkiem technicznym | 1 kpl | ilość: … kpl |
| 20 |  | Przewód zasilający urządzeń od szafy zasilania urządzeń | 20 mb | ilość: … mb |
| 21 | Budynek C - hala produkcyjna | Pompa ciepła powietrze-powietrze Q grzewcze nominalne min. 31,5 kW. Jednostka wewnętrzna kanałowa. | 9 kpl | Pompa ciepła powietrze-powietrze Q grzewcze nominalne … kW. Jednostka wewnętrzna kanałowa. Ilość: … kpl. |
| 22 |  | Orurowanie ⅜ cala (9,5 mm) po 20 mb | 9 kpl | ilość: … kpl |
| 23 |  | Szafa zasilania urządzeń z zabezpieczeniami o parametrach zgodnych z rysunkiem technicznym | 3 kpl | ilość: … kpl |
| 24 |  | Przewód zasilający urządzeń od szafy zasilania urządzeń | 500 mb | ilość: … mb |