Zał. 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zbiornik wstępny substratów płynnych ze stropem – obiekty: zbiornik wstępny nr 4, Wymiary w świetle średnica  D= 8,00 m,  wysokość ścian żelbetowych w  świetle H=4 m

- Zbiornik  wykonać jako monolityczny - szczelny, usadowione pod powierzchnią gruntu zgodnie z projektem budowlanym.

- Klasa betonu płyty dennej min. C30/37 otulina 40 ± 15 mm

- Klasa ekspozycji betonu płyty dennej XC4, XF1, XA2 z dużą wodoszczelnością w agresywnym otoczeniu chemicznym (zawartość związków siarki do 1500mg/l)

- Klasa betonu ściany zbiorników min. C30/37 otulina 40 ± 15 mm

- Klasa ekspozycji betonu ścian zbiorników XC4, XF3, XA2 z dużą wodoszczelnością w agresywnym otoczeniu chemicznym (zawartość związków siarki do 1500mg/l)

- Stal zbrojeniowa żebrowana  wg PN-EN1992-1-1:2:2008 o charakterystycznej granicy plastyczności fyk =500 MPa, klasa ciągliwości A, B lub C, spajalna (spajalność dotyczy zbrojenia siatkami zbrojeniowymi). Można  zaprojektować zbrojenie ze zgrzewanych, prefabrykowanych siatek zbrojeniowych lub z prętów o odpowiednich przekrojach.

- Przerwy robocze zaprojektować i uzgodnić z zamawiającym odpowiednio do stosowanego typu szalunku, na etapie projektu wykonawczego. Płyta denna zbiornika płaska o grubości min. 25 cm, Płyta stropowa ze spadkiem na zewnątrz w celu odprowadzania wód opadowych wraz z otworem rewizyjnym i zasypowym

- Zbiornik  wymaga izolacji cieplnej płyty dennej ,ścian, stropu z polistyrenu ekstrudowanego min. XPS 300kPa i grubości  8cm

- Monitoring wycieków zgodnie z projektem i opisem powyżej-do weryfikacji

- Zbiorniki substratów płynnych ze stropem – obiekty: zbiornik wstępny nr 5, Wymiary w świetle średnica  D=8,00 m,  wysokość ścian żelbetowych w  świetle H= 4,00 m

- Zbiornik  wykonać jako monolityczny - szczelny, usadowione pod powierzchnią gruntu zgodnie z projektem budowlanym.

- Klasa betonu płyty dennej min. C30/37 otulina 40 ± 15 mm

- Klasa ekspozycji betonu płyty dennej XC4, XF1, XA2 z dużą wodoszczelnością w agresywnym otoczeniu chemicznym (zawartość związków siarki do 1500mg/l)

- Klasa betonu ściany zbiorników min. C30/37 otulina 40 ± 15 mm

- Klasa ekspozycji betonu ścian zbiorników XC4, XF3, XA2 z dużą wodoszczelnością w agresywnym otoczeniu chemicznym (zawartość związków siarki do 1500mg/l)

- Stal zbrojeniowa żebrowana  wg PN-EN1992-1-1:2:2008 o charakterystycznej granicy plastyczności fyk =500 MPa, klasa ciągliwości A, B lub C, spajalna (spajalność dotyczy zbrojenia siatkami zbrojeniowymi). Można  zaprojektować zbrojenie ze zgrzewanych, prefabrykowanych siatek zbrojeniowych lub z prętów o odpowiednich przekrojach.

- Przerwy robocze zaprojektować i uzgodnić z zamawiającym odpowiednio do stosowanego typu szalunku, na etapie projektu wykonawczego. Płyta denna zbiornika płaska o grubości min. 25 cm, Płyta stropowa ze spadkiem na zewnątrz w celu odprowadzania wód opadowych wraz z otworem rewizyjnym i zasypowym

- Zbiornik  wymaga izolacji cieplnej płyty dennej ,ścian, stropu z polistyrenu ekstrudowanego min. XPS 300kPa i grubości  8cm

- Monitoring wycieków zgodnie z projektem i opisem powyżej-do weryfikacji

- Zbiorniki fermentacyjne I stopnia - obiekt nr 1  przykryte membraną PVC (zbiornikiem biogazu) - wysokość ścian  w świetle h=8,0m, średnica  zewnętrzna 28,00 m,

- Zbiorniki wykonać jako  monolityczne - szczelne

- Klasa betonu płyty dennej min. C30/37 otulina 40 ± 15 mm,

- Klasa ekspozycji betonu płyty dennej  XC4, XF1, XA2 z dużą wodoszczelnością w agresywnym otoczeniu chemicznym (zawartość związków siarki do 1500mg/l)

- Płyta denna zbiornika płaska, płyta denna zbrojona o grubości min. 25 cm

- Pod płytą denną ułożyć warstwę izolacyjną z polistyrenu ekstrudowanego o grubości 10 cm i następujących minimalnych parametrach:

- Polistyren ekstrudowany XPS 500 kPa- np. z BASF 4000 CS

- Wytrzym. na ściskanie lub napręż. ściskające przy odkszt. 10%  CS(10\Y)  500 kPa,Dop. naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia CC(2/1,5/50)  min 150

- Klasa betonu ściany zbiorników min. C35/45 otulina 40 ± 15 mm, gr. min.25cm, klasa ekspozycji XC4, XF1, XA3

- Stal zbrojeniowa żebrowana  wg PN-EN1992-1-1:2:2008 o charakterystycznej granicy plastyczności fyk =500 MPa, klasa ciągliwości A, B lub C, spajalna (spajalność dotyczy zbrojenia siatkami zbrojeniowymi). Można  zaprojektować zbrojenie ze zgrzewanych, prefabrykowanych siatek zbrojeniowych lub z prętów o odpowiednich przekrojach.

- Przerwy robocze zaprojektować odpowiednio do stosowanego typu szalunku, na etapie projektu wykonawczego.

- Właz z pokrywą (rewizyjny) otwierany do wewnątrz o wymiarach 0,6 x 0,8 m, wykonać ze stali min. 1.4435 (AISI 316L, V4A)

- Pod zbiornikami wykonać monitoring wycieków według projektu i opisu powyżej.

- System drenażu  opaskowego z dwiema studzienkami rewizyjnymi (średnica rury drenażowej DN100, studni DN 200)

- Ściany wykonać jako monolityczne z betonu zbrojonego o grubości min. 25 cm

- Izolacja termiczna ścian ze styropianu  min. EPS 100 i grubości min. 10cm

- Izolacja na styku z ziemią otaczająca ściany  (polistyren ekstrudowany  min. XPS 300kPa i grubości min. 10 cm)

- Elewacja zewnętrzna z blachy trapezowej elewacyjnej o grubości min. 0,5mm. Kolor RAL 6005

Wyposażenie zbiornika

- betonowa kolumna centralna   o średnicy 0,9 m, z gniazdem w postaci grzyba zgodnie z projektem budowlanym

- wzierniki  szklane (minimum trzy na obiekt) z obudową ze stali min. 1.4301 (AISI 304, V2A) o średnicy min, DN 300 mm z  wycieraczką, spryskiwaczem i oświetleniem w klasie EX  do obserwacji przebiegu procesu fermentacji w zbiorniku oraz pracy mieszadeł zanurzeniowych  o  średnicy DN300 mm.

- połączenie z systemem podawania wsadu, podłączenie próbnika, okablowania, wody i sprężonego powietrza i systemu  odsiarczania

- powłoka ochronna ścian zbiornika w strefie oddziaływania gazu (żywica lub folia) min. 1,5 m od korony ścian zbiornika.

- platformy robocze do obsługi mieszadeł  z rusztu kratowego, mocowania rusztu, poręcze,  schody  z rusztu kratowego ,poręcz i bortnica wykonane ze stali ocynkowane (obiekt nr 10 dwie sztuki)  pomost roboczy ze schodami między zbiornikami –wykonane ze stali ocynkowanej

- Izolacja termiczna ścian ze styropianu  min. EPS 100 i grubości min. 10cm

- Izolacja na styku z ziemią otaczająca ściany  (polistyren ekstrudowany  min. XPS 300kPa i grubości min. 10 cm)

- Elewacja zewnętrzna z blachy trapezowej elewacyjnej o grubości min. 0,5mm. Kolor RAL 6005

- Zbiornik fermentacyjny II stopnia - obiekty nr 2 przykryty membraną PVC (zbiornikiem biogazu) -wysokość ścian  w świetle h=8,0m, średnica zewnętrzna 28 m

- Zbiorniki wykonać jako  monolityczne - szczelne

- Klasa betonu płyty dennej min. C30/37 otulina 40 ± 15 mm,

- Klasa ekspozycji betonu płyty dennej  XC4, XF1, XA2 z dużą wodoszczelnością w agresywnym otoczeniu chemicznym (zawartość związków siarki do 1500mg/l)

- Płyta denna zbiornika płaska, płyta denna zbrojona o grubości min. 25 cm

- Pod płytą denną ułożyć warstwę izolacyjną z polistyrenu ekstrudowanego o grubości 10 cm i następujących minimalnych parametrach:

- Polistyren ekstrudowany XPS 500 kPa.

- Wytrzym. na ściskanie lub napręż. ściskające przy odkszt. 10%  CS(10\Y)  500 kPa,Dop. naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia CC(2/1,5/50)  min 150

- Klasa betonu ściany zbiorników min. C35/45 otulina 40 ± 15 mm, gr. min.25cm, klasa ekspozycji XC4, XF1, XA3

- Stal zbrojeniowa żebrowana  wg PN-EN1992-1-1:2:2008 o charakterystycznej granicy plastyczności fyk =500 MPa, klasa ciągliwości A, B lub C, spajalna (spajalność dotyczy zbrojenia siatkami zbrojeniowymi). Można  zaprojektować zbrojenie ze zgrzewanych, prefabrykowanych siatek zbrojeniowych lub z prętów o odpowiednich przekrojach.

- Przerwy robocze zaprojektować odpowiednio do stosowanego typu szalunku, na etapie projektu wykonawczego.

- Właz z pokrywą (rewizyjny) otwierany do wewnątrz o wymiarach 0,6 x 0,8 m, wykonać ze stali min. 1.4435 (AISI 316L, V4A)

- Pod zbiornikami wykonać monitoring wycieków według projektu i opisu powyżej.

- System drenażu  opaskowego z dwiema studzienkami rewizyjnymi (średnica rury drenażowej DN100, studni DN 200)

- Ściany wykonać jako monolityczne z betonu zbrojonego o grubości min. 25 cm

- Izolacja termiczna ścian ze styropianu  min. EPS 100 i grubości min. 10cm

- Izolacja na styku z ziemią otaczająca ściany  (polistyren ekstrudowany  min. XPS 300kPa i grubości min. 10 cm))

- Elewacja zewnętrzna z blachy trapezowej elewacyjnej o grubości min. 0,5mm. Kolor RAL 6005

Wyposażenie zbiornika

- betonowa kolumna centralna   o średnicy 0,9 m, z gniazdem w postaci grzyba zgodnie z projektem budowlanym

- wzierniki  szklane (minimum trzy na obiekt) z obudową ze stali min. 1.4301 (AISI 304, V2A) o średnicy min, DN 300 mm z  wycieraczką, spryskiwaczem i oświetleniem w klasie EX  do obserwacji przebiegu procesu fermentacji w zbiorniku oraz pracy mieszadeł zanurzeniowych  o  średnicy DN300 mm.

- połączenie z systemem podawania wsadu, podłączenie próbnika, okablowania, wody i sprężonego powietrza i systemu  odsiarczania

- powłoka ochronna ścian zbiornika w strefie oddziaływania gazu (żywica lub folia) min. 1,5 m od korony ścian zbiornika.

- platformy robocze do obsługi mieszadeł  z rusztu kratowego, mocowania rusztu, poręcze,  schody  z rusztu kratowego ,poręcz i bortnica wykonane ze stali ocynkowane (obiekt nr 10 dwie sztuki)  pomost roboczy ze schodami między zbiornikami –wykonane ze stali ocynkowanej

- Izolacja termiczna ścian ze styropianu  min. EPS 100 i grubości min. 10cm

- Izolacja na styku z ziemią otaczająca ściany  (polistyren ekstrudowany  min. XPS 300kPa i grubości min. 10 cm)

- Elewacja zewnętrzna z blachy trapezowej elewacyjnej o grubości min. 0,5mm. Kolor RAL 6005

- Zbiornik na poferment - obiekty nr 3 przykryty membraną PVC (zbiornikiem biogazu) -wysokość ścian  w świetle h=8,0m, średnica zewnętrzna 28 m

- Zbiorniki wykonać jako  monolityczne - szczelne

- Klasa betonu płyty dennej min. C30/37 otulina 40 ± 15 mm,

- Klasa ekspozycji betonu płyty dennej  XC4, XF1, XA2 z dużą wodoszczelnością w agresywnym otoczeniu chemicznym (zawartość związków siarki do 1500mg/l)

- Płyta denna zbiornika płaska, płyta denna zbrojona o grubości min. 25 cm

- Pod płytą denną ułożyć warstwę izolacyjną z polistyrenu ekstrudowanego o grubości 10 cm i następujących minimalnych parametrach:

- Polistyren ekstrudowany XPS 500 kPa.

- Wytrzym. na ściskanie lub napręż. ściskające przy odkszt. 10%  CS(10\Y)  500 kPa,Dop. naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia CC(2/1,5/50)  min 150

- Klasa betonu ściany zbiorników min. C35/45 otulina 40 ± 15 mm, gr. min.25cm, klasa ekspozycji XC4, XF1, XA3

- Stal zbrojeniowa żebrowana  wg PN-EN1992-1-1:2:2008 o charakterystycznej granicy plastyczności fyk =500 MPa, klasa ciągliwości A, B lub C, spajalna (spajalność dotyczy zbrojenia siatkami zbrojeniowymi). Można  zaprojektować zbrojenie ze zgrzewanych, prefabrykowanych siatek zbrojeniowych lub z prętów o odpowiednich przekrojach.

- Przerwy robocze zaprojektować odpowiednio do stosowanego typu szalunku, na etapie projektu wykonawczego.

- Właz z pokrywą (rewizyjny) otwierany do wewnątrz o wymiarach 0,6 x 0,8 m, wykonać ze stali min. 1.4435 (AISI 316L, V4A)

- Pod zbiornikami wykonać monitoring wycieków według projektu i opisu powyżej.

- System drenażu  opaskowego z dwiema studzienkami rewizyjnymi (średnica rury drenażowej DN100, studni DN 200)

- Ściany wykonać jako monolityczne z betonu zbrojonego o grubości min. 25 cm

- Izolacja termiczna ścian ze styropianu  min. EPS 100 i grubości min. 10cm

- Izolacja na styku z ziemią otaczająca ściany  (polistyren ekstrudowany  min. XPS 300kPa i grubości min. 10 cm))

- Elewacja zewnętrzna z blachy trapezowej elewacyjnej o grubości min. 0,5mm. Kolor RAL 6005

Wyposażenie zbiornika

- betonowa kolumna centralna   o średnicy 0,9 m, z gniazdem w postaci grzyba zgodnie z projektem budowlanym

- wzierniki  szklane (minimum trzy na obiekt) z obudową ze stali min. 1.4301 (AISI 304, V2A) o średnicy min, DN 300 mm z  wycieraczką, spryskiwaczem i oświetleniem w klasie EX  do obserwacji przebiegu procesu fermentacji w zbiorniku oraz pracy mieszadeł zanurzeniowych  o  średnicy DN300 mm.

- połączenie z systemem podawania wsadu, podłączenie próbnika, okablowania, wody i sprężonego powietrza i systemu  odsiarczania

- powłoka ochronna ścian zbiornika w strefie oddziaływania gazu (żywica lub folia) min. 1,5 m od korony ścian zbiornika.

- platformy robocze do obsługi mieszadeł  z rusztu kratowego, mocowania rusztu, poręcze,  schody  z rusztu kratowego ,poręcz i bortnica wykonane ze stali ocynkowane (obiekt nr 10 dwie sztuki)  pomost roboczy ze schodami między zbiornikami –wykonane ze stali ocynkowanej

- Izolacja termiczna ścian ze styropianu  min. EPS 100 i grubości min. 10cm

- Izolacja na styku z ziemią otaczająca ściany  (polistyren ekstrudowany  min. XPS 300kPa i grubości min. 10 cm)

- Elewacja zewnętrzna z blachy trapezowej elewacyjnej o grubości min. 0,5mm. Kolor RAL 6005