Załącznik nr  3

Znak sprawy: RPG.271.3.2025.MK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wraz ze wskazaniem wymagań technicznych, użytkowych i jakościowych

odnoszących się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Dostawa, instalacja oraz konfiguracja 1 kpl. agregatu mobilnego na przyczepie w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w mieście Sejny

ZAMAWIAJĄCY :

Miasto Sejny

ul. J. Piłsudskiego 25

16-500 Sejny

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz konfiguracja 1 kpl. agregatu mobilnego na przyczepie.

Wymagania:

- Agregat musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami:

  - 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa

  - Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.

  - 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

  - PN-EN ISO 8528-13:2016-07

  - PN- EN ISO 3744:2011

  - ISO 8528-1:2005, 2000/14/WE, 2005/88/WE – Dyrektywa Hałasowa

  - Klasa wykonania minimum G3

- Wymagane jest aby agregat pochodził z seryjnej i bieżącej produkcji.

- Agregat musi być w wersji zabudowanej o poniższych parametrach:

  - Wymagana moc znamionowa agregatu – min. 43 kVA (34,4 kW).

  - Napięcie – 400/230 V.

  - Częstotliwość – 50Hz.

  - Posiadać oznaczenie CE.

- Obudowa musi być dźwiękochłonna, wyciszona specjalną, niepalną pianką wygłuszającą, z niezbędnymi drzwiami dostępowymi i serwisowymi.

- Bardzo mocna konstrukcja, rama agregatu z blachy min.  2,5mm.

- Kieszenie do przewożenia wózkiem widłowym z każdej strony obudowy.

- Jeden centralny uchwyt lub uchwyty na bokach do podnoszenia agregatu dźwigiem

- 4-biegunowy regulowany wyłącznik różnicowoprądowy.

- Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego.

- Na obudowie agregatu gniazda odbioru mocy:

  - 1 x schuko 16A 3P.

  - 1 x 16A 3P.

  - 1 x 16A 4P.

  - 1 x 16A 5P.

  - 1 x 32A 5P.

  - 1 x 63A 5P

- Listwa odbioru mocy.

- Zbiornik paliwa niebędący integralną częścią ramy agregatu, zabezpieczony wanną retencyjną z systemem szybkiego demontażu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych bez konieczności demontażu innych podzespołów agregatu.

- Zestaw szybkozłączy na obudowie agregatu do szybkiego i bezpiecznego podłączenia do zewnętrznego zbiornika paliwa.

- Zawór trójdrożny wewnątrz obudowy do wyboru używanego zbiornika wewnętrznego lub zewnętrznego.

- Izolator akumulatora do szybkiego odłączania podczas konserwacji i przechowywania.

- Wysokowydajne amortyzatory drgań silnika i prądnicy.

- Pojemnościowy czujnik poziomu paliwa z % wskazaniem na sterowniku.

- Wymiary nie przekraczające (dł. x szer. x wys.) – 2100 x 900 x 1500 mm.

- Zbiornik paliwa co najmniej 190 l w ramie agregatu, pozwalający na ciągłą pracę agregatu przy 75% obciążeniu co najmniej 23h.

- Poziom hałasu nieprzekraczający 69 dB(A) w odległości 7m.

- Silnik diesla o mocy znamionowej PRP nie mniejszej niż – 40kW.

- Liczba i układ cylindrów – 4 L.

- Pojemność skokowa nie mniejsza niż – 3300 cm3

- Elektroniczna regulacja obrotów.

- Emisja spalin - min. Stage V.

- Spalanie przy 75% obciążenia nie więcej niż – 8,5 l/h.

- Silnik chłodzony glikolem.

- Prędkość obrotowa – 1500 r.p.m.

- Układ elektryczny 12V.

- Akumulator 12V.

- Prądnica wyposażona w automatyczną regulację napięcia

- Obudowa (wg IEC-34-5) – IP23.

- Złącze – elastyczny dysk.

- Klasa izolacji – H.

- Sterownik:

  - Umożliwiający pełne monitorowanie i ochronę zespołu prądotwórczego.

  - Obsługa silnika EFI z komunikatami diagnostycznymi w postaci zwykłego tekstu za pośrednictwem J1939.

  - Szczegółowy dziennik zdarzeń i wydajności z czasem i datą.

  - Obsługa w języku polskim.

  - Możliwość podłączenia modułów rozszerzeń magistrali CAN.

  - Opcjonalny modem GSM / GPRS / bezprzewodowy Internet przez IL-NT GPRS

  - Zabezpieczenie przed kradzieżą paliwa i monitorowanie zużycia paliwa

  - Alternatywna konfiguracja przełączalna

  - Obsługa podwójnego wzajemnego czuwania

  - Obsługuje aplikacje MRS

  - Automatyczne i ręczne sterowanie GCB i MCB

  - Magnetyczne wejście przetwornika

  - D + terminal wstępnego pobudzenia

  - 3-fazowy pomiar mocy agregatu i sieci wraz z zasilaniem kWh

  - 3 konfigurowalne wejścia analogowe

  - 7 wejść binarnych

- Agregat zamontowany na przyczepie DMC 1800 kg

  - Wymiary zewnętrzne platformy ładunkowej (dług x szer.) – 250 x 123 cm

  - Oś hamowana o nośności min 1800 kg

  - Dyszel prosty o stałej wysokości sprzęgu

  - Zaczep kulowy

  - Koła na zewnątrz platformy ładunkowej

  - 4 podpory stabilizujące rurowe

  - Koło manewrowe

  - Konstrukcja ramy stalowa, cynkowana ogniowo

  - Przyczepa posiadająca homologację WE.

- Wymagane jest:

- aby dostawca całości urządzeń i usług w ramach zamówienia posiadał status partnera lub co najmniej umowę o współpracy z producentem agregatu w zakresie dostawy, uruchomienia i serwisowania dostarczonych maszyn i urządzeń dodatkowych,

- aby producent agregatu posiadał w Polsce własny oddział, serwis oraz magazyn części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

- Przed dostarczeniem agregatu na obiekt należy wykonać próby FAT u producenta, 
w obecności przedstawicieli Wykonawcy i do dokumentacji powykonawczej załączyć stosowny protokół.

- Gwarancja:

  - wymagana jest gwarancja producenta minimum 24 miesiące lub 1000 motogodzin, 
w zależności co wystąpi pierwsze.

  - czas na usunięcie usterki nie może przekroczyć 14 dni

- Zakres prac instalacyjnych:

  - Wdrożenie i konfiguracja:

    - Instalacja agregatu mobilnego wraz z oprogramowaniem w miejscu wskazanym 
i przygotowanym przez Zamawiającego.

    - Podłączenie do przygotowanej instalacji elektrycznej Zamawiającego.

    - Konfiguracja agregatu oraz oprogramowania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

  - Testy akceptacyjne:

    - Przeprowadzenie testów funkcjonalnych i wydajnościowych wymaganych przez Zamawiającego potwierdzających zadeklarowane funkcjonalności.

    - Weryfikacja poprawności działania agregatu oraz oprogramowania.