Załącznik nr 7

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

dla ładowarki Plug-in

# Rozdział I. Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i podłączenie oraz pierwsze uruchomienie jednej sztuki fabrycznie nowej, przewodowej, mobilnej ładowarki Plug-in, o parametrach i cechach funkcjonalno- użytkowych opisach w dalszej części niniejszego załącznika.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę gwarancyjną ładowarki Plug-in oraz szkolenie pracowników Zamawiającego.

# Rozdział II. Warunki gwarancji i obsługi gwarancyjnej

Minimalne warunki gwarancji na przedmiot zamówienia:

  - okresy poszczególnych gwarancji licząc od daty protokolarnego przekazania ładowarki Plug-in Zamawiającemu :

    - na obudowę ładowarki w zakresie perforacji, spowodowanej przez korozję – min 7 lat,

    - na powłoki lakiernicze i oznakowanie obudowy i pulpitu ładowarki – min 6 lat,

    - na pozostałe elementy ładowarki, w tym w szczególności na jej prawidłową i bezawaryjną pracę – min 6 lat,

  - zastrzeżenia i wyłączenia dotyczące gwarancji :

    - w okresie gwarancji ładowarki Plug-in , o której mowa pkt 1 litera c, a jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuży to w tym okresie, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania we własnym zakresie napraw gwarancyjnych w terminie trzech dni licząc od dnia zgłoszenia,

    - w okresie gwarancji ładowarki Plug-in (o której mowa pkt 1 litera c), a jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuży to w tym okresie, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania we własnym zakresie wszystkich okresowych przeglądów technicznych (przeglądów okresowych) wynikających z instrukcji obsługi (materiały, robocizna), a w przypadku wykonania naprawy lub modernizacji ładowarki (naprawy lub modernizacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2022, poz. 1083 z późniejszymi zmianami) przygotowanie również ładowarki do badania technicznego eksploatacyjnego, o którym mowa w § 17 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z dnia 2019.07.15),

  - w ramach obsługi gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest:

    - zapewnić terminowe wykonanie napraw gwarancyjnych i obsług technicznych,

    - zapewnić należyte przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego,

    - w okresie co najmniej 120 miesięcy licząc od dnia dostarczenia ładowarki Plug-in Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bezpłatne aktualizacje i poprawki do oprogramowania zainstalowanego w ładowarce Plug-in,

  - zasady, tryb postępowania, rozliczania, a także inne obowiązki wynikające z zobowiązań obsługi gwarancyjnej ładowarki Plug-in regulują projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik do SWZ,

  - na wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuści zgłaszanie usterek ładowarki Plug-in bezpośrednio do

producenta ładowarki i przesłanie tego zgłoszenia dodatkowo do wiadomości Wykonawcy.

# Rozdział III. Kody CPV

Kody CPV. Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 31158000-8 ładowarki.

# Rozdział IV. Wymagania formalne stawiane zamawianej ładowarce Plug -In

- Ładowarka Plug-in musi umożliwić ładowanie dwóch autobusów jednocześnie (magazynu energii) – przy czym dla jednego mocą 40 kW±5% .

- Obudowa ładowarki Plug-in musi być w wersji mobilnej, tj. wyposażona w kółka jezdne umożliwiające jej manewrowanie oraz łatwe przemieszczanie. Kółka jezdne muszą być wyposażone w zatrzaskową blokadę, po włączeniu, której ładowarka zostanie stabilnie zablokowana w określonej pozycji – w miejscu przeznaczonym na jej posadowienie – nawierzchnia wykonana z kostki brukowej

- Rozpoczęcie procesu ładowania autobusu następować musi automatycznie tj. po uprzednim uruchomieniu ładowarki Plug-in ( załączenie zgodne z wymogiem opisanym w tabeli 3 wiersz 3 niniejszego załącznika) oraz podłączeniu do gniazda autobusu przewodu ładowarki Plug-in, zakończonego wtykiem systemu CCS, type 2. Proces ładowania winien rozpocząć się automatycznie bez konieczności wykonywania żadnych dodatkowych czynności w czasie nie dłuższym niż 120 sekund - Zamawiający zaleca aby czas ten był możliwie najkrótszy (pod warunkiem braku problemów technicznych po stronie ładowanego autobusu), licząc od momentu podłączenia w/w przewodu do autobusu.

- Proces ładowania magazynu energii musi być sygnalizowany (i realizowany) dla kierowcy w następujący sposób:

  - włączona ładowarka Plug-in musi kontrolką koloru zielonego (zabudowaną na panelu sterującym) informować o gotowości podłączenia autobusu – świecąca kontrolka jest równoznaczna z gotowością ładowarki do podłączenia przewodu ładowarki do autobusu,

  - po podłączeniu przewodu ładowarki Plug-in do gniazda autobusu odrębna kontrolka (zabudowaną na panelu sterującym) koloru niebieskiego lub fioletowego (do tej pory nieaktywna) winna zacząć świecić światłem przerywanym, informując o komunikacji autobusu z ładowarką Plug-in,

  - po skutecznym zakończeniu procesu komunikacji autobusu z ładowarką Plug-in, rozpoczyna się proces ładowania autobusu, który jest sygnalizowany ciągłym światłem kontrolki, o której mowa w pkt 2, a wtyk ładowarki Plug-in blokowany jest w gnieździe CCS autobusu (funkcja blokady wymuszana jest przez podłączony do ładowarki Plug-in autobus), uniemożliwiając tym samym wysunięcie wtyku podczas procesu ładowania,

  - z zastrzeżeniem pkt 7, po naładowaniu magazynu energii do pełna, proces ładowania jest zakończony (proces ładowania zakańczany jest przez autobus) i ładowarka sygnalizuje możliwość odłączenia wtyku systemu CCS od autobusu – sposób sygnalizacji (daną kontrolką ) do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy,

  - zakończenie procesu ładowania musi być również możliwe w dowolnym momencie procesu ładowania (np. przed naładowaniem magazynu energii do 100% ), odbywać się to musi przez naciśniecie przycisku koloru czerwonego (zabudowanego na panelu sterującym) – naciśnięcie tego przycisku, skutkować musi natychmiastowym zakończeniem procesu ładowania oraz możliwością odłączenia wtyku ładowarki Plug-in z gniazda autobusu,

  - jeżeli podczas komunikacji, o której mowa w pkt 2 lub podczas procesu ładowania magazynu energii wystąpi awaria, to musi to być sygnalizowane świeceniem kontrolki koloru czerwonego (podczas prawidłowej pracy ładowarki kontrolka ta jest nieaktywna), zabudowanej na panelu sterującym ładowarki Plug-in oraz proces ładowania musi być natychmiast przerwany – odłączenie wtyku ładowarki Plug-in z gniazda autobusu musi być wtedy możliwe,

  - w celu umożliwienia realizacji funkcji utrzymania temperatury dyżurnej w przestrzeni pasażerskiej i kabinie kierowcy ( funkcja opisana w załączniku nr 12.1 do SWZ w wierszu nr 6 „Magazyn energii elektrycznej, elektrycznego układu napędowego i system jego ładowania” , po naładowaniu magazynu energii do pełna komunikacja pomiędzy autobusem, a ładowarką Plug-in musi być utrzymana.

UWAGA

Procesem ładowania magazynu energii musi zarządzać system zamontowany w autobusie zgodnie ze standardem DIN70121 i ISO15118, zapewniającym pełną kompatybilność (autobusu i ładowarki Plug – in) i zapewniający poprawność procesu ładowania.

- Ładowarka Plug-in musi być przystosowane do pracy ciągłej 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem czasu niezbędnego na wykonanie czynności serwisowych, nie dłużej jednak niż 8 h, dwa razy w roku.

- Ładowarka Plug-in musi posiadać zabezpieczenie przed jej użyciem przez osoby nieuprawnione - stacyjka na klucz -do ładowarki Wykonawca dostarczy 5 sztuk kluczy do stacyjki.

- Ładowarka Plug-in b musi być odporna na zmienne warunki atmosferyczne (warunki otoczenia), charakterystyczne dla miejsca eksploatacji - należy przyjąć, że ładowarka Plug-in będzie eksploatowana bez zadaszenia.

- Ładowarkę Plug-in należy dostarczyć, rozładować, posadowić na nawierzchni wykonanej z kostki brukowej w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, podłączyć do instalacji elektrycznej uprzednio przygotowanej przez Zmawiającego znormalizowane gniazdo trójfazowe 63A (lub inne o uzgodnionych z Wykonawcą na etapie podpisania umowy parametrach), dokonać pierwszego uruchomienia oraz przeprowadzić testy ładowania autobusu i pracy ładowarki Plug-in.

- Poza obowiązkami wynikającymi z ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest do:

  - sporządzenia wymaganej prawem dokumentacji, koniecznej do przeprowadzenia przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) badania, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2022, poz. 1083 z późniejszymi zmianami),

  - złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o przeprowadzenie tych badań i reprezentowania Zamawiającego przed UDT, aż do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania i uzyskania protokołu, o którym mowa w § 19 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z dnia 2019.07.15) - Zamawiający udzieli Wykonawcy wszystkich niezbędnych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed UDT.

- Realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona na terenie czynnej, funkcjonującej w zakresie obsługi technicznej autobusów (wykonujących usługi publicznego transportu zbiorowego) zajezdni Zamawiającego, co zobowiązuje Wykonawcę do zastosowania się do obowiązujących Zamawiającego zasad organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Minimalna żywotność ładowarki Plug-in to 15 lat.

- Wymaga się, aby oferowana ładowarka Plug-in posiadała oznakowanie CE oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2021.1344 z późniejszymi zmianami).

- Wraz z ładowarką Plug-in, Wykonawca (w ramach zapłaty ceny za ładowarkę Plug-in) dostarczy sporządzoną

w języku polskim:

  - dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie badania, o którym mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Energii (zwanego dalej RME) z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z dnia 2019.07.15), tj. protokół z badania, o którym mowa w § 19 ust. 4 RME oraz kopie dokumentów wynikających z § 20 RME,

  - protokoły z pomiarów elektrycznych, obejmujących, co najmniej:

    - pomiary ciągłości przewodów ochronnych, włącznie z przewodami w połączeniach wyrównawczych głównych i dodatkowych oraz – w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych – przewodów czynnych,

    - pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, mierzonej między przewodami czynnymi oraz między przewodami czynnymi, a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uziemiającego,

    - pomiary rezystancji uziemień roboczych, o ile są stosowane,

    - sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,

    - pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

  - 3 egzemplarze papierowe oraz wersję elektroniczną instrukcji obsługi oraz instrukcji serwisowej ładowarki Plug-in – zakres przedmiotowych instrukcji nie może być mniejszy- niż zakres wynikający z § 22 RME,

  - książkę przeglądów serwisowych (okresowych).

Rozdział V Wymagania szczegółowe dla ładowarki Plug –In.

- Dane (prądowe) zasilania do ładowarki Plug –in.

Tabela nr 1

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Napięcie zasilania. | 3 x 400V; 50Hz |
| 2. | Moc przyłączeniowa. | Nie więcej niż 88 KVA. |

- Dane wyjściowe oraz inne parametry i wyposażenie ładowarki Plug-in.

Tabela nr 2

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Znamionowa moc ładowania. | Moc znamionowa : 40-80kW±5% Maksymalny prąd ładowania 63 A. |
| 2. | Napięcie ładowania. | 400 - 800VDC (Zamawiający dopuści szerszy zakres napięć ładowania jeżeli wymagać tego będzie sposób ładowania magazynu energii) |
| 3. | Minimalne napięcie ładowania w sytuacji awaryjnej. | 380VDC (Zamawiający dopuści niższy poziom napięcia ładowania w sytuacji awaryjnej jeżeli wymagać tego będzie sposób ładowania magazynu energii) |
| 4. | Interfejs ładowania . | Złącze plug-in systemu CCS, type 2 zgodne z IEC62196-3 |
| 5. | Interfejs komunikacyjny. | PLC (IEC61851-23, IEC61851-24) zgodnie ze standardem DIN70121 i ISO15118 ed.1, spełniający kryterium kompatybilności ładowarki Plug-in z autobusami i zapewniający poprawność procesu ładowania. Zastosowany interfejs komunikacyjny nie może ograniczać możliwości do ładowania wyłączenie autobusu zakupionego w niniejszym postepowaniu przez Zamawiającego, co oznacza, że musi być możliwe ładowanie innych autobusów przy spełnieniu przez te autobusy określonych standardów technicznych. |
| 6. | Izolacja galwaniczna wejść względem wyjść (min). | 2.5kV |
| 7. | Sprawność (minimalna). | 95% |
| 8. | Stopień ochrony IP (minimalny). | IP 54, dopuszcza się IP 23 dla układu chłodzenia radiatorów |
| 9. | Zakres temperatury pracy °C (min od …do…). | -25/+50 |
| 10. | Kompatybilność elektromagnetyczna. | Ładowarka Plug-in musi spełniać aktualne wymagania w zakresie EMC (Electro Magnetic Compatibility) |

| 11. | Moduły ładowania. | Demontaż modułów ładowania z wnętrza ładowarki Plug- in musi być możliwy bez konieczności demontażu ładowarki Plug-in z miejsca jej pracy. |
| --- | --- | --- |
| 12. | Poziom hałasu. | Emitowany przez ładowarkę Plug-in poziom hałasu musi być mniejszy niż 65 dB(A) we wszystkich kierunkach (pomiar w odległości 1,0 m). Dźwięki emitowane przez ładowarkę Plug - in nie mogą być uciążliwe dla osób przebywających w pobliżu tej ładowarki. |
| 13. | Licznik energii elektrycznej. | Ładowarkę Plug-in należy wyposażyć w licznik energii elektrycznej umożliwiający lokalny i zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej przez ładowarkę Plug-in. |

- Wymagania dotyczące obudowy mechanicznej i gabarytów ładowarki Plug- in.

Tabela nr 3

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Obudowa ładowarki. | - Konstrukcja poszycia: stalowa ocynkowana lub(i) aluminiowa lub(i) nierdzewna, malowana proszkowo lub w inny sposób gwarantujący trwałe zabezpieczenie przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi (wandaloodporna), odporność przed udarami obudowy IK10. - Schemat lakierowania uzgodniony zostanie z Wykonawcą na etapie podpisania umowy. Kolorystyka obudowy wykonana będzie lakierami wg palety RAL ( nie więcej niż dwa kolory – zakłada, się, że dominującym kolorem ładowarki będzie kolor biały) do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy. - Obudowa ładowarki musi posiadać: - tabliczkę znamionową, zawierającą co najmniej: - nazwę i adres producenta, - datę produkcji, - parametry prądowe AC wejścia i DC wyjścia, - numer fabryczny i nazwę urządzenia, - oznakowanie CE, - inne, zgodnie z przepisami, - tabliczkę ostrzegawczą wysokie napięcie, - opisany panel sterowania w formie tekstu lub piktogramów, - pojemnik lub futerał zawierający szczegółową instrukcje obsługi ładowarki Plug in –Instrukcja ta musi być zalaminowana, |

|  |  | - oznakowany w języku polskim wyłącznik bezpieczeństwa tzw. „grzybek” odcinający obwody elektryczne zasilające w energie elektryczną, - wystarczającą do obsługi i naprawy ładowarki Plug in ilość pokryw obsługowych -zamykanych kluczem patentowym lub innym skutecznym rozwiązaniem uniemożliwiającym dostęp do wnętrza ładowarki plug in osobą nieuprawnionym, - inne, wynikające z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wymiary zewnętrzne obudowy ładowarki wys. x szer. x gł. [mm] (maksymalne). | 1200 x 800 x 700 +15% |
| 3. | Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych. | Na zewnątrz obudowy ładowarki Plug-in należy zamontować urządzenie ograniczające dostęp do uruchomienia ładowarki Plug-in przez osoby nieuprawnione. Dopuszczone rozwiązanie to: dostęp do ładowarki Plug-in po uprzednim użyciu „stacyjki” na klucz. |
| 4. | Przewód zasilający ładowarki Plug-in i przewody do ładowania autobusów. | - Ładowarka Plug-in musi być wyposażona w przewód zasilający AC zakończony wtykiem (lub też przewód ten może stanowić dodatkowy odrębny element wyposażenia dostarczanego przez Wykonawcę razem z ładowarką Plug-in, jednakże w tym wypadku na ładowarce Plug –in musi być zamontowane odpowiednie znormalizowane gniazdo min 63A, a sam kabel zasilający musi być wyposażony w odpowiednie wtyczki), służący do podłączenia ładowarki do znormalizowanego gniazda podłączonego do sieci elektroenergetycznej dla potrzeb wyceny oferty należy przyjąć długość przewodu nie krótszą niż 10 m. Na etapie realizacji umowy lub na etapie dostawy ładowarki Plug-in na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostosowania długości tego przewodu ( nie więcej niż 10 m) we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji tak aby przewód ten nie tworzył pętli, zwoju, załamań itp. - Ładowarka Plug-in musi być wyposażona w przewód do ładowania autobusu zakończony złączem Plug-in (o, którym mowa w wierszu 4 tabeli nr 2) długość przewodu zostanie ostateczne ustalona z Zamawiającym i dostosowana przez Wykonawcę do warunkach terenowych posadowienia ładowarki oraz sposobu parkowania autobusów względem ładowarki (zakłada się, że autobus będzie zaparkowany tyłem do ładowarki) . Długość przewodu nie będzie większa niż 9 m). - Dla potrzeb odłożenia złącza Plug-in obudowa ładowarki Plug-in musi być wyposażona w gniazdo odkładcze |

|  |  | (skutecznie utrzymujące złącze i zabezpieczające je przed upadkiem) oraz nierdzewny wieszak dla potrzeb odwieszenia przewodu ładowania. |
| --- | --- | --- |
| 5. | Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych do wnętrza ładowarki Plug-in | Elementy ruchome obudowy ładowarki Plug-in, takie jak: drzwi, włazy lub klapy rewizyjne muszą być wyposażone w zamki patentowe wysokiej jakości, uniemożliwiające dostęp do wnętrza ładowarki Plug-in osobom nieuprawnionym. Do każdej ładowarki Wykonawca dostarczy po 3 kpl kluczy do klap rewizyjnych, pokryw drzwi. |